| Anija Vallavalitsus anija@anija.ee | Teie 27.05.2026 nr 9-1/681 Meie 01.06.2026 nr 7.2-7.1/3681-2 |
| --- | --- |

# Satnam Avaliku ürituse kooskõlastus 2026, Mustjõe Kõrtsitalu

Austatud

Päästeamet kooskõlastab avaliku ürituse Satnam Beautiful Mind II avaliku ürituse järgnevate tingimustega;

- Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.

- Seadmed peavad vastama valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

- Üle 60 m2 telgi puhul peavad olema täidetud järgmised nõuded:

- tagada vähemalt 8 meetrine tuleohutuskuja hoonetest ja üksteisest; materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele; varustada vähemalt kahe 6 kg kustutusaine massiga tulekustutiga; näha ette nõuetekohane evakuatsioonivalgustus minimaalse toimimisajaga 1 tund.

- Lava varustada vähemalt ühe tulekustutiga, mille kustutusaine mass on 6 kg.

- Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine ja evakueerimine.

- Kui avalik üritus toimub üle 200 istekohaga ruumis, siis peavad istmed ja istmeread olema omavahel ühendatud või peab ühendama istmed põranda külge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon.

- Evakuatsioonipääsud peavad olema nähtavad ja tähistatud nõuetekohase tuleohutusmärgiga.

- Evakuatsioonipääsud peavad olema nõuetekohaselt läbitavad, evakuatsiooniteedel ei tohi olla takistusi.

- Korraldajal on kohustus tagada ürituse kestel tuleohutus- ja kõikide avaliku ürituse loal toodud Päästeameti nõuete täitmine.

- Tagada tuleohutuspaigaldistele vaba ligipääs ning toimepidevus.

- Ruumides, mis on kaitsmata automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga, tagada mehitatud valve olemasolu.

- Pürotehnika ja muude pürovahendite (sh tõrvikute) kasutamine on keelatud.

- Lahtise tule kasutamine on keelatud (v.a kioskid ja toitlustusletid).

- Lahtise tule tegemisel (lõke) tagada ohutu kaugus hoonetest, põlevmaterjalist, taimestikust ning esmased tulekustutusvahendid ja pidev järelevalve.

- Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine kõikidele üritusega seotud töötajatele (kustuti kasutamine, ohust teavitamine ja vajadusel evakuatsiooni korraldamine). Juhendamine fikseerida kirjalikult.

- Kiosk, telk, lava, aktaktsiooni tehnoruum varustada vähemalt ühe 6 kg kustutusaine massiga pulberkustutiga; kuumtoidu valmistamise koht lisaks ühe 2- liitrise F-klassi kustutiga.

- Tagada gaasiseadmete paigaldus- ja kasutusjuhendite range täitmine.

- Tagada tuletõrjetehnikale vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.

- Takistada juurdepääs kasutuses mitteolevatesse ruumidesse.

- Tulekustutid peavad olema nähtavad või leitavad märgistuse järgi ning nende kasutamine ei tohi olla takistatud

- Päästeameti Põhja päästekeskus  Tagada kioskite, telkide, atraktsioonide paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.

- Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele

- Ürituse jaoks kasutataval piiratud territooriumil peab olema tagatud tuletõrjetehnikale vaba juurdepääs.

- Sõidukite parkimisel ehitise läheduses ei või tekitada tuleohtu ehitisele, takistada evakuatsiooni ega raskendada päästetööde teostamise võimalikkust, sealhulgas päästemeeskondade ligipääsemist.

- Ürituse jaoks piiratud ala varustada esmaste tulekustutusvahenditega arvestusega vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 50 auto kohta.

- Päästetööde teostamiseks peab olema tagatud päästemeeskonna ja päästetehnika  juurdepääs igale atraktsioonile. Atraktsioonide vahemaa hoonetest ja üksteisest vähemalt 4 meetrit. Kui vahemaa atraktsioonide vahel on väiksem, tuleb lisada atraktsiooni lähedusse veel üks täiendav 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Mikk

büroo/ametikoht

Põhja päästekeskus

Tarmo Mikk

tarmo.mikk@paasteamet.ee