## Aruanne
OÜ ELEKTRIKONTROLL |  | Jõe 12, Jõgeva
Registreerimise nr. |  | 11074384. Katselabor L178
Ehitis |  | Büroohoone
Ehitise aadress |  | Kõrve tn 1a, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu mk
Ehitise omanik |  | Annuse Elamurajoon OÜ
Tellija |  | Kõrve Keskus OÜ
Tellija aadress |  | Soola tn 7, 51004 Tartu linn, Tartu maakond
TEHISVALGUSTUSE KONTROLLMÕÕTMISTE
|  | ARUANNE Nr. | 218-E.
Jk.nr. | Teimi nimetus |  | Protokolli nr. | Lk. arv
1 | Tehisvalguse mõõtmine |  | 1 | 1
2 | Mõõtekohad joonisel |  | 1 | 2
3 | Mõõtekohad joonisel
7 | koormusanalüüs |  | J-
Kuupäev: |  |  | 2024-10-11
Aruanne koostatud:
Mõõtmise teostas ja kinnitas: |  | Erkki Ehasalu | Allkiri:

## valgus
Tehisvalgustuse ARUANNE nr. |  |  |  |  | 218-E.
Üldvalgustus
Märkus: Aruanne kehtib asendiplaan märkega mõõdukoht
Klient: | [5 empty] | Annuse Elamurajoon OÜ
Mõõtmise kuupäev /kella aeg/: | [5 empty] | 2024-10-11 |  |  | 19:00 | LED tehisvalgustus
Objekti nimi/ mõõtmiste eesmärk( kasutuselevõtt, korraline) | [5 empty] | Büroohoone |  |  | kasutuselevõtt
Objekti aadress: | [5 empty] | Kõrve tn 1a, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu mk
Keskkonna temperatuur C° : | [5 empty] | 21° C
Valgustuse hetke olukord: | [5 empty] | HEA
Mõõtevahend /täpsusklass/: | [5 empty] | TES 1332A, nr.39014839004, ±3%, kalibreeritud 13.04.2022 - 2025, ALTO-22/0117A
Kasutuspinge/tööpinge Un;Um/: | [5 empty] | 230V
Tulemused / lux / Mõõtehälve 10% | [5 empty] | Lux
Mõõtepunktide lühikirjeldus: | [5 empty] | Ē= E1- E….
Töökoha normid EVS-EN 12464-1:2011. Tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine EVS891:2008 mõõtekõrgus 1m. Evakatsioonivalgustus EVS-EN 1838:2013 mõõtekõrgus 20cm
valgustite andmed |  | Joonis | nr.1
Selgitus: Nr.-mõõtekoht, E-valgustustiheduse mõõtepunkt, Ē- keskmine valgustihedus, C-lampide korrektuurtegur ,Ra - Värvieristusindeks; HT- hooldustegur, Uo- valgustiheduse ühtlus, Em - valgustustiheduse hooldusväärtus
Ruumi nimetus | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | HT | Ra | C | Ē | Uo | Em | MÄRKUS
I KORRUS
Ruum 1 |  |  |  | 570 | 550 | 640 | 700 | 680 | 715 | 1 | 80 | 0.8 | 514 |  | 500 | ok
Ruum 2 | [12 empty] | 0 |  | 500 | ok
Ruum 3 | [12 empty] | 0 |  | 500 | ok
Ruum 2 | E1: 900 | 1 | 80 | 0.8 | 720 |  | 500 | ok
Ruum 3 | E2: 175; E3: 178 | 1 | 80 | 0.8 | 141.2 |  | 100 | ok
Ruumi nimetus | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 |  | HT | Ra | C | Ē | Uo | Em | MÄRKUS
I KORRUS | [15 empty] | ok
Ruum 7 | 852 | 615 | 921 | 767 | 820 | 700 | 880 | 820 |  | 1 | 80 | 0.8 | 637.5 |  | 500 | ok
Ruumi nimetus | [9 empty] | HT | Ra | C | Ē | Uo | Em | MÄRKUS
II KORRUS | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E38
Ruum 4 | 703 | 785 | 870 | 870 | 650 | 870 | 930 |  |  | 1 | 80 | 0.8 | 648.9143 |  | 500 | ok
II KORRUS | E10 | E11 | E12 | E13 | E14
Ruum 5 | E15: 560; E16: 770 |  |  | 1 | 80 | 0.8 | 532 |  | 500 | ok
Ruum 6 | E17: 760; E18: 667; E19: 705 |  |  | 1 | 80 | 0.8 | 568.5333 |  | 100 | ok
Ruumi nimetus | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 |  | HT | Ra | C | Ē | Uo | Em | MÄRKUS
II KORRUS
Ruum 8 | 770 | 670 | 890 | 830 | 650 | 810 | 930 | 620 |  | 1 | 80 | 0.8 | 617 |  | 500 | ok
E.Ehasalu