**LUBA ELEKTRIPAIGALDISE KAITSEVÖÖNDIS TEGUTSEMISEKS**

**25.09.24 nr 12-10/2024/251**

|  |
| --- |
| Vastuseks Teie Indrek Mathiesen, RMK Kirde regioon, Ussimäe küla, Rakvere vald44204 Lääne-Viru maakond taotlusele 25.09.24  *(isik, kes luba taotles)*  elektripaigaldise omanik Elering AS  *(kellel, ettevõtte nimi)*  lubab tegutseda 110kV õhuliinide Imavere – Koigi L132B ja Imavere – Põltsamaa L132C kaitsevööndi alal. Raietööd liini kaitsevööndis ja liini alt läbisõit.  *(elektripaigaldise nimetus, tegutsemise koht)* |
| Alates 28.09.24 kell 08.00  kuni 31.10.24 kell 00.00  *(loa kehtivuse algus, loa kehtivuse lõpp)* |
| kaitsevööndis järgmistel tingimustel:   1. Elektriseadmete väljalülitamisega; **X** Elektriseadmete väljalülitamiseta;    * + - 1. *(märkida liik)* 2. Elektriseadmete maandamisega; **X** Elektriseadmete maandamiseta;    * + - 1. *(märkida liik)* 3. Mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise pingestatud osadele lähemale kui 3 meetrit 110 kV õhuliinide pingestatud osa all ja 5 meetrit liini pingestatud osa kõrval ei ole lubatud ja on eluohtlik; 4. Teostatavatel töödel ei tohi vigastada olemasoleva õhuliini konstruktsioone ega halvendada vundamentide kandevõimet; 5. Teostatavate tööde käigus mitte vigastada õhuliinide maanduskontuure, rikutud maandurid tuleb taastada; 6. Tööde teostamisel ja peale töid tuleb säilitada minimaalselt algne või suurem gabariit maapinna ja õhuliini alumise juhtme vahel; 7. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused; 8. Tegutsemise lõpetamisest peab loa saaja teatama elektripaigaldise valdajale tel. 516 7771. Elektriseadme väljalülitamise korral peab teade olema kirjalik ja selles peab olema märgitud, et inimesed on eemaldatud ja elektriseadme võib sisse lülitada; 9. Elektripaigaldise omaniku esindajal on õigus tegutsemine peatada, kui ei täideta elektriohutuse nõudeid või tekib vajadus elektriseade avariiliselt sisse lülitada. |
| Loa väljastas Enno Bender, liinide hooldusjuht, tel. 516 7771 /allkirjastatud digitaalselt/  *(amet, nimi, telefoni number, allkiri)* |
| Kinnitan oma allkirjaga, et mulle on selgitatud elektripaigaldise asukohta, selle kaitsevööndi ulatust, selles kehtivaid kitsendusi ja asjakohaseid ohutusabinõusid ning vastutust elektripaigaldise funktsionaalse terviklikkuse säilimise eest.  Loa saaja Indrek Roosma, metsameister, tel. 5687 3574 /allkirjastatud digitaalselt/  *(amet, nimi, telefoni number, allkiri)*  25.09.24 |

A diagram of a construction site

Description automatically generated