Päästeamet 	Teie: 18.08.2024 

Meie: 05.09.2024 nr 3-2/331 - 12	

Vanasadama põhjaosa detailplaneering		
	
Esitame teile planeerimisseaduse § 127 lg 1 ja Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ kohaselt kooskõlastamiseks Vanasadama põhjaosa detailplaneeringu.

Detailplaneeringut on korrigeeritud vastavalt Päästeameti märkustele:

1.	Esitatud detailplaneeringu alusel ei ole võimalik hinnata hoonete vahelisi tuleohutuskujasid. Alus: Siseministri määrus nr 17  Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded § 22 lg 2.

Seletuskirja punkt 6.7.2 Tuleohutusnõuded on täiendatud järgmiselt:
Kui arhitektuurikonkursi tulemusel kavandatakse kruntide pos 1, 2, 4, 6 ja 7 jagamist väiksemateks kruntideks ning hooned plokistatakse omavahel, tuleb tule leviku tõkestamiseks plokistatud hoonete vahelisele krundipiirile projekteerida tulemüür. Tulemüüri asukoht ja ulatus täpsustatakse ehitusprojektis vastavalt Eesti standardile EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

2.	Esitatud detailplaneeringu alusel ei ole võimalik hinnata tuletõrje veevõtukohtade mõju piirkonda. Alus: Siseministri määrus nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord § 6 lg 3.

Tehnovõrkude koondplaani on täiendatud järgmiselt:
Krundil pos 25 on planeeritud kolm tuletõrje veevõtukohta. Tuletõrje veevõtukohtade mõjude piirkonnad kattuvad ning sellega on tagatud ohutuse nõuded - vt ka roosat värvi suured ringid joonisel hüdrantide tööpiirkond.

Lugupidamisega	
	
(allkirjastatud digitaalselt)	
detailplaneeringute teenistuse juht	
Kristi Grišakov	

	
Lisa:	Seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan	

Koopia:	K-Projekt Aktsiaselts, anna.petrova@kprojekt.ee	

Õnnela Urb, 6404493 onnela.urb@tallinnlv.ee