Päästeamet

Põhja päästekeskus

Erika tn 3, 10416 Tallinn

15.10.2025

Pöördumine Põhja Päästekeskusele

Teema: Piksekaitse vajalikkus hoonel Maakri 23a, Tallinn

Lugupeetud Põhja Päästekeskus,

Seoses hoone Maakri 23a, Tallinn kasutusloa taotlusega palume Teie seisukohta välise piksekaitse süsteemi (LPS) vajaduse kohta.

Tegemist on 17-korruselise büroohoonega (kõrgus 58.6 m), mis asub Maakri tänava kõrghoonete piirkonnas. Ümbritsevad hooned on oluliselt kõrgemad (vt. lisa) — Tornimäe 3, 5, 7 (116 m), Maakri 19, 21 (110 m), Maakri 30 (95.1 m) — ning seetõttu paikneb Maakri 23a nende kaitseväljas.

Vastavalt Siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 11 lg 2 p 3 sätestatule peab piksekaitse olema hoonel, mille kõrgeim osa ulatub ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 m kõrgemale, või mille kasutusotstarve seda eeldab.
Antud hoone ei ulatu ümbruskonna hoonestusest üle nimetatud piirväärtuse ning kasutusotstarve on büroo (mitte majutus- ega rahvahulgaehitis).

Lisaks on Melior Projekt OÜ poolt koostatud piksekaitse riskianalüüs vastavalt EVS-EN 62305-2 metoodikale, mille arvutustulemuste põhjal on riskitase alla lubatud piirväärtuste ning välise piksekaitse rakendamine ei ole vajalik (vt. lisa 2).

Palume Päästekeskuse seisukohta, kas antud juhul võib lähtuda eeltoodud määruse alusel tõdemusest, et välise piksekaitse süsteemi rajamine ei ole nõutav, ning piisab sisemisest liigpingekaitsest (SPD) vastavalt standardile EVS-EN 62305-4.

Lugupidamisega,

/allkirjastatakse digitaalselt/

Sven Mihailov

AS Neutra Capital juhatuse liige