|  | 15320-0023 |  |
| --- | --- | --- |
|  | AS Eesti Energia. Taastuvenergia Ettevõte. |  |
|  | Liivi lahe tuulepargi eskiisprojekt. Eskiisprojekt |  |
|  | Tallinn 2015 |  |

| SWECO Projekt AS Reg kood: 11304200 Meistri tn. 22 13517 Tallinn Tel +372 674 4000 sweco@sweco.ee www.sweco.ee; Projekteerimine – EEP001085 Projekteerimine – FPR000184 Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine – EPE000324 Ehitiste ekspertiiside tegemine – EEK000394 Ehitusjuhtimine – EEJ001255 Ehitusgeodeetilised ja geoloogilised uuringud - EEG000114 Elektritööd - TEL000717 Omanikujärelevalve – EEO001272. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Töö nr |  |  |  | 15320-0023 |  |  |  |  |  |  |
| Tellija |  |  |  | AS Eesti Energia. Taastuvenergia Ettevõte. |  |  |  |  |  |  |
| Töö nimetus |  |  |  | Liivi lahe tuulepargi eskiisprojekt. |  |  |  |  |  |  |
| Asukoht |  |  |  | Liivi laht, 5,2 meremiili kaugusel Kihnu saarelt |  |  |  |  |  |  |
| Kinnistu omanik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staadium |  |  |  | Eskiisprojekt E |  |  |  |  |  |  |
| Projekti juht Vastutav koostaja |  |  |  |  | Priit Lepmets |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tallinn 2015 |  |  |  |  |  |  |

SISUKORD:

1.	Üldosa	4

1.1.	Sissejuhatus	4

1.2.	Üldandmed	4

1.3.	Projekteerimise alusdokumendid	4

1.4.	Ehitusgeoloogiliste uurimistööde andmed	4

2.	Asendiplaan	5

3.	EHITUSKONSTRUKTSIOONID	6

3.1.	Üldosa	6

3.2.	Lähteandmed	6

3.3.	Tuulegeneraatori konstruktiivsed lahendused	7

3.3.1.	Tuulegeneraator ja mast	7

3.3.2.	Gravitatsioonil põhinev vundament	7

4.	ELEKTER JA NÕRKVOOL	10

4.1.	Tehnovõrgud	10

5.	LAMMUTAMINE	12

Lisad

1 Tuuliku Siemens SWT-6.0-154 andmed.

2 Liivi lahe tuulepargi tuulikute koordinaadid.

Joonised:

1. Koondasendiplaan						AS-001

# Üldosa

## Sissejuhatus

Eskiisprojekt on koostatud AS Eesti Energia Taastuvenergia ja väikekoostootmise ülesande järgi.

Tuuleparkide asukohad ja konkreetse pargi konfiguratsioon on valitud tellija poolt arvesse võttes laevateid, lennukoridore, seniseid uuringuid ja keskkonnakaitselisi piiranguid. On arvestatud samuti ka rahvusvahelise kogemusega merel rajatud tuuleparkide ehituse ja ekspluateerimise osas.

Tuulikud on ühendatud alajaamadega merekaabli abil.

Iga tuulepark on varustatud ühe või kahe tuulemõõdu mastiga.

Igale tuulikule on paigaldatud lennuohutuse tagamiseks vastavad ohutustuled.

## Üldandmed

Ehitise nimetus:  	Liivi lahe tuulepargi eskiisprojekt.

Tellija			Eesti Energia AS. Taastuvenergia ja väiketootmise äriüksus

Lelle 22

Tallinn

Telefon 715 2222

E-post: info@energia.ee

Peaprojekteerija: 	SWECO Projekt AS

Reg kood: 11304200

Meistri tn 22

13517  TALLINN

Tel: 674 4000

e-post: sweco@sweco.ee

## Projekteerimise alusdokumendid

Põhiprojekti koostamisel olid aluseks Tellija poolne projekteerimise lähteülesanne.

## Ehitusgeoloogiliste uurimistööde andmed

Ehitusgeoloogilised andmed on esitatud Eesti Geoloogiakeskuse OÜ poolt,

Töö “Eesti merepõhja teemakaartide digitaliseerimine (vahearuanne, Liivi lahe põhjaosa)“, 2008.a.

# Asendiplaan

Liivi lahe tuulepark on kavandatud paigutada lõuna suunas Kihnu saarelt.

Põhilised andmed:

| Tuulepargi nimetus | Liivi lahe tuulepark |
| --- | --- |
| Riik | Eesti |
| Arendaja | AS Eesti Energia Taastuvenergia ja väikekoostootmise äriüksus |
| Asukoht | Liivi laht, 5,2 meremiili kaugusel Kihnu saarelt |
| Tuulepargi pindala | 183 189 290 m² |
| Merepõhja sügavused | 14-29 m |
| Tuuliku tüüp | Siemens SWT-6.0-154 |
| Tuulikute arv | 160 |
| Tuulepargi koguvõimsus | 960 MVA |

Ülevaade planeeritud tuulepargi asukohast:

# EHITUSKONSTRUKTSIOONID

## Üldosa

Käesolevas projektis vaadeldakse Liivi lahele kavandatava tuulepargi eskiisprojektis käsitletavaid küsimusi, mis haaravad vaadeldava tuulepargi asukohta ja üldpõhimõtteid planeerimisel. Käesoleva eskiisprojekti aluseks on tuulegeneraator Siemens SWT-6.0-154. Käesolevas töös ei ole ette nähtud täiendavaid uuringuid (sh keskkonnaalaseid), mis tehakse tuulepargi rajamiseks vajaliku hoonestusloa taotluse menetluse käigus.

## Lähteandmed

Esialgsed ehitusgeoloogilised andmed, millega käesolevas töös on arvestatud, on saadud tööst „ Eesti merepõhja teemakaartide digitaliseerimine (vahearuanne, Liivi lahe põhjaosa)” EGK Geofüüsika, mere- ja keskkonnageoloogia osakond. Tellija Eesti Energia, detsember 2008.

Eesti Energia AS teostas talveperioodidel 2010-2011 ja 2011-2012 akustilised jää mõõtmised lähteandmete kogumiseks ja analüüsimiseks jää tingimuste täpsemaks määramiseks Liivi lahes. Analüüsid teostas Soome Meteoroloogia Instituut, kellel on pikaajaline kogemus jää mõju uurimisel.

Tuulikute asukoha on ette andnud tellija Eesti Energia AS.

Tuulepargis on ette nähtud üles seada kokku 160 tuulegeneraatorit Siemens

SWT-6.0-154.

## Tuulegeneraatori konstruktiivsed lahendused

### Tuulegeneraator ja mast

Tuulegeneraatorina on eskiisprojektis arvestatud horisontaalse labaga Siemens SWT-6.0-154 tuulegeneraatoriga, mis on 6 MW nimivõimsusega. Tuuliku laba diameeter on 154 m ja masti kõrgus 88 m. Masti materjalina on kasutatud terast. Tuuliku eeldatav eluiga on 25 aastat.

Joonis 1. Siemens SWT-6.0-154 tuulegeneraatori mõõtmete joonis

Allikas: Siemens SWT-6.0-154 tuuliku ülevaade (vt. Lisa 1).

### Gravitatsioonil põhinev vundament

Planeeritud tuulepargi piirkonnas Liivi lahes on uuringute kohaselt rasked jääolud. Seetõttu arvestades tekkivaid jõudusid on, praeguste teadmiste põhjal, sobivaks vundamendi tüübiks gravitatsioonil põhinev vundament (joonis 2). Joonisel 2 ei ole näidatud jääkoonust, mis lisatakse täiendavalt vee piirile jää murdmiseks. Vundament projekteeritakse arvestades 100 aastase elueaga.

Joonis 2. Koonuseline gravitatsioonil põhinev vundament

Allikas: Ramboll AS

Gravitatsioonil põhinevad vundamentidel on välja arendamisel erinevaid variatsioone, mille eesmärk on vundamendi ehitamise ja paigaldamise kulusid minimiseerida. Arenduses on lisaks tavapärasele betoonist või rauast vundamendile betooni/raua vundamendi kombinatsioon ja erinevad meetodid vundamendi paigaldamiseks. Näiteks ujuvad vundamendid ja spetsiaalselt ehitatud laevade kasutamine paigaldamisel. Tavapärase gravitatsioonil põhineva vundamendi paigaldamine on väga kulukas kuna eeldab suure tõstevõimega ujuvkraanasid.

Gravitatsioonil põhinev vundament töötab massi ja põhja pindala koosmõjul. Esialgsetel hinnangutel on potentsiaalne horisontaalne mõjuv jääjõud vundamendile vahemikus 2-2,5 MN, mis eeldab vundamenti, mille põhja projektsiooni pindala on ca 1 000 m2. Täpne vundamendi tehniline lahendus, koos jõudude arvutustega, töötatakse välja tööprojekti ja edasiste uuringute käigus.

Geogloogia esialgsed tulemused

Eesti Energia poolt väljavalitud võimalike tuuleparkide asukohad jäävad peamiselt Kesk-Devoni Narva lademe avamusalale, kus aluspõhja kivimid on kaetud erineva paksuse ja koostisega Kvaternaarisetetega. Planeeritavate tuulepargi piires jäävad aluspõhja kivimid 20 kuni 30 m sügavusele. Kvaternaarsetestest on tuulepargi alal enim esindatud:

- Litoriinamere setted. Muda, aleuriit, liiv, kruus;

- Balti jääjärve setted. Savi, aleuriit, liiv;

- Jääjärve setted. Savi, aleuriit , liiv ja

- Glatsigeensed setted. Moreen.

Uuringute käigus tuleb koostada insener-geoloogiline teemakaart, mis annaks teavet setete füüsikalistest omadustest ja teostada täpsed geoloogilised uuringud tuulikute asukohtades. Olenevalt põhjasetete füüsikalistest omadustest võib olla vajalik vundamendi alust süvendada enne vundamendi paika asetamist.

Joonis 3. Tuulepargi ala alune põhjasetet kaart

Allikas: Eesti Energia AS, põhineb Eesti Geoloogiakeskuse andmetel

# ELEKTER JA NÕRKVOOL

## Tehnovõrgud

Eskiisprojekt on koostatud vastavalt Eesti Energia Liivi lahe tuulepargi eskiisprojekteerimise lähteülesandele. Eeldatud on, et tuulikute väljundpinge on 66 kV ning tuulikute võimsus 6,0 MVA. Praegune standard on kasutada 33 kV väljundpingega tuulikuid ja tuulepargi siseseid kaableid, kuid tulenevalt majanduslikult efektiivsusest on plaanis standardse pingeklassina kasutusele võtta 66 kV süsteem. (Allikas: DNV-GL – 66 kV System for Offshore Wind Farms, 2015)

Tuulepark on ette nähtud varustada sobivate võimsusega tuulepargi trafoalajaamadega 66 kV muundamiseks kõrgepingeks (110-440 kV), et vähendada ülekande kadusid. Planeeringuga on ära näidatud tuulepargi alajaamade orienteeruvad asukohad koos kaabelliinide orienteeruvate asukohtade äranäitamisega. Tuulikud on grupeeritud erinevatesse gruppidesse ja ühendused alajaamaga on ette nähtud teostada merekaablitega nimipingel 66 kV, mis peavad olema varustatud optilise andmeedastuskaabliga. Kaablid paigaldada süvistatult 1 m sügavusele merepõhja.

Tuulikupargis peab olema igale tuulikule paigaldatud lennuohutuse tagamiseks vastavad ohutustuled; mööda tuulepargi perimeetrit aga vastavalt vilkuvad ohutustuled.

Täpne tehniline lahendus, kaablite ja alajaamade spetsifikatsioon selguvad tööprojekti käigus.

Elektrivõrgu kaitsevöönd

Alus: majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.03.2007.a määrus nr 19 “Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord” §2  (RTL 2007, 27, 482), jõustunud 20.07.2007.

Veekaablite kaitsevööndite ulatus on veepõhjani ulatuv veeruum, mida piiravad meres ja järvedes  mõlemal pool liini 100 m kaugusel ning jõgedes 50 m kaugusel äärmistest kaablitest paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

Tuulepark varustada piksekaitse- ja elektriseadmete maandustega.

Tuulikud ja alajaamad varustada tulekahju- ja valvesignalisatsiooniseadmetega.

Alajaam

Tuulepargi sisemiste alajaamade eesmärk on koguda kokku keskpingel 66 kV grupeeritud tuulikute kaablid ja tõsta pingeaste kõrgepingeks. Alajaamas on transformaator, võimsuslülitid, avariigeneraator jms. Täpne spetsifikatsioon sõltub projekteeritud alajaamast ja täpsustub tööprojektis. Alajaamast väljuvad kõrgepingekaablid maismaal asuvasse liitumispunkti alajaama. Tuulepargi sisemine alajaam ehitatakse sarnaselt tuulegeneraatorile gravitatsioonil põhinevale vundamendile. Suuremad alajaama platvormid sisaldavad lisaks elektrimuundamise ja ülekande seadmetele helikopteri maandumise platvormi ja majutusmoodulit hooldusmeeskonnale.

Alajaamad on projekteeritud järgmistele koordinaatidele:

- Alajaam 1

  - X: 6425022

  - Y: 497239

- Alajaam 2

  - X: 6427780

  - Y: 503383

Joonis 4. Tuulepargi sisemine alajaam

Allikas: Siemens Gabbard Substation

# LAMMUTAMINE

Tuulegeneraatori vundamendid on dimensioneeritud lähtudes säästva arengu põhimõttest nii, et nende elueaks on orienteeruvalt 100 aastat. Selle aja jooksul tuleb korduvalt vahetada generaatorit ennast, aga kuna vundament jääb samaks, siis rekonstrueerimise majanduslikud ja keskkonnakaitselised negatiivsed mõjud on väikesed.

Tuulegeneraatori vundamentide vananemisel tuleb mastid, generaatorid ja vundamendid demonteerida. Seda tuleb taas kord teha lähtudes säästva arengu põhimõttest. Kasutada tuleb demonteerimise hetkel olemasolevat parimat võimalikku tehnoloogiat. Samuti peab tagama, et  lammutamisel tekkiv kivimaterjal ja vanateras leiaks taaskasutust.