|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Teie 24.11.2025 nr 6-1/7794  Meie 05.12.2025 nr 7.2-3.1/7071-2 |

Detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks Karla küla Hirvesilma, Hõbejärve, Sinijärve ja Sookarla kinnistute ja lähiala detailplaneering (kovID DP1256)

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Garri Mölder AB Heiki Taras OÜ poolt koostatud „Karla küla Hirvesilma, Hõbejärve, Sinijärve ja Sookarla kinnistute ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmistel põhjustel:

1. **Tuletõrje veevarustuse lahenduse ei vasta asjakohasele normile.**

**Alus:** SM määrus nr 10

**Selgitus:**

Veevõtukoha kaugus arvestatakse mööda päästetehnikaga sõidetav teed – hetkel esitatud informatsiooni põhjal ei ole võimalik hinnata kavandatud lahendust. Kirjeldada veevõtukoha kaugus ehitisest ning selle vajalik veevooluhulk 3 tunni jooksul

1. **Viitamata asjakohastele ja kehtivatele õigusaktidele ning standartidele.**

**Selgitus:**

SM määrus nr 17 pealkiri vale, Viitamata SM määrus nr 10.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Garri Mölder

Ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Päästeameti Põhja päästekeskus