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Kooskõlastajad: Tehasejuht, hooldusjuht


Eesmärk
Protseduuri eesmärk on ettevõttes toidu tootmiseks kasutatava joogivee kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja selle kaudu vee nõuetele vastavuse ja toidu ohutuse tagamine.  
Sihtgrupp
Kvaliteedi osakonna töötajad, eelkõige mikrobioloog, kes vastutab ettevõtte joogivee kontrollikava täitmise eest, teostab proovide võtmist, edastamist analüüsimiseks ja tulemuste hindamist.

Vastutajad
Käesoleva protseduuri ajakohastamise ja rakendamise eest vastutab mikrobioloog koostöös  kvaliteedi tiimijuhiga.

1. Üldine kirjeldus vee kvaliteedi tagamisel.
Aromella tehase veevarustussüsteem on välja ehitatud osade kaupa.
Tootmise laienedes ja uute tootmishoonete ehitamisel ehitati juurde uusi torustikke,
kaevusid ja pumbamaju.
Kasutusel on üks pumbamaja, mis asub väljaspool tehase territooriumi.
Pumbamajas on kaks puurkaevu: nr.1 katastri numbriga  8599 ja nr.2 katastri numbriga 20078. Vett võetakse Siluri - Ordoviitsiumi põhjavee kihist.
Magistraaltorustikud on survemalmist või plastmassist.
Hoonete sisesed torustikud on terasest, tsingitud terasest, roostevaba terasest, plastmassist, vasest või plastalumiiniumist.
Vee kvaliteedi parandamiseks on pumbamajas rauaeraldussüsteem.
Tootmises on veepehmendussüsteem (3 kolonni) tehnoloogilise vee jaoks.  Üks jookide üksusele, üks autoklaavide jahutusveeks ja üks soojale veele. Soe vesi saadakse tootmishoones auruga köetava automaatreguleerimisega soojusvahetiga.  Toodetes pehmendatud vett ei kasutata.
Veinimajas saadakse soe vesi kuuma veega köetava soojusvahetiga, kuid see vesi ei ole pehmendatud.
[bookmark: _Hlk30775231]Pumbamajas pumbatakse vesi ööpäevaringselt puurkaevudest läbi rauaeraldusfiltrite veehorisontide ühtlase koormamise eesmärgil kindlate intervallidega kogumisbasseinidesse (2 basseini mahuga a`250 m³). Kogumisbasseinidest pumpavad tsentrifugaalpumbad vastavalt vee tarbimisele magistraaltorustikku. Basseinide puhastus toimub  nende mikrobioloogilise või mehhaanilise saastumise korral. Rauaeraldusfiltrite kontrollimist teostatakse 1 kord aastas. Hooldust teostab koostööpartner, kes koostab kontrollakti ja saadab selle hooldusjuhile.
[bookmark: _Hlk30775345]Alates 18.09.2018.a. on mõlemale pumbamajast  väljuvale veetrassile paigaldatud UV puhastusseade WEDECO BX 80 e.
Veepuhastussüsteemide korrasoleku kontrolli eest vastutab ettevõtte tehnikajuht.
Keskmine veekulu ööpäevas on 500 m3. 
Joogivee juhutarbijate arv 80.
Puurkaevude kaitsetsoonides majandustegevust ei toimu.
Tootmises kasutatakse auru tootmisprotsessis, kuid toodetega aur otseselt
kokku ei puutu, välja arvatud juurviljade koorte eraldamine ja kurkide blanšeerimine. Kuuma auruga töödeldakse ka klaaspurgid aurupesijas ja metallkaaned enne kaanetamist.

Tööpäeva alguses tuleb kasutuskohale lähimast veevõtukohast lasta veel 10 minutit  joosta, et eemaldada torustikust seisnud vesi.
2. Vee kvaliteedi kontrolli läbiviimine
2.1. Üldised nõuded
Vee nõuetele vastavuse kontrollimisel lähtutakse Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest. Vee tava- ja süvakontrolli teostatakse vastavalt määruses nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded.” sätestatud nõuetele (jõustunud alates 01.10.2019, uus redaktsioon kehtib alates18.03.2023).
Veeproovid analüüside tegemiseks võtab  laboratooriumi mikrobioloog (Keskkonnaministri poolt kinnitatud veeproovivõtjate atesteerimiskomisjoni allkirjastatud atesteerimistunnistus nr.2110/22, 29.03.2022.a.).
Tavakontrolli teostatakse üks kord kvartalis.
Süvakontrolli teostatakse üks kord  aastas. Süvakontrolli  proov võetakse pumbamajast,väljuva magistraaltorustiku proovivõtukraanist.

Põhjavett  analüüsitakse üks kord kolme aasta jooksul.

Legionella kindlakstegemiseks võetakse 2 korda aastas (I ;II poolaasta) 1 punktist (dušid, aerosool-pihustid) proov jooksvalt nii, et kõik kasutuskohad oleks kaetud .
Mikrobioloogilised, tava- ja süvaanalüüsid ning Legionella analüüsid teostatakse vastavat pädevust ja tunnustust omavates laboratooriumides.
Proovivõtu protokollis märgitakse ära proovivõtu koha asukoht (number) vastavalt hoonete trasside, veevarustuse plaanile. Plaan asub Aromella Sharepoint/ Tehnika (üldine)/Joonised/Trasside kaardistus.    
Süva- ja tavakontrolli käigus uuritavad näitajad on toodud Tabelis 1. 
Tabel 1	Uuritavad näitajad süva- ja tavakontrollil
	Süvakontrolli kvaliteedinäitajad
	Süvakontrolli indikaatornäitajad ja mikrobioloogilised näitajad
	Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad

	1. Antimon      
	1. Alumiinium
	1. Kolooniate arv 22 o C juures

	2. Arseen
	2. Ammonium
	2. Värvus

	3. Benseen
	3. Elektrijuhtivus
	3. Elektrijuhtivus

	4. Benso(a)püreen
	4. Kloriid
	4. pH

	5. Boor
	5. Mangaan
	5. Lõhn

	6. 1,2-dikloroetaan
	6. Naatrium
	6. Maitse

	7. Elavhõbe
	7. Oksüdeeritavus
	7. Hägusus

	8. Fluoriid
	8. Raud
	8. Raud *

	9. Kaadmium
	9. Sulfaat
	9. Eschericia coli

	10. Kroom
	10. Vesinikioonide kontsentratsioon  (pH)
	10. Coli-laadsed

	11. Nikkel
	11. Hägusus
	11.Soole enterokokid

	12. Nitraat 
	12. Maitse
	

	13. Nitrit 
	13. Lõhn
	

	14. Pestitsiidid
	14. Värvus
	

	15. Pestitsiidide summa
	15. Kolooniate arv 22 oC
	

	16.Plii
	16. Coli-laadsed bakterid
	

	17.Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
	17. Eschericia coli
	

	18.Seleen
	18. Soole enterokokid
	

	19.Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
	
	

	20.Trihalometaanide summa
	
	

	21.Tsüaniid
	
	

	22.Vask
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


* Rauasisaldus määratakse süvakontrolli käigus. Üks kord aastas lastakse vee rauasisaldust määrata ka tavakontrolli käigus vee tarbimise lõpp-punktis.

Vee üldkaredust määratakse vastavalt vajadusele.

Radioloogilised näitajad joogiveele (efektiivdoos) määratakse iga 10 aasta tagant. Proov võetakse pumbamajast,  väljuva magistraaltorustiku proovivõtukraanist.

2.2. Proovivõtmise plaan perioodiks 2026 -2027
2.2.1 Süvakontrolli  proov võetakse üks kord aastas.
2.2.2. Joogivee tavakontrolli teostatakse igas kvartalis.
Tabel 2	Joogivee tavakontrolli kava 
	Nr. 
	Proovivõtukoht
	Sagedus
	Kvartal

	1. 
	Pumbamaja
	3 x aastas- T; MB
	I; II; IV

	2. 
	Tetra protsessi ruum
	3 x aastas- MB; 
1 x aastas -T
	 II;III;IV
III                  

	3. 
	Sinepi valmistamise ruum
	1x aastas, MB
	IV

	4. 
	Supiköök
	1x aastas; MB
	I

	5. 
	Marinaadi sõlm
	1x aastas; MB
	III

	6. 
	Köögiviljade ettevalmistuse ruum
	1x aastas; MB
	III

	7. 
	Aedvilja vastuvõtu ja kapsa hapendamise ruum
	1x aastas; MB
	IV

	8. 
	Konservitehase söögituba
	1x aastas; MB
	II

	9. 
	Veinitehase veini filtreerimise ruum (II korrusel)
	1x aastas; MB
	II

	10. 
	Veinitehase tootmisruumid (I korrusel)
	1x aastas; MB
	I

	11. 
	Destilleeritud vesi
	1x aastas; D
	II

	12. 
	 Kontor (puhkeruum)/ mikrobioloogia labor
	1x aastas; MB
	IV

	13. 
	Logistika kontor
	1x aastas; MB
	I



(T)-Tavakontroll
(MB)-Mikrobioloogiline analüüs – mikrobioloogilise analüüsi käigus määratakse
Escherichia coli, coli-laadsed bakterid , kolooniate arv 22˚C juures, soole enterokokid.
(D) -Destilleeritud veest määratakse kolooniate arv 37°C juures (PMÜ/1 ml –kuni 100), coli-laadsete bakterite arv ( PMÜ/1 ml- 0), elektrijuhtivus (max 50μS/cm –EVS-EN ISO 7218:2008+A1:2013) ja pH  5,0-7,5 (EVS-EN ISO 3696:2000).
2.2.3. Põhjavett puurkaevudest  analüüsitakse üks kord kolme aasta jooksul. 
Proovid analüüsimiseks võetakse järgnevalt: puurkaevust katastri nr.20078 - 2028.a. ( puurkaevust katastri nr 8599-2026.a.).

Põhjavee kontrolli käigus uuritavad näitajad on toodud tabelis  3.
Tabel 3	Uuritavad näitajad põhjaveest
	Näitaja
	Näitaja

	Ammoonium
	Nitrit

	Hägusus
	Oksüdeeritavus

	Elektrijuhtivus
	Raud

	Fluoriid
	Sulfaat

	Kloriid
	Vesinikioonide kontsentratsioon

	Lõhn
	Värvus

	Mangaan
	Coli-laadsed bakterid

	Naatrium
	Soole enterokokid

	Nitraat
	Escherichia coli

	
	Kolooniate arv 22°C juures



2.2.4. Radioloogilised näitajad joogiveele ( (efektiivdoos) määratakse 2034.a. I kvartalis.
VIITED

Aromella Sharepoint/ Tehnika(ühine)/Joonised/Trasside kaardistus/2022 aasta trassid/Tehas 2022 trassid
Aromella Sharepoint/Tehnika(ühine)/Joonised/Trasside kaardistus/2022 aasta trassid/Tehas II korrus 2022 trassid
Aromella Sharepoint/ Tehnika(ühine)/Joonised/Trasside kaardistus/2022 aasta trassid/ Materjali ladu 2022
Aromella SharepointT Tehnika(ühine)/Joonised/Trasside kaardistus/2022 aasta trassid/Valmistoodangu ladu 2022



Aromella Sharepoint/Tehnika(ühine)/joonised/Trasside kaardistus/2022 aasta trassid/Veinimaja 0 korrus 2022
Aromella Sharepoint/Tehnika(ühine)/joonised/Trasside kaardistus/2022 aasta trassid/Veinimaja I korrus 2022
Aromella Sharepoint/ Tehnika(ühine)/joonised/Trasside kaardistus/2022 aasta trassid/Veinimaja II korrus 2022
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