## Tiitelleht
KODUELEKTER OÜ
Teguri 47b, Tartu
Reg nr 11941533
| Tellija: |  | UNIRO GRUPP OÜ
| Tellija aadress: |  | Turu tn 34b, Tartu
| Ehitis: |  | HAASLAVA LASTEAED
| Ehitise aadress: |  | Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond
| Ehitise omanik: |  | Kastre Vallavalitsus
| Omaniku aadress: |  | Kurepalu, Kastre vald, Tartu maakond
ELEKTRIPAIGALDISE VALGUSTUSE MÕÕTMISE ARUANNE nr |  |  |  | VP0210-1
Katse-mõõtetööde läbiviimise aeg: 21.12.2022; alguseg 15.00; lõpuaeg 20.00
| Jrk.nr. | Teimi nimetus |  |  | Protokolli nr. | Lk. arv
| 1. | Valgustuse mõõtepunktide joonis |  |  | VP0210-1-1 | 1
| 2. | Valgustuse mõõtetulemused |  |  | VP0210-1-2 | 5
Mõõtmised kinnitas: Allan Koiduaru | [6 empty] | Mõõtmised teostas: Andres Tomberg

## Leht1
KODUELEKTER OÜ
Teguri 47b, Tartu
Reg nr 11941533
|  | Tellija: | UNIRO GRUPP OÜ
|  | Elektripaigaldis: | HAASLAVA LASTEAED
|  | Elektripaigaldise omanik: | Kastre Vallavalitsus
PROTOKOLLI nr |  |  | VP0210-1
Mõõtmised teostati vastavalt EVS 891:2008 nõuetele ja Koduelekter OÜ valgustatuse mõõtmise metoodikale MM-02 Luksmeetriga MS 6612, kalibreeritud Metrosert AS 23.01.2019, tunnistuse nr ATLC-19/0058
Mõõtmise eesmärk: | Kasutuselevõtule eelnev kontroll
Mõõtekohad: | märgitud joonistel
Standardid: | Aluseks on EVS-EN 12464-1:2011 "Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus, Osa 1, Sisetöökohad" ja EVS 891:2008 TÖÖKOHTADE TEHISVALGUSTUSE HINDAMINE MÕÕTMINE JA HINDAMINE
Mõõtetingimused: | Valgustuspaigaldises olid kasutusel:
Võõrvalgustuse olemasolu:
Võõrvalgustust ei esinenud
Muu selgitav info: | Valgustustihedust mõõdeti põrandapinnal.
Mõõtmised kinnitas: Allan Koiduaru |  |  |  | Mõõtmised teostas: Andres Tomberg

## 01
KODUELEKTER OÜ
HAASLAVA LASTEAED
Turvavalgustus
Mõõtekõrgus |  | 0,0 m
Nimipinge Un = |  | 230 |  |  |  | Temperatuur: 23 C° |  |  | Norm.
Mõõdetud pinge Umõõd = |  |  | 230 |  |  | Korrektuuritegur c = |  |  | 1.4
Korrig. Pinget. F = (Umõõd / Un)c = |  |  |  | 1 |  | Hooldeväärtus |  |  | 0.8 | 1 |  | 1
Valgusallika tüüp: LED
|  |  | Tööpiirkond |  |  |  | Ümbruspiirkond
Mõõtepunkti nr. |  | Mõõtetulemus Et mõõd lx | Korrig. väärtus Et=Et mõõd*F lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx | Päevavalgus lx | Mõõtetulemus Eü mõõd lx | Korrig. väärtus Eü=Eümõõd*F lx | Päevavalgus lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx |  | Märkused | Märkused
1 |  | 425 | 423
2 |  | 448 | 442
3 |  | 430 | 437
4 |  | 274 | 219.2
5 |  | 432 | 345.6
6 |  | 429 | 343.2
7 |  | 430 | 344
8 |  | 130 | 104
9 |  | 260 | 208
10 |  | 271 | 216.8
11 |  | 264 | 211.2
12 |  | 163 | 130.4
13 |  | 152 | 121.6
14 |  | 147 | 117.6
15 |  | 134 | 107.2
16 |  | 270 | 216
17 |  | 263 | 210.4
18 |  | 435 | 348
19 |  | 429 | 343.2
20 |  | 432 | 345.6
21 |  | 138 | 110.4
22 |  | 159 | 127.2
23 |  | 423 | 423
24 |  | 442 | 442
25 |  | 437 | 437
| Mõõtetulemuste keskmine väärtus Ekeskm, lx | 312.68 | 250.144
| Ühtsustegur g Emin / Ekeskm | 1 | 1
Mõõtmised kinnitas: Allan Koiduaru | [11 empty] | Mõõtmised teostas: Andres Tomberg

## 02
KODUELEKTER OÜ
HAASLAVA LASTEAED
Turvavalgustus
Mõõtekõrgus |  | 0,0 m
Nimipinge Un = |  | 230 |  |  |  | Temperatuur: 23 C° |  |  | Norm.
Mõõdetud pinge Umõõd = |  |  | 230 |  |  | Korrektuuritegur c = |  |  | 1.4
Korrig. Pinget. F = (Umõõd / Un)c = |  |  |  | 1 |  | Hooldeväärtus |  |  | 0.8 | 1 |  | 1
Valgusallika tüüp: LED
|  |  | Tööpiirkond |  |  |  | Ümbruspiirkond
Mõõtepunkti nr. |  | Mõõtetulemus Et mõõd lx | Korrig. väärtus Et=Et mõõd*F lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx | Päevavalgus lx | Mõõtetulemus Eü mõõd lx | Korrig. väärtus Eü=Eümõõd*F lx | Päevavalgus lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx |  | Märkused | Märkused
26 |  | 423 | 338.4
27 |  | 442 | 353.6
28 |  | 437 | 349.6
29 |  | 430 | 344
30 |  | 425 | 340
31 |  | 436 | 348.8
32 |  | 130 | 104
33 |  | 264 | 211.2
34 |  | 274 | 219.2
35 |  | 258 | 206.4
36 |  | 156 | 124.8
37 |  | 149 | 119.2
38 |  | 142 | 113.6
39 |  | 136 | 108.8
40 |  | 432 | 345.6
41 |  | 429 | 343.2
42 |  | 430 | 344
43 |  | 270 | 216
44 |  | 263 | 210.4
45 |  | 258 | 206.4
46 |  | 135 | 108
47 |  | 419 | 423
48 |  | 439 | 442
49 |  | 438 | 437
50 |  | 135 | 108
| Mõõtetulemuste keskmine väärtus Ekeskm, lx | 310 | 248
| Ühtsustegur g Emin / Ekeskm | 1 | 1
Mõõtmised kinnitas: Allan Koiduaru | [11 empty] | Mõõtmised teostas: Andres Tomberg

## 03
KODUELEKTER OÜ
HAASLAVA LASTEAED
Turvavalgustus
Mõõtekõrgus |  | 0,0 m
Nimipinge Un = |  | 230 |  |  |  | Temperatuur: 23 C° |  |  | Norm.
Mõõdetud pinge Umõõd = |  |  | 230 |  |  | Korrektuuritegur c = |  |  | 1.4
Korrig. Pinget. F = (Umõõd / Un)c = |  |  |  | 1 |  | Hooldeväärtus |  |  | 0.8 | 1 |  | 1
Valgusallika tüüp: LED
|  |  | Tööpiirkond |  |  |  | Ümbruspiirkond
Mõõtepunkti nr. |  | Mõõtetulemus Et mõõd lx | Korrig. väärtus Et=Et mõõd*F lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx | Päevavalgus lx | Mõõtetulemus Eü mõõd lx | Korrig. väärtus Eü=Eümõõd*F lx | Päevavalgus lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx |  | Märkused | Märkused
51 |  | 135 | 108
52 |  | 129 | 103.2
53 |  | 132 | 105.6
54 |  | 130 | 104
55 |  | 275 | 220
56 |  | 268 | 214.4
57 |  | 272 | 217.6
58 |  | 324 | 259.2
59 |  | 363 | 290.4
60 |  | 340 | 272
61 |  | 320 | 256
62 |  | 328 | 262.4
63 |  | 324 | 259.2
64 |  | 323 | 258.4
65 |  | 318 | 254.4
66 |  | 336 | 268.8
67 |  | 348 | 278.4
68 |  | 368 | 294.4
69 |  | 169 | 135.2
70 |  | 187 | 149.6
71 |  | 867 | 693.6
72 |  | 840 | 672
73 |  | 883 | 706.4
74 |  | 842 | 673.6
75 |  | 826 | 660.8
| Mõõtetulemuste keskmine väärtus Ekeskm, lx | 385.88 | 308.704
| Ühtsustegur g Emin / Ekeskm | 1 | 1
Mõõtmised kinnitas: Allan Koiduaru | [11 empty] | Mõõtmised teostas: Andres Tomberg

## 04
KODUELEKTER OÜ
HAASLAVA LASTEAED
Turvavalgustus
Mõõtekõrgus |  | 0,0 m
Nimipinge Un = |  | 230 |  |  |  | Temperatuur: 23 C° |  |  | Norm.
Mõõdetud pinge Umõõd = |  |  | 230 |  |  | Korrektuuritegur c = |  |  | 1.4
Korrig. Pinget. F = (Umõõd / Un)c = |  |  |  | 1 |  | Hooldeväärtus |  |  | 0.8 | 1 |  | 1
Valgusallika tüüp: LED
|  |  | Tööpiirkond |  |  |  | Ümbruspiirkond
Mõõtepunkti nr. |  | Mõõtetulemus Et mõõd lx | Korrig. väärtus Et=Et mõõd*F lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx | Päevavalgus lx | Mõõtetulemus Eü mõõd lx | Korrig. väärtus Eü=Eümõõd*F lx | Päevavalgus lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx |  | Märkused | Märkused
76 |  | 898 | 718.4
77 |  | 875 | 700
78 |  | 864 | 691.2
79 |  | 426 | 340.8
80 |  | 459 | 367.2
81 |  | 447 | 357.6
82 |  | 268 | 214.4
83 |  | 160 | 128
84 |  | 637 | 509.6
85 |  | 642 | 513.6
86 |  | 325 | 260
87 |  | 348 | 278.4
88 |  | 310 | 248
89 |  | 337 | 269.6
90 |  | 298 | 238.4
91 |  | 312 | 249.6
92 |  | 294 | 235.2
93 |  | 305 | 244
94 |  | 299 | 239.2
95 |  | 480 | 384
96 |  | 520 | 416
97 |  | 530 | 424
98 |  | 490 | 392
99 |  | 510 | 408
100 |  | 487 | 389.6
| Mõõtetulemuste keskmine väärtus Ekeskm, lx | 460.84 | 368.672
| Ühtsustegur g Emin / Ekeskm | 1 | 1
Mõõtmised kinnitas: Allan Koiduaru | [11 empty] | Mõõtmised teostas: Andres Tomberg

## 05
KODUELEKTER OÜ
HAASLAVA LASTEAED
Turvavalgustus
Mõõtekõrgus |  | 0,0 m
Nimipinge Un = |  | 230 |  |  |  | Temperatuur: 23 C° |  |  | Norm.
Mõõdetud pinge Umõõd = |  |  | 230 |  |  | Korrektuuritegur c = |  |  | 1.4
Korrig. Pinget. F = (Umõõd / Un)c = |  |  |  | 1 |  | Hooldeväärtus |  |  | 0.8 | 1 |  | 1
Valgusallika tüüp: LED
|  |  | Tööpiirkond |  |  |  | Ümbruspiirkond
Mõõtepunkti nr. |  | Mõõtetulemus Et mõõd lx | Korrig. väärtus Et=Et mõõd*F lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx | Päevavalgus lx | Mõõtetulemus Eü mõõd lx | Korrig. väärtus Eü=Eümõõd*F lx | Päevavalgus lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx |  | Märkused | Märkused
101 |  | 258 | 206.4
102 |  | 247 | 197.6
103 |  |  | 0 | [8 empty] | valgustid puudu
104 |  |  | 0 | [8 empty] | valgustid puudu
105 |  |  | 0 | [8 empty] | valgustid puudu
106 |  | 669 | 535.2
107 |  | 678 | 542.4
108 |  | 661 | 528.8
109 |  | 168 | 134.4
110 |  |  | 0 | [8 empty] | valgustid puudu
111 |  |  | 0 | [8 empty] | valgustid puudu
112 |  | 264 | 211.2
113 |  | 324 | 259.2
114 |  |  | 0 | [8 empty] | valgustid puudu
115 |  |  | 0 | [8 empty] | valgustid puudu
116 |  |  | 0
117 |  |  | 0
118 |  |  | 0
119 |  |  | 0
120 |  |  | 0
121 |  |  | 0
122 |  |  | 0
123 |  |  | 0
124 |  |  | 0
125 |  |  | 0
| Mõõtetulemuste keskmine väärtus Ekeskm, lx | 408.625 | 326.9
| Ühtsustegur g Emin / Ekeskm | 1 | 1
Mõõtmised kinnitas: Allan Koiduaru | [11 empty] | Mõõtmised teostas: Andres Tomberg

## 105 tugiisik (hidden)
105 - tugiisik
Valgustite ja lampide andmed on märgitud esilehel ja joonistel
Nimipinge Un = |  | 230 |  |  |  | Temperatuur: 20,1 C°
Mõõdetud pinge Umõõd = |  |  | 230 |  |  | Korrektuuritegur c = |  |  | 1.4
Korrig. Pinget. F = (Umõõd / Un)c = |  |  |  | 1 |  | Hooldeväärtus |  |  | 0.8 | 1 |  | 1
|  |  | Tööpiirkond |  |  |  | Ümbruspiirkond
Mõõtepunkti nr. |  | Mõõtetulemus Et mõõd lx | Korrig. väärtus Et=Et mõõd*F lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx | Päevavalgus lx | Mõõtetulemus Eü mõõd lx | Korrig. väärtus Eü=Eümõõd*F lx | Päevavalgus lx | Päevavalgus + tehisvalgus lx |  | Märkused | Märkused
1. |  | 415 | 332
2. |  | 399 | 319.2
3. |  | 376 | 300.8
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
| Keskmine väärtus Ekeskm, lx | 396.6667 | 317.3333
| Ühistegur g Emin / Ekeskm | > 0,94 | > 0,94
Märkus:
Mõõtmise teostas: ……………………
(allkiri)