| Andrus Umboja Jõelähtme Vallavalitsus kantselei@joelahtme.ee | Teie 23.09.2025 nr 6-4/4298 Meie 19.10.2025 nr 7.2-2.1/5839-1 |
| --- | --- |

# Loo alevik Sepa tee 3 maaüksuse detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks

Austatud Andrus Umboja

Ei saa kooskõlastada Sepa tee 3 planeeringu, kuna on olemas järgmised puudused:

- Määrus nr 54 ei kehti enam.

- Planeeringu ala asub ohutsoonis, esitada riskide hindamine.

- Tõenäoliselt, nõutav väliskustutusvee vooluhulk hakkab olema 20 l/sek. Kui tuletõrjehüdrandid sellist veevooluhulka ei võimalda, tuleb puudujääva veekoguse tagamiseks ehitada tuletõrjeveemahuti.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Dmitri Peterson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästekeskus

Dmitri Peterson

+372 53267006

dmitri.peterson@paasteamet.ee