Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10614

Tel. 7943500, e-post [info@terviseamet.ee](mailto:info@terviseamet.ee)

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr 9.3-2/25/5593-5**

(asja nr. Deltas)

**Kontrolli põhjus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

hinnangu taotlus koolile

hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele (8 rühma)

olemasoleva hinnangu muutmise taotlus:.............................................................................................

(taotluse täpsustus)

.................................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: **Uuesalu Lasteaed**

Isikukood/registrikood: **77002083**

Elukoht/asukoht: **Põdra tee 21, Uuesalu, Rae vald,** **75331 Harjumaa**

Telefon: **5690 1590**  e-post: [**carol.tarre@uuesalu.edu.ee**](mailto:carol.tarre@uuesalu.edu.ee)

Esindaja: **Carol Tarre, Uuesalu Lasteaia direktor, 5690 1590,** [**carol.tarre@uuesalu.edu.ee**](mailto:carol.tarre@uuesalu.edu.ee)

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2

nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2

nõuded päevakavale3,4

nõuded õppekorraldusele3

nõuded toitlustamisele5

valgustustiheduse mõõtmistulemused1

ventilatsiooni mõõtmistulemused1

tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

joogivee analüüsi tulemus7

töötajate tervisetõendid8

korrusplaanid

päevakava ja riskianalüüs

kasutusluba

(muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** Uuesalu Laseaed ja selle maa-ala.

Ehitisregistri andmetel on kahekorruseline hoone püstitamisel ja peamine kasutamise otstarve koolieelne lasteasutus.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Põdra tee 21, Uuesalu, Rae vald, 75331 Harjumaa

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** vaneminspektor Gea Metus, tel 5197 5317, e-post [gea.metus@terviseamet.ee](mailto:gea.metus@terviseamet.ee)

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “ 01 “ august 2025.

kell 10:00 kuni 11:00

**Kontrolli juures viibis:** Carol Tarre, Uuesalu Lasteaia direktor, 5690 1590, [carol.tarre@uuesalu.edu.ee](mailto:carol.tarre@uuesalu.edu.ee)

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

**B. KOOLIEELNE LASTEASUTUS:**

Maa-ala vastab koolieelsele lasteasutusele kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Koolieelsel lasteasutusel on omaette maa-ala, mis on valgustatud, piiratud aiaga ning sisutatud eakohaste atraktsioonidega. Atraktsioonide all on tartaankate või liiva-ala. Mänguväljak on haljastatud muruga, jalgpalliplatsil on kunstmurukate ning seiklusraja all multš.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d), valgustus, ventilatsioon, müratase ja joogivesi vastavad koolieelsele lasteasutusele kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Hoonel on püstitamisel. Hoones on arvestatud liikumispuudega inimeste vajadustega: sissepääsul puuduvad trepid/astmed ning hoones on korruste vaheliseks liikumiseks lift. Hoones on inva-tualettruum.

Terviseameti Rahvatervise labori 06.06.2025 Joogivee mikrobioloogiline analüüs. Katseprotokoll NH2025/V160477M

Ventlab OÜ 08.07.2025 Ventilatsioonisüsteemide katseprotokoll nr 25166V. Rühmaruumide mängu- ja magamistoas on õhuvahetus planeeritud kuni 24-le inimesele ehk maksimaalselt 22 last rühmas.

MHV Elektrikontroll OÜ 16.06.2025 Valgustustiheduse mõõtmise aruanne nr VA2506006.

Vastavalt esitatud aruandele ei vasta õppeköögi nr 203 tehisvalgustuse tugevuse ühtlus nõuetele (0,34). Puuduvad andmed ruumide nr 136 (koristaja ruum), 134 (abiruum) ja 127 (laste riietusruum) tehisvalgustuse tugevuse kohta.

Amecon OÜ 03.07.2025 Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused. Katseprotokoll töö nr: 250316. Tehnosüsteemide poolt tekitatav müratase ei vasta nõuetele rühmaruumis nr 121 (mänguruum) 35,5 dB (ruumid olid mõõtmise ajal möbleerimata). Puuduvad andmed saali nr 105 tehnokommunikatsioonidest põhjustatud mürataseme kohta.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad koolieelsele lasteasutusele kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Hoone I ja II korrusele on planeeritud 4 rühma (kokku hoones 8 rühma). Sõimerühmadesse on planeeritud kuni 16 last ja aiarühmadesse kuni 22 last. Igal rühmal on oma riietusruum pindalaga 28,6 m2, tualettruum pindalaga 15,0 m2 ja mängu- ja magamisruum pindalaga 92,9 m2.

Iga rühma tualettruumis on 3 tualetipotti (sh 1 väikelastele), 3 laste kätepesuvalamut, 1 täiskasvanute kätepesuvalamu, lisaks on olemas käsidušš ühe wc-poti juures potipesuks (kui rühma kasutatakse sõimerühmana) ning dušialus.

Sõimerühma lapsed magavad sahtelvoodites, aiarühma lapsed magavad (kui soovivad magada) madratsitel. Igal lapsel on oma nimeline madrats ja voodipesu riiul. Madratsite kapp ja voodipesu riiul on õhutusaukudega. II korruse ühes rühmas, mis on planeeritud 6-7 a laste rühmaks ei ole madratseid. Lapsed, kes soovivad puhata, saavad seda teha naaberrühmas (5-6a laste rühm) oma madratsil. 6-7a laste rühma kogutakse üle maja lapsed, kes ei soovi magada.

Koristusvahendeid hoitakse eraldi lukustatavas koristusruumides, kus on ka erivalamu. Iga koristusvahendite ruum on planeeritud kahe rühma peale, lisaks hoiustatakse koristusvahendeid iga rühma tualettruumis kõrgel lukustatavas kapis.

Kõikides rühmaruumides on ruumide tuulutamiseks avatavad aknad. Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisutatud.

Rühma aknakatete ruloonöörid olid lastele kättesaadaval kõrgusel. Ruloonöörid kinnitatakse seintele, kui ruumid on lasteaiale ehitaja poolt üle antud. Määruse 131 § 3 lg 1 kohaselt peavad lasteasutusel olema lastele alushariduse ja hoiu võimaldamiseks sobivad, ohutud ja turvalised hooned, ruumid, sisustus ja maa-ala.

Tualettruumides puudusid seebidosaatorid, need paigaldatakse koheselt, kui ehitaja on ruumid lasteaiale üle andnud. Määruse 131 § 8 lg 4 ja 7 kohaselt peab tualettruum olema varustatud isikliku hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega. Kätepesuvalamu juures peab olema puhastatav vedelseebi dosaator, igal lapsel riidest käterätik või paberrätikud käte kuivatamiseks, prügikast ja sõimerühmas lisaks dosaator personali käte desinfitseerimiseks.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab koolieelsele lasteasutusele kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Toitlustaja Uuesalu Lasteaed. Lapsed söövad 3 korda päevas: H 09:00-09:30; L: 12:30-13:00; Oode: 15:30-16:00

Objekti ülevaatusel ei kontrollitud toidu menüüsid ja kaloraazi.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Tervise edendamine ja päevakava vastavad koolieelsele lasteasutusele kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused puuduvad

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele

jah

ei

Objekti ülevaatusel ei kontrollitud tervisetõendid, sest töötajad on alles leidmisel.

(üksikasjalik selgitus koos viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** ei kasutatud tehnilisi vahendeid.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Riskianalüüsi täiendatakse, kui ollakse ruumidesse kolitud.

**Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

**Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Gea Metus .........................................................................................

(nimi, allkirjastatud digitaalselt)

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“

   2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

   3sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

   4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

   5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus [↑](#footnote-ref-1)