TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. EPP-930518. IP7792. Linda-Inni keskpingeliini rekonstrueerimine etapp 3,. Antsla vald. Võrumaa. Kontrollija:; Kaupo Maaten. Tel. 512 7053. E-post: K.Maaten@leonhard-weiss.com. Projekteerija:; Aap Erik. Tel. 53 090 199. E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com. Nr; IP7792. Võru. 2025.

# Asukoht

Joonis 1.1. Objekti asukoht Võrumaal.

# Seletuskiri

## Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Linda-Inni keskpingeliini ümberehitustööde kolmas etapp. Toitealajaam Linda 110/10 kV, fiider: Inni.

Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis. Seletuskirja kaablitabelites on toodud nii trassipikkused kui ka arvutuslikud pikkused.

Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Elektriohutusseadus” ning õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;

- EVS-EN 50522:2022 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.

- EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

- EVS-EN 50341-2-20:2018 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

- EVS-EN 61936-1:2021“Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge”.

- P339 „0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“

- J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ Võru piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites:

- 25232 Haabsaare-Kaika tee km. 1,30-1,36

- 23201 Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa tee km. 26,72-26,84; 29,09-29,20; 29,74-29,96

NB! Tööd toimuvad järgmiste maaparandussüsteemide, eesvoolukraavide ja riigi poolt korras hoitava ühiseesvooluga veekogude aladel ja kaitsevööndites:

- Litsmetsa (MS kood/ehitise kood 9115480030010/001)

- Maasiksaare talu (MS kood/ehitise kood 9115480030010/002)

- Reliku talu (MS kood/ehitise kood 9115480030030/001)

- Suuresõõru-Kasaku talu (MS kood/ehitise kood 	9115480030040/001)

## Tehniline lahendus

Etteantud lõigul asendatakse Linda-Inni tüviliinil ja haruliinidel paljasjuhtmed kaetud juhtmetega, amortiseerunud või mittesobivad postid asendatakse uute puitpostidega.

### KP õhuliin

Tüviliinil asendada ja ehitada mastid M92, 119, 142 ja 164 puitpostidest portaalmastideks. Tüviliini nurgamastid nr. 108 ja 155 ehitada nurgaportaalmastideks, toestada tõmmitsatega. Üle 40 kraadiste nurkade juures on ette nähtud kasutada laia lõputraaversit koos vastaspoole aasadega. Ülejäänud nurgamastid on ette nähtud lahendada lihtnurgamastidena vastavalt asendiplaanil olevatele märkustele.

Käokingu haruliini alguses asendada toega betoonmast uue tõmmitsatega puitportaalmastiga. Haruliini lõpus asendada toega betoonmast tugedega portaalmastiga, mastile paigaldada tagasi AJ Käokingu alajaama seadmed. Alajaama koosseisu paigaldada uus lahkkaitse.

Tammoja haruliini alguses asendada toega puitmast uue tõmmitsatega puitportaalmastiga. Haruliini lõpus asendada toega betoonmast tugedega portaalmastiga, mastile paigaldada tagasi AJ Tammoja alajaama seadmed. Alajaama koosseisu paigaldada uus lahkkaitse.

Mastide minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 11-12 m mastidel 2 meetrit, pikematel mastidel 2,5m. Kui asendiplaani joonisel on esitatud muu väärtus, lähtuda asendiplaani joonisel ette antust. Tõmmitsa ankruteks kasutada 430 mm läbimõõduga ankruplaate. Vajaduse korral asendada tõmmitsa ankru kohal olev väiksema sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et tagada tõmmitsate parem püsivus. Ehituse käigus selgitada välja vajadus asendatavatele kandemastidele riiglite paigaldamiseks. Keskpinge õhuliini mastitabelis on välja toodud mastid, mille püsivuse saavutamiseks tuleb eeldatavalt kasutada riigleid.

Ristumisel tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused. Tagada minimaalne nõutud gabariit maapinnast.

Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV. Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sädemikud, kõrgendiku tipus igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi õhuliiniga paigaldada sädemikud ristumisvisangu mastidele. Sädemike sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele 150 mm! NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid.

NB! Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus! Tegelik maht selgub tööde teostamise käigus!

Arvestada võimaliku vajadusega liinitrassis võsa raiumisega.

Tabel 2.1. KP mastid

### MP liinid

Tabel 2.4. MP maakaablid

| Kaabli nr | Algus | Lõpp | Mark | L, m | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPL443274 | AJ26884 | JK71320 | Al. 4G120 | 58/70 | Kogu ulatuses lahtise kaevega ja kaitsetorus. |
| MPL443275 | JK71320 | ÕL M1 | Al. 4G120 | 22/36 | 7m lahtise kaevega, 15m kinniselt. Kogu ulatuses kaitsetorus. Kinnine meetod võimalik teostada muttimisega. |
| MPLTarbija | LK238255 | Tarbija kilp | Al. 4G25 | 5/10 | Kogu ulatuses lahtise kaevega ja kaitsetorus. |

Vastavalt asendiplaani joonisele IP7792-1 rajada uued maakaabelliinid. Haljasaladel paigaldada kaablid min. 0,8 m sügavusele, tee all 1,2m sügavusele. Ristumisel teega rajada kaablitrass kinniselt, sügavus tee all 1,2m. Paigaldatud kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

### Alajaamad

Suuresõõru-Kaska maaüksusel asendada Suure-Sõõru mastalajaam uue mastalajaamaga tüviliini mastile M116. Kasutada ära Suure-Sõõru alajaama 100kVA trafo ning lahkkaitse, kaitsmele vajalikud uued kinnitusaasad, kuna hetkel paigaldatud betoonmastile. Trafo alust on võimalik taaskasutada, taaskasutamisel vajalikud puitmastile sobivad kinnitusaasad. Fiidrikaitsmeks paigaldada uus mastilüliti. Vajadus bilansiarvestile puudub.

Õhuliini masti M100H6 asendamise järel komplekteerida uuele õhuliini mastile tagasi Käokingu mastalajaam. Lahkkaitsme jaoks kasutada uut lahkkaitset. Portaalmastile alajaama komplekteerimiseks kasutada portaalmasti trafo kinnitusalust. Olemasolevat 50kVA trafot kasutada uues mastalajaamas.

Õhuliini masti M106 (endine 106A) asendamise järel komplekteerida uuele õhuliini postile tagasi AJ Köödre mastalajaam. Kasutada ära olemasolevaid mastalajaama seadmeid.

Õhuliini masti M132H8 asendamise järel komplekteerida uuele õhuliini mastile tagasi Tammoja mastalajaam. Lahkkaitsme jaoks kasutada uut lahkkaitset. Portaalmastile alajaama komplekteerimiseks kasutada portaalmasti trafo kinnitusalust. Olemasolev trafo utiliseerida, uues alajaamas kasutada uut 50kVA trafot. Võimaluse kasutada taaskasutatavast materjalist tulevat trafot. Uuele alajaamale paigaldada mõõtekilp ja bilansiarvesti. Kasutada välitingimustesse mõeldud mõõte-voolutrafosid, mis paigaldatakse trafo läbiviikisolaatoritele.

Õhuliini masti M153H1 asendamise järel komplekteerida uuele õhuliini postile tagasi AJ Suuveere mastalajaam. Kasutada ära olemasolevaid mastalajaama seadmeid. Trafo paigalduseks vajalik uus trafo alusraam või vähemalt puitmastile kinnitamiseks mõeldud kinnitusaasad.

Mastalajaamade ja keskpinge õhuliini asendamise ehitamise ajal kasutada piirkonna toiteks varugeneraatoreid.

### Maandamine ja maanduspaigaldised

Alajaama maanduse ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne varda pikkus. Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele ning 2 m kaugusele ja 0,5 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena.

Kõikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus, v.a juhul, kui on näha, et mastil on silmnähtavalt korralik maandus olemas. Raudbetoonmasti maanduse maandustakistuse väärtus määratakse vastavalt standardi EVS-EN 50341-1:2013 osadele 6.4.1 ja 6.4.2 ning lisale G4, arvestades erinevate paikade lisatakistuste mõjuga.

Kui ristumine toimub projekteeritava õhuliini tööpingest madalama, sama või kõrgema tööpingega kesk- või kõrgepingeõhuliiniga, tuleb projekteeritava õhuliini ristumisvisangu puitmastidele paigaldada sädevahemikud koos maandustega (maandustakistus kuni 15 Ω) ning raudbetoon- ja metallmastidele maandused (maandustakistus kuni 15 Ω) ilma sädevahemiketa.

Lubatud puutepinge vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral tuleb lugeda 80 V, mahtuvusliku maaühendusvoolu suuruseks 1-faasilise maaühenduse korral ELV keskpingevõrgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutuslik puutepinge väärtus. Seega näiteks kohtades, kus inimesed võivad liikuda paljajalu (mänguväljakud, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, õuealad), mingit lisatakistust inimkeha takistusele lisaks ei arvestata ja masti maandustakistus ei tohi olla üle 16 Ω. Seda väärtust on soovitatav kasutada ka kariloomade söötmis- ja jootmiskohtades paiknevate mastide puhul. Ülejäänud paikades, kus lisatakistustega arvestamine on võimalik (eelkõige jalatsitest tulenev lisatakistus 1000 Ω, aga ka pinnase eritakistust ρE arvestav lisatakistus), tuleb seda alati teha. Standardi EVS-EN 50341 alusel arvutatud maandustakistuste väärtused erinevatele pinnase eritakistustele (arvestatud jalatsite lisatakistusega 1000 Ω):

- pinnase eritakistuse ρE < 200 Ωm korral või kui pinnase kohta andmed puuduvad – 25 Ω

- suuremate pinnase eritakistuste korral:

  - ρE=500 Ωm – 30 Ω

  - ρE=1000 Ωm – 35 Ω

  - ρE=2000 Ωm – 45 Ω

  - ρE=4000 Ωm – 70 Ω

Kui ehituse käigus mõõdetav masti maandustakistuse väärtus on lubatust suurem, tuleb lisameetmena ehitada välja potentsiaalitasandusrõngas (ei kehti teise elektri õhuliini ristumisvisanguga külgnevatele postidele). Potentsiaalitasandusrõnga maandustakistuse väärtust mõõtma ei pea, kuid selle puhul peab mastil olema maandusklemm. Ka võib masti ümbritseva pinnase katta jämeda fraktsioonilise killustiku kihiga vähemalt 1,5 meetri ulatuses mastist.

Madalpinge mastile ja kilbile nõutav kordusmaanuds tavaolukorras on maandustakistusega kuni 100 Ω. Ristumisvisangus kaetud juhtmele rekonstrueeritava keskpinge õhuliiniga on nõutud maandustakistus madalpinge mastidel ristumisvisangus kuni 30 Ω.
Rekonstrueeritava keskpinge õhuliini koridori jäävad madalpinge mastid, millele ehitada kordusmaandus:

- AJ16589 F2 mastid 1 ja 8

- AJ Suuveere F1 mastid 1 ja 2

### Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest.

2.2.8 Demontaaž

Tabel 2.5. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

| Nr | Nimetus | Kõlblikkus | MÜ | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R/B post asendus/lõplik demo KP | utiil | Tk |  |
| 2 | R/B tugi asendus/lõplik demo KP | Utiil | Tk |  |
| 3 | Puitpost asendus/lõplik demo KP | Utiil | Tk |  |
| 4 | Puittugi asendus/lõplik demo KP | Utiil | Tk |  |
| 7 | Puittugi lõplik demo MP | Taaskasutatav | Tk |  |
| 8 | Raudkonstruktsioonid | Utiil | Kg |  |
| 10 | Trafo 50kVA | Taaskasutatav | Tk |  |
| 11 | Trafo 63kVA | Utiil | Tk |  |
| 12 | Trafo 100kVA | Taaskasutatav | Tk |  |
| 13 | Alumiinium | Utiil | Kg |  |
| 14 | Arvesti | taaskasutatav | tk |  |
| 15 | Arvesti | Selgitada tööde käigus | tk |  |
| 17 | Lahklüliti | Taaskasutatav | Kmp |  |
| 18 | Lahklüliti | Taaskasutada tööde käigus | kmp |  |
| 19 | Lahklüliti | Utiil | kmp |  |
| 22 | Lahkkaitse | Taaskasutatav | kmp |  |
| 23 | Lahkkaitse | Tagasi paigaldada tööde käigus | kmp |  |
| 24 | Liitumiskilp postil | Tõsta ümber tööde käigus | kmp |  |

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

# Taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda.

NB! Maaparandussüsteemi asukoht teha kindlaks tööde käigus, kutsuda vajadusel kohale ka Maa- ja Ruumiameti Võru esinduse maaparanduse peaspetsialist. Asendiplaanil toodud trasside asukohad on orienteeruvad ja informatiivsed, kuna täpsed teostusjoonised puuduvad. Ehitustööde käigus vigastatud maaparandussüsteemi drenaažitorud kaevata lahti ja vahetada välja sama siseläbimõõduga plasttorude vastu, ühenduskohad katta geotekstiiliga.

Vajadusel kaasata maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri (MATER) registreeringuga spetsialist. Tööde käigus tekkinud drenaaži vigastuse parandamisel on vaja koostada teostusjoonis, mis esitatakse vastavalt Maa- ja Ruumiameti Võru keskusele.

- Drenaažitorustikku ei tohi paigaldada kaevikusse kogunenud vette.

- Drenaažitorustiku kattemulla paksus peab olema vähemalt 15 cm, kivise pinnase puhul vähemalt 20 cm.

- Drenaažitorustiku ühenduste tegemisel kasutatakse ühendusdetaile või rajatakse kattematerjaliga kaetud ja toestatud ühendused.

- Torustiku kattekonstruktsioon olenevalt pinnase liigist torustiku rajamissügavuses rajatakse kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ joonistel toodud konstruktsiooni kohaselt (vt. KK lisad).

- Kaeviku võib kinni ajada pärast torustiku kontrollimist ja leitud vigade parandamist.

- Kaevikusse paigaldatavast pinnasest eemaldatakse üle 20 cm läbimõõduga kivid.

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

# Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

# Spetsifikatsioon

Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

| Nr | Nimetus | Mark | MÜ | KOKKU | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 kV kaetud juhe | BLL-62 | m |  | tellib ELV |
| 2 | 24 kV kaetud juhe | BLL-99 | m |  | tellib ELV |
| 3 | Jätkuhülss | BLL-62 | tk |  | Arvestatud 500m rulliga |
| 4 | Jätkuhülss | BLL-99 | tk |  | Arvestatud 500m rulliga |
| 5 | Puitpost | kl.3 kreosoot 11 m | tk |  |  |
| 6 | Puitpost | kl.3 kreosoot 12 m | tk |  |  |
| 7 | Puitpost | kl.4 kreosoot 11 m | tk |  |  |
| 8 | Puitpost | kl.4 kreosoot 12 m | tk |  |  |
| 9 | Toe kinnitussõlm |  | kmpl |  |  |
| 10 | Tõmmitsakomplekt |  | kmpl |  |  |
| 11 | Mastimüts |  | tk |  |  |
| 12 | Kandetraavers | rõhttraavers puitmastile | kmpl |  |  |
| 13 | Kandetraavers | rõhttraavers betoonmastile | kmpl |  |  |
| 14 | Isolaatori tugivarras |  | tk |  |  |
| 15 | Abitraavers | 1 isolaatorile | kmpl |  |  |
| 16 | Abitraavers | 3 isolaatorile | kmpl |  |  |
| 17 | Lõputraavers | Lai, 1-postile | kmpl |  |  |
| 18 | Lõputraavers | Lai, 2-postile | kmpl |  |  |
| 19 | Lõputraavers | Kitsas, 2-postile | kmpl |  |  |
| 20 | Nurgatraavers | 1-puitpostile | kmpl |  |  |
| 21 | Nurgatraavers | 2-puitpostile | kmpl |  |  |
| 22 | Isolaator | SHF20-13-E-1-I | tk |  | Või selle analoog |
| 23 | Tõmbeisolaator |  | tk |  |  |
| 24 | Ankruklamber | paljasjuhtmele | tk |  |  |
| 25 | Ankruklamber | BLL-62 | tk |  |  |
| 26 | Ankruklamber | BLL-99 | tk |  |  |
| 27 | Rullikklemm | Nurgatraaversile | tk |  |  |
| 28 | Hammasklemm |  | tk |  |  |
| 29 | PT klemmide komplekt | Klemmid, sang | kmpl |  | 1 komplekt kolmele faasile |
| 30 | Lahkkaitse ja sularid | 4A sulariga | kmpl |  |  |
| 31 | Lahklüliti kinnitustarvikud | Ol.olev lüliti portaalmastile | kmpl |  |  |
| 32 | Lahkkaitsme tala | 24kV | kmpl |  | Olemasolevate lahkkaitsmete kinnitamiseks 2-posti vahele |
| 34 | Trafo alus | 2-postile | kmpl |  |  |
| 35 | Trafo KP piirikud koos raamiga | UC=12kV | kmpl |  |  |
| 36 | Trafo (tellib ELV) | 50kVA 21(10,5)/0,41kV | kmpl |  |  |
| 37 | Isolaatori katted | MP ja KP väljaviikudele | kmpl |  |  |
| 38 | Liigpingepiirikud koos raamiga | Uc=24kV | kmpl |  |  |
| 39 | Sädevahemik | tugiisolaatorile | kmpl |  | Komplekt kolmele faasijuhtmele |
| 40 | Sädevahemik | tõmbeisolaatorile | kmpl |  | Komplekt kolmele faasijuhtmele |
| 41 | Kaablitraavers | Koos 24kV piirikutega | kmpl |  |  |
| 42 | KP masti maanduspaigaldis | juhe, klemmid, vardad | kmpl |  |  |
| 43 | Mastalajaama maanduspaigaldis | juhe, klemmid, vardad | kmpl |  |  |
| 44 | Spiraalside | BLL-62 | kmpl |  | Üks komplekt=üks juhtme kinnitus isolaatorile (2 sidet) |
| 45 | Spiraalside | BLL-99 | kmpl |  | Üks komplekt=üks juhtme kinnitus isolaatorile (2 sidet) |
| 46 | Kaabli kate | L=2,2 m | kmpl |  | KP kaablile |
| 47 | Kaabli allaviik | Naelad või tross | kmpl |  | KP kaablile |
| 48 | Puitmasti kandekonks |  | tk |  |  |
| 49 | MP Mastilüliti | In=160A | kmpl |  |  |
| 50 | Sular | NH00, In=25A | tk |  |  |
| 51 | Sular | NH00, In=32A | tk |  |  |
| 52 | Sular | NH00, In=40A | tk |  |  |
| 53 | Mõõtekilp bilansiarvestile |  | kmpl |  |  |
| 54 | Mõõte-voolutrafod | Väljaviikisolaatoritele, välitingimustesse 150/5A 0,5S | kmpl |  | Koos ühendustarvikutega |
| 55 | Komplektalajaam | 1VM630 | kmpl |  | tellib ELV |
| 56 | Kiviparkett | 60x60cm plaadid | tk |  |  |
| 57 | Kruus1) |  | m3 |  |  |
| 58 | Killustik | 16-63 | m3 |  |  |
| 59 | Komplektalajaama maanduskomplekt | juhtmed, klemmid, vardad | kmpl |  |  |
| 60 | Liigpingepiirikud komplektalajaama | kaabelliini ühendusele | kmpl |  | Uc=12kV! |
| 61 | Kaoarvesti | P2P | kmpl |  |  |
| 62 | Kaabel 24 kV | Al. 3x120 | m |  | tellib ELV |
| 63 | KP kaabli siseotsamuhv | Al. 3x120 kaablile | kmpl |  |  |
| 64 | KP kaabli välisotsamuhv | Al. 3x120 kaablile | kmpl |  |  |
| 65 | KP kaabli jätkumuhv | Al. 3x120 kaablile | kmpl |  | Arvestatud 500m trumliga |
| 66 | Nurkpistik | Al. 3x120 kaablile | kmpl |  | C-tüüpi ekraneeritud |
| 67 | Nurkpistik liigpingepiiriku ühendusega | Al. 3x120 kaablile | kmpl |  | C-tüüpi ekraneeritud |
| 68 | Kaablikaitsetoru | Ø160 1250 N | m |  |  |
| 69 | Kaablikaitsetoru | Ø160 750 N | m |  |  |
| 70 | Kaablikaitsetoru | Ø160 450 N | m |  |  |
| 71 | Kaabel 1 kV | Al. 4G120 | m |  |  |
| 72 | Kaabel 1 kV | Al. 4G50 | m |  |  |
| 73 | Kaabel 1 kV | Al. 4G25 | m |  |  |
| 74 | Kuumkahanev sõrmik | 4x120 kaablile | tk |  |  |
| 75 | Kuumkahanev sõrmik | 4x50 kaablile | tk |  |  |
| 76 | Kuumkahanev sõrmik | 4x25 kaablile | tk |  |  |
| 77 | Termokahanevad torud | Õhuliini mastile kaabli soontele | kmpl |  | 1 komplekt ühele kaabliotsale |
| 78 | Kaabli kaitselint |  | m |  |  |
| 79 | Märkelint (varuga) |  | m |  |  |
| 80 | Liiv kaablikaevisesse |  | m3 |  |  |
| 81 | Kaablikaitsetoru | Ø110 1250 N | m |  |  |
| 82 | Kaablikaitsetoru | Ø110 450 N | m |  |  |
| 83 | Kaablikaitsetoru | Ø75 450 N | m |  |  |
| 84 | Puitpost | Kl.3 tanalith, H=10m | tk |  |  |
| 85 | Puitpost | Kl.3 tanalith, H=11m | tk |  |  |
| 86 | Toe kinnitussõlm | Kl. 3 postile ja toele | tk |  |  |
| 87 | MP masti maandus | juhe, klemmid, vardad | kmpl |  |  |
| 88 | Kaabli allaviik | Naelad või tross | kmpl |  | MP kaablile |
| 89 | MP kaablikate | L=2,2m | kmpl |  |  |
| 90 | Hammasklemm |  | tk |  |  |
| 91 | Mastimüts |  | tk |  |  |
| 92 | Kandekonks | puitmastile | tk |  |  |
| 93 | Ankruklamber | EX 4x70 kaablile | tk |  |  |
| 94 | Lõputraavers | Paljasjuhtmele, puitmastile | kmpl |  | Koos isolaatoritega |
| 95 | Soklil arvestikilp | tüüpskeem 1A 63A | kmpl |  |  |
| 96 | A-box |  | kmpl |  |  |
| 97 | Kergkruus | Kilbi sokliosa täiteks | L |  |  |
| 98 | Kilbi tähistused |  | kmpl |  |  |
| 99 | Liitumiskilbi võti | metallist | tk |  |  |
| 100 | Kilbi maanduspaigaldis | juhe, klemmid, vardad | kmpl |  |  |
| 101 | Kasvumuld ja muru/heinaseeme |  | m3 |  | Muruseemne kulu ca 25g/m2 |
| 102 | Täitepinnas |  | m3 |  | Tühjade postiavade täiteks |

1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega

## JOONISTE LOETELU

##### Joonis IP7792-1. Asendiplaanid

##### Joonis IP7792-2. Elektriskeemid

##### Joonis IP7792-3. Seadmete paigutused

##### Joonis IP7792-4. Pikiprofiilid