# IMATRA  ELEKTER AS

VIIMSI REGIOON

## PROJEKTEERIMISÜLESANNE

## Väljastatud:	“31” oktoober 2023.a.

Kehtiv:		“31” oktoober 2024.a.

##### Kliendi andmed

| Avalduse esitaja (elektripaigaldise omanik/volitatu) ees- ja perekonnanimi/juriidilise isiku nimi, telefon | Winslan OÜ, lauri.estonia@gmail.com |
| --- | --- |
| Objekti aadress, liitumispunkti asukoht | Pällu tee 1, Viimsi vald, Tammneeme, Harjumaa piirkond |
| Projekteeritava võrgu iseloomustus | 0,4 kV maakaablid, jaotus- ja liitumiskilp |
| Peakaitsme nimivool [A] | 3x16A |
| ###### Objekti tehnilised andmed |  |
| Andmed objekti koormuse iseloomustamiseks: Tarbitav(-ad) võimsus(-ed) [kW] Peakaitsme(-te) nimivool(-ud) [A] |  |
| Märkused: |  |

##### Tehnilise lahenduse lähteandmed (olemasolev võrk)

| 1-faasilise mahtuvusliku maaühendusvoolu suurus [A] toitealajaama (nimetus) 6...20 kV lattidel |  | Kompenseeritud |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6…20 kV fiidri number/nimetus |  | Tammneeme |  |
| 6…20/0,4 kV alajaama number/nimetus ja trafo(de) võimsus(ed) [kVA] |  | NUKUFILMI |  |
| Alajaama 0,4 kV sektsioon / fiidri number(nimetus) Kaabli (juhtme) mark ja ristlõige [mm²] |  | F1 |  |
| Muud tingimused |  |  |  |
| Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes/telefon Täpsustavad andmed enne proj. tööd: Projekteerimistöö vastuvõtja/telefon |  | Andreas Astok tel. 57871874 |  |
| Märkusi: |  |  |  |
| ### Eeldatavad tööde mahud, andmed materjalide arvestuseks | ### Ehitatav/projekteeritav |  | Demonteeritav |
| - Madalpingeliin(id) - kandurjuhtme/maakaabli (materjal) ja ristlõige [mm²] - vahetatavaid maste [tk] - märkusi | 4x120mm2 – 140m |  |  |
| - Transiitkilbid - lüliti(-d) [tk]/nimivool(-ud) [A] - kaitseseade(-med) [tk]/nimivool(-ud) [A] - märkusi | 1tk |  |  |
| F) Liitumiskilp(-id) - arvesti(-d)/ programmkell(-ad) voolutrafo(-d) x [A/A] | 1tk, soklil, 1-kohaline P2P, 3x16A |  |  |
| - Märkusi: |  |  |  |

Selgitusi projekteerimisülesande juurde:

Liitumise mahus:

1.	Paigaldada planeeritud kohta jaotus- ja liitumiskilp. Jaotuskilp saab tunnuseks JK67329. Liitumiskilp saab tunnuseks LK225771.

2.	Jaotuskilbi toide võtta AJ Nukufilmi F1 mastist 17 maakaabliga. Maakaabel saab tunnuseks MPL419053.

3.	Jaotus- ja liitumiskilbi vaheline kaabel saab tunnuseks MPL419052.

4.	Paigaldada arvesti ja peakaitse 3x16A

Projekti koostamisel arvestada kehtivate detailplaneeringutega ja varemprojekteeritud töödega.

Projekteeritud madalpingevõrgule peavad olema teostatud lühis- ja koormusvoolude arvutused. Lühisvoolude suurused kanda mp-skeemile. Vastavalt koormusvooludele valida normaallahutuskohad selliselt, et maakaablid oleksid normaaloludes võimalikult sarnaselt koormatud.  Arvestades asjaolu, et ehitatavad elumajad võivad hakata kasutama ka jaotusvõrku ühendatud alternatiivseid energiaallikaid (nt. päikesepaneelid), siis peab projekteeritav madalpingevõrk olema läbiarvutatud ja tagama häiringuteta töö ka alternatiivsete energiallikate üheaegse tööle rakendumise juhtudel.

Projektile taotleda ehitusteatis.

Tellida töö teostamiseks maa-ala plaan vastavalt vajadusele.

Kaablid peavad olema kogu ulatuses kaitsetorudes (750N) ning kaablite kohale lisatud hoiatuslindid.

Projekteerida vastavalt EVS-IEC 60364. Elektrivarustuse kohta koostada tööprojekt. Nõuded tööprojektile vastavalt standardi EVS-865 järgi. Projekt esitada paberkandjal  ja samuti kogu projekt ka digitaalselt AutoCAD-s, välisvõrkude plaan mõõtkavas 1:500.  Paberil kaks (2) eksemplari. Projektiga koos esitada ka servituudi joonised.

Koostaja:

Andreas Astok

Enefit Connect OÜ

Elektrivõrgu nooreminsener