TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. EPP-919909-1. LC2927. Elektriauto laadija liitumine Osula COOP poe juures,. Osula küla, Võru vald,. Võrumaa. Projekteerija:; Aap Erik. Tel. 53 090 199. E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com. Nr; LC2927. Võru. 2025.

# Asukoht

Joonis 1.1. Objekti asukoht Võrumaal.

# Seletuskiri

## Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Osula COOP kaupluse juurde paigaldatava elektriauto laadija elektriliitumine, Osula külas, Võru vallas, Võrumaal.

Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.

Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Seadme ohutuse seadus” ning õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ Võru piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites:

- 23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvere tee km. 29.59-29,97

NB! Mäe-Reino maaüksusel toimuvad tööd viljapõllul. Kui tööde teostamine jääb pärast kevadkülvi aega, tuleb maaomanikule hüvitada rikutud viljapõllu osast tekkinud kahju.

## MP liinid ja kilbid

Tabel 2.1. MP maakaablid

| Kaabli nr | Algus | Lõpp | Mark | Pikkus, m | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPL436351 | AJ10049 | JK70080 | Al. 4G240 | 151 | Kogu ulatuses lahtise kaevega ja 750N kaitsetorus. |
| MPL431374 | JK70080 | LK158343 | Al. 4G120 | 1 | Uue JK ja ol.oleva LK vahelise ühenduse taastamiseks. Kasutada ära välja tõmmatavat kaablit. |
| MPL115676 | JK70080 | LK234388 | Al. 4G240 | 271 | Lahtine kaeve 2m, ülejäänud asendada olemasolevas torus uue kaabliga. |

Vastavalt asendiplaani joonisele LC2927-1 rajada uus maakaabelliin. Lahtisel kaevel paigaldada teemaas kaablid vähemalt 1,2m sügavusele, Mäe-Reino maaüksusel min. 1m. Paigaldatud kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. Olemasolev kaabel nr. 115676 tõmmata välja, asendada 240mm2 kaabliga. Olemasoleva kaabli ots ühendada lahti kilbist LK158344-st.

Tabel 2.2 Nõutud vahekaugused maanteest ja tee konstruktsiooni elementidest

| Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel | 1,2 m |
| --- | --- |
| Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas | 1,0 m |
| Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast | 1,0 m |
| Vähim kaugus teemaal paiknevast truubist ja truubi otsast | 2,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisnõlvast | 1,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus tee nõlva alumisest joonest | 1,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus teekattest mulde nõlva puudumisel | 3,0 m |

Reinomäe tee maaüksusele paigaldada uus soklil jaotuskilp olemasoleva liitumiskilbi taha, tagaküljega vastu liitumiskilbi tagakülge. Liitumiskilbi toide taastada uuest jaotuskilbist, kasutades ära välja tõmmatavat 120mm2 kaablit.

Meierei tee maaüksusele paigaldada uus soklil liitumiskilp olemasoleva pumpla liitumiskilbi LK158344 kõrvale. Paigaldamisel jätta kilpide vahele 10cm vahe jahutuseks.

### Alajaam

Asendada AJ10049 õhuliini post kl. 4 kreosootpostiga. Postile paigaldada tagasi olemasolev kolmnurktraavers ning lahkkaitse. Lahkkaitsmes asendada 4A sularid 6,3A sularitega. Alajaama paigaldada uus 100kVA trafo, olemasolev fiidrikaitselüliti paigaldada tagasi, lisada täiendav fiidrilüliti 240mm2 kaabli ühendusvõimalusega. Uuesti komplekteerimisel lisada alajaamale bilansiarvesti.

### Maandamine

Arvestikilbile nõutud maanduspaigaldise maandustakistus peab jääma alla 100 oomi. Kilbile ehitada maandus koos potensiaalitasandusrõngaga. Õhuliini mastil on juba maandus olemas.

### Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest.

# Taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda.

Taastada kogu lahtise kaevega paigaldatava kaablitrassi osas haljastus hooldatavatel aladel. Orienteeruv maht  170m2.

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

# Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

# Spetsifikatsioon

Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

| Nr | Nimetus | Mark | MÜ | KOKKU | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trafo | 100kVA 21(10,5)/0,41kV | kmpl | 1 |  |
| 2 | Trafo paigaldustarvikud |  | kmpl | 1 |  |
| 3 | Mastilüliti | In=400A | kmpl | 1 |  |
| 4 | Sularid | NH2 125A | tk | 3 |  |
| 5 | KP sulavkaitse | TGN 6,3A | tk | 3 |  |
| 6 | PT klemmid | klemmid, sangad | kmpl | 1 | 1 komplekt kolmele faasijuhtmele. |
| 7 | Kaabli allaviik | distantsnaelad | kmpl | 3 | 1 komplekt mõeldud ühele kaablile |
| 8 | Kaabli kate | L=2,2m | kmpl | 2 |  |
| 9 | Isolaatori katted | KP | kmpl | 1 |  |
| 10 | Isolaatori katted | MP | kmpl | 1 |  |
| 11 | Piirikud | koos kinnitusraamiga, Uc=24kV | kmpl | 1 |  |
| 12 | Bilansiarvesti |  | kmpl | 1 |  |
| 13 | Mõõte-voolutrafod | 150/5A 0,5S | kmpl | 1 | välitingimustesse |
| 14 | Mastalajaama mõõtekilp |  | kmpl | 1 | Vastavalt elektriskeemile |
| 15 | Kaetud juhe | PAS-35 | m | 15 |  |
| 16 | Kaabel | Al. 4G95 | m | 5 |  |
| 17 | Kuumkahanev otsamuhv ja termorüüs | eelnevale | kmpl | 2 |  |
| 18 | Tähistused |  | kmpl | 1 |  |
| 19 | Puitpost | Kl. 4 kreosoot, H=11 m | tk | 1 |  |
| 20 | Mastimüts | SP19 | tk | 2 |  |
| 21 | Kaabel | Al. 4G240 | m | 442 |  |
| 22 | Kuumkahanev otsamuhv ja termorüüs | eelnevale | kmpl | 1 |  |
| 23 | Kuumkahanev otsamuhv | 4x240 kaablile | tk | 3 |  |
| 24 | Kuumkahanev otsamuhv | 4x120 kaablile | tk | 1 |  |
| 25 | Kaablikaitsetoru | Ø110 750 N | m | 151 |  |
| 26 | Poolitatav kaitsetoru | Ø75 750 N | m | 3 |  |
| 27 | Märkelint (varuga) |  | m | 160 |  |
| 28 | Liitumiskilp | 1-kohaline, soklil | kmpl | 1 | Vastavalt elektriskeemile, jahutusega |
| 29 | Arvesti | P2P | tk | 1 |  |
| 30 | Kilbi maanduspaigaldis | Juhe, klemmid, vardad | kmpl | 1 |  |
| 31 | Kilbi võti | metallist | tk | 1 |  |
| 32 | Kaablikaitsetoru | Ø110 450 N | m | 2 |  |
| 33 | Jaotuskilp | kuni 3 fiidriga, soklil | kmpl | 1 | Vastavalt elektriskeemile |
| 34 | Kasvumuld ja muruseeme |  | m3 |  | seemne kulunorm 25-35m/m2 |

1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega

## JOONISTE LOETELU

##### Joonis LC2927-1. Asendiplaan (3 lehel)