“Kinnitan”

Erik Raal

VKG Elektrivõrgud OÜ

Tehnikadirektor

Projekteerimisülesanne nr 6.09/24

Narva-Jõesuu linnas Tuletorni kinnistu elektrivarustuse projekteerimine

1. Üldandmed.

1.1. Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ, registrikood 10855041, Paul Kerese tn 11, 20309 Narva

1.2. Projekti kood: Inv. 6.09/24.

1.3. Asukoht, piirid: Suur-Lootsi tn 1b, Supelrand R1, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa.

1.4. Katastritunnus: 51301:001:0038, 51301:001:0089.

1.5. Maakasutuse sihtotstarve: riigikaitsemaa, üldkasutatav maa.

1.6. Projekteerija: valitakse hankemenetluse korras.

  - Projekteerimise rahastamine: liitumistasu.

  - Projekteerimise eesmärk: elektrivarustuse küsimuse lahendamine.

  - Alus: Elektrivarustuse kvaliteedi parandamine.

  - Projekteerimistingimuste kehtivus: 31.12.2024.

  - Lähteandmed:

    - “Ehitusseadustik”, „Seadme Ohutuse Seadus“.

    - Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid:

Majandus-ja kommunikatsiooniministri 17.septembri 2010.a. määrus nr 67 “Nõuded  ehitusprojektile”;

      - Eesti Standard EVS 843:2016 “Linnatänavad”;

      - Eesti standard EVS-EN 50522 „Üle 1 kV nimivahelduspingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“

      - Eesti standard EVS-EN 61936-1 „Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge”

      - Eesti Standard EVS-HD 60364-5-51 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised.”

      - Eesti Standart EVS-HD 60364-5-54 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid.”

      - Eesti Standart EVS-HD 60364-4-43 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitse viisid. Liigvoolukaitse.”

      - Elektrilevi „Võrgustandardid“.

      - Muud kehtivad seadused, normdokumendid ja standardid.

- Liituja andmed:

| Avalduse esitaja (elektripaigaldise omanik/volitatu) ees-ja perekonnanimi/juriidilise isiku nimi, telefon | Riigi Kinnisvara AS, kontaktisik Taavi Janno energiateenuste ja toimepidevuse juht tel +372 5335 8391, taavi.janno@rkas.ee |
| --- | --- |
| Liitumispunkti aadress | Tuletorni, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond. |
| Liitumispunkti asukoha kirjeldus | - |

- Investeeringuobjekti andmed:

| Objekti nimetus Objekti asukoht | Tuletorn. Tuletorni, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond. |
| --- | --- |
| Andmed objekti koormuse iseloomustamiseks: Peakaitsme nimivool [A] | Peakaitse 3*20 A; 0,4 kV. |

- Tehnilise lahenduse lähteandmed

| 1-faasilise mahtuvusliku maaühendusvoolu suurus [A] toitealajaama 10 kV lattidel | Narva-Jõesuu AJ 35/10 kV. Kuni 15A |
| --- | --- |
| 10/0,4 kV alajaama number/nimetus ja trafo (de) võimsus (ed) [kVA] | AJ-108, 250 kVA (vaata alajaama skeem) |
| Kaabli mark ja ristlõige [mm2] | JK/MK EK1713, AXPK 4G150 LK EK2172, AXPK 4G70 |
| Muud tingimused | - |

5. Eeldatavad tööde mahud, andmed materjalide arvestuseks

| Keskpingeliin (-id) - juhtme/kaabli materjal ja ristlõige[mm2] - vahetatavad mastid [tk] - märkused | - |
| --- | --- |
| Jaotusalajaam (ad) 6/0,4kV - soovitatav trafode arv x võimsus - fiidrite arv [tk] KP/MP jaotusseadmes - KP lahklüliti - KP/MP lahkkaitse - märkused | - |
| Releekaitse ja telemehaanika nõuded | - |
| Madalpingeliin (-id) - kandurjuhtme/maakaabli materjal ja ristlõige [mm2] - vahetatavad mastid [tk] - märkused | Olemasolev liitumiskilp LK EK2172 ümber ehitada harukilbiks HK/LK EK2172. Projekteerida uus maakaabeliini trass ca 120 m alates HK/LK EK2172 kuni uue LK EK2000 Tuletorni. Aktsepteerime kaableid AXMK/AXPK. Kogu kaabel kaitsetorus. Vaata: Eskiis. |
| Liitumiskilp (-id) - lüliti (-d) [tk]/ nimivool (-ud) [A] - kaitseseade(-med)/nimivool(-ud) [A] - märkused | Proj. LK Tuletorni orienteeruva asukohaga X:6599174; Y:728932, lõplik asukoht kooskõlastada tellijaga. Liitumiskilp peab jääma üldkasutatav maale. Nimetus EK2000. Ühendada proj. HK/LK Supelrand R1. Klient Tuletorni kinnistu: peakaitse 3*20A. Kaugloetavad elektrienergia arvestid tarnib ja paigaldab VKG Elektrivõrgud OÜ. Vaata: Nõuded 0,4 kV elektrikilpidele. |
| Märkused | Kord 2 nädala jooksul esitada VKG Elektrivõrgud OÜ poolsele kontaktisikule informatsioon projekti edenemise kohta. |

6. Projekti koosseis ja vormistamine

6.1. Projekteerimise staadium: tööprojekt.

6.2. Projekt koosneb järgmistest dokumentidest:

6.2.1. seletuskirjast;

6.2.2. kooskõlastuste ärakirjadest (kooskõlastuste koondtabel peab sisaldama kooskõlastajate kontaktandmeid);

6.2.3. joonistest, kus on kajastatud:

6.2.3.1. projektiga haaratud piirkonna plaan (asukoha skeem);

6.2.3.2. projektiga haaratud piirkonna maapinna katete taastamise plaan;

6.2.3.3. projekteeritavate seadmete paigutus;

6.2.3.4. üldised märkused ja viited ning juhised montaažiks;

6.2.3.5.andmed liinide, maanduste, metsaraie, tagastuvate seadmete ja materjalide jne. kohta (soovitav tabeli kujul);

6.2.3.6.projekteeritavad (rekonstrueeritavad, demonteeritavad) objektid, kaabelliinide trassid koos maaüksuste piiridega geodeetilisel alusplaanil ning kindlas mõõtkavas, mis reeglina on:

- 	M 1:1000 asulavälises osas;

-   M 1: 500 või M 1:200 linnas, asulas või mõnes teises tiheasustusega piirkonnas;

6.2.3.7. keeruliste sõlmede (ristmeväljad, mastalajaamad jne.) täpsustavad joonised mahus, mis määravad üheselt asukohad, vastastikuse paiknemise, vahekaugused jm. parameetrid;

6.2.3.8. ühendus- ja arvutusskeemid;

6.2.4. spetsifikatsioonidest, kus on antud kõigi põhiliste üldehitusmaterjalide, elektrimaterjalide ja –seadmete loetelu vajalike tarvikute nimetuste, nende tehnilise iseloomustuse ja ainult vajadusel ka tüübitähistega;

6.2.5. ehitusmahtude loetelust (tabeli kujul), kaasa arvatud taastamistööde osas kohaliku omavalitsuse või mõne erikooskõlastuse tingimuste alusel;

    - lisadokumentidest, mis on lisainformatsiooniks projektdokumentatsioonile:

      - lähteülesandest (projekteerimisülesanne);

      - ehitusloast; ehitusloa või -teatise hangib projekteerija, kui kohalik omavalitsus seda nõuab;

      - maalepingu(te)st; maalepingud sõlmib VKG Elektrivõrgud; vajalikud plaanid koostab projekteerija;

      - aktidest.

  - Kasutatav alus peab olema VKG Elektrivõrgud OÜ ja kohaliku omavalitsuse poolt aktsepteeritav. Ei tohi alusplaanina kasutada üle kahe aastat tagasi teostatud mõõdistust.

  - Projekteerija on kohustatud hankima kõik vajalikud load ja kooskõlastused.

7. Projektdokumentatsioonile esitatavad nõuded

7.1. Projekteerida võib vastavat litsentsi omav projekteerimisfirma.

7.2. Elektripaigaldise projekt peab olema koostatud mahus, mis vastab projekteerimisülesande tingimustele, võimaldab hinnata tööde hulka ja maksumust, ehitada ja teostada järelevalvet.

7.3. Projekteerimisel arvestada olemasolevate ülekandeliinide trasse ja paigutust ning kehtivaid servituute. Asendiplaanil näidata kõik olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud. Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt ja kooskõlastada kõigi asjast huvitatud organisatsioonide ja asutustega vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7.4. Projektlahendused peavad vastama Elektrilevi (0,4 ...20) kV võrgustandarditele ja kehtivatele  eeskirjadele, kusjuures Eesti Vabariigi normide puudumisel võib lähtuda projekti tellija teadmisel vastavatest välisriikide või harmoneeritud normdokumentidest, millede sobivust peab projekteerija vajadusel selgitama.

  - Projekteerimistöö kiirendamiseks korduvate lahenduste puhul on lubatud kasutada võrgustandardite ja enda poolt varem koostatud jooniste sidumist. Seejuures teeb projekteerija konkreetset olukorda arvestavad parandused ja täpsustused, näitab töö numbri, mille juurde joonis seotakse, paranduse teinud inseneri nime ja kuupäeva ning annab allkirja.

Vastava loata pole lubatud kasutada teise projekteerija poolt välja töötatud originaalmaterjali.

7.6. VKG Elektrivõrgud OÜ elektripaigaldise projektide koostamisel kasutada tingmärke, mis on esitatud ettevõttestandardi P345 0,4 – 20 kV võrgustandard - tingmärgid.

  - Ehitustööde käigus tehtavad muudatused, võrreldes projektlahendusega, tuleb kanda kõigile projektijoonistele, mida muudatused puudutavad või asendada vastavad joonised uutega.

Muudatuste ja täienduste nõuetekohasust tuleb kontrollida ning alati kooskõlastada projekteerijaga.

7.6. Projekt antakse töö tellijale üle elektroonsel loetaval kujul PDF-ja DWG versioonis digitaalselt allkirjastatuna. Projekti üleandmine fikseeritakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga (vormistatakse digitaalselt).

8. Insenertehnilised eritingimused

8.1. Kaablitrassi valikul lähtuda olemasolevatest detailplaneeringutest, maavalduste piiridest, tehnovõrkudest ja territooriumite sihipärase kasutamise võimalusest.

Eelistada võimalikult lühikest trassi ja minimaalselt ristumisi teedega ja muude tehnovõrkudega.

  - Projektdokumentatsioonis näidata ära kõik olemasolevad ja  projekteeritavad absoluut- ja suhtelised kaabli paigaldamise kõrgused.

  - Kõik ristumised teedega, kõnniteega ja teiste rajatiste trassidega projekteerida vastava klassi kaitsetorudes, nähes ette ühe reservtoru paigaldamise.

8.4. Elektrikaabli paigutamise minimaalne sügavus - normikohane, ristumistel teise tehnovõrkudega ja teedega – normikohane.

8.5. Elektrikaablite, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed vahemaad – normikohane.

8.6. Näha ette kõikide olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse

8.7. Näha ette elektrikaablite kaitsemeetmed.

8.8. Esitada transiitkilpide, liitumiskilpide ja maanduskontuuri skeemid, kaablite skeemid, kaablite pinnases paigaldamise ja ristumiste joonised.

- Lisad

9.1. Eskiis.

9.2. AJ-108 skeem

9.3. EK2172 skeem

9.4. Nõuded 0,4 kV elektrikilpidele

Koostas:  Julia Ryzhankova 716 6619