	LEONHARD WEISS OÜ
	Tööprojekt

LC4775
	Jõekääru kinnistu elektriliitumine, 
Lauküla, Otepää vald, Valgamaa
	2026
	11 (13)



	

	[image: image1.png]e

LEONHARD WEISS




TELLIJA:
Elektrilevi OÜ
TÖÖPROJEKT
EPP-944167-1
LC4775
IP5987
Jõekääru kinnistu elektriliitumine, 
Lauküla, Otepää vald, 
Valgamaa
Projekteerija:

Aap Erik

Tel. 53 090 199

E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com

Nr
LC4775
Võru
2026


	
	
	


Asukoht

 [image: image2.png]



Joonis 1.1. Objekti asukoht Valgamaal. 
1. Seletuskiri

1.1. Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Jõekääru kinnistu elektriliitumine, Laukülas, Otepää vallas, Valgamaal.
Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.
Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Seadme ohutuse seadus” ning õigusaktid ja standardid:
· EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

· EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

· EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

· EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

· EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;
· EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ vastava piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.
NB! Tööd toimuvad järgmiste riigiteede kinnistutel ning kaitsevööndites: 
· 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee km. 46,18-46,45
1.1.1. MP liinid ja kilbid

Tabel 2.1. MP maakaablid
	Kaabli nr
	Algus
	Lõpp
	Mark
	Pikkus, m
	Märkused

	MPL446121
	AJ Kösti F4
	LK239792
	Al. 4G120
	377/395
	61m kinniselt, 316m lahtise kaevega. Kogu ulatuses kaitsetorus, lahtisel kaevel kasutada 750N toru. 


Vastavalt asendiplaani joonisele LC4775-1 rajada uus maakaabelliin. Kaabel paigaldada teemaal 1,2m, väljaspool teemaad haljasalal 0,8m sügavusele. Lahtisel kaevel kasutada 750N rõngasjäikusega kaitsetoru. Kaablit on arvestatud varuga, et seda oleks võimalik Kösti alajaama asendamise järel ümber ühendada uue komplektalajaama toitele. Kaablivaru jätta Kösti alajaama juurde pinnasesse. Varu kaitsmiseks kasutada 450N kaitsetoru. 

Asendiplaani joonisel osutatud asukohtades rajada kaablitrass kinnisel meetodil vastavalt joonisel esitatud märkustele. Kinnisel meetodil rajatavat kaablitrassi märkelindiga ei tähistata.
Kaablitrassi valikul piki 46 Tatra-Otepää-Sangaste teed on lähtutud varasemalt koostatud projekti IP5987 trassivalikust. Etteantud lõikudel paigaldada investeeringuobjekti jaoks valmis reservtoru. Kui projekti IP5987 ja LC4775 vahel on erinevus kaablitrassis, lugeda ülemaks projekti LC4775 trassivalikut!

Ristumisel maa-aluste tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused ja kaevata käsitsi. Paigaldatud kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.
Tabel 2.2 Nõutud vahekaugused maanteest ja tee konstruktsiooni elementidest

	Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel
	1,2 m

	Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas
	1,0 m

	Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast
	1,0 m

	Vähim kaugus teemaal paiknevast truubist ja truubi otsast
	2,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisnõlvast
	1,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus tee nõlva alumisest joonest
	1,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus teekattest mulde nõlva puudumisel
	3,0 m


1.1.2. Alajaam
Kösti alajaama paigaldada täiendav mastilüliti F4 kaitselülitiks. Ette on nähtud skeemis 160A lüliti, kuid kui valitakse mastilüliti, mis ei võimalda 160A aluse korral 120mm2 kaabli ühendamist, tuleb kasutada sama seeria kuni 400A nimivooluga lülitit. Lülitisse paigaldada 40A sularid, lüliti paigaldamiseks kasutada täiendavat toestuskomplekti, et paigaldada lüliti olemasoleva lüliti külge. Kui see pole ehituslikult võimalik või soositud lahendus, võib ära kasutada trafo kandekonstruktsiooni küljes olevaid kinnitusaluseid. 
1.1.3. Maandamine
Arvestikilbile nõutud maanduspaigaldise maandustakistus peab jääma alla 100 oomi. Kilbile ehitada maandus koos potensiaalitasandusrõngaga. 
1.1.4. Tähistused
Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest. 
2. Taastamine
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda. Taastada tööde käigus rikutud haljastus vähemalt tööde eelnevasse seisukorda kasvumulla ja muru- või heinaseemnega, orienteeruv taastamise maht 350m2.
3. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

4. Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.   
5.   Spetsifikatsioon
Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

	Nr
	Nimetus
	Mark
	MÜ
	LC4775
	IP5987
	MÄRKUSED

	1
	Kaabel 1 kV
	Al.4G120
	m
	395
	
	

	2
	Kuumkahanev otsamuhv
	eelnevale
	kmpl
	2
	
	

	3
	Termokahanev toru
	
	m
	1
	
	Faasisoonte kaitsmiseks UV kiirguse eest 

	4
	Kaablikaitsetoru
	Ø110 450 N
	m
	12
	
	

	5
	Kaablikaitsetoru
	Ø110 750 N
	m
	316
	
	

	6
	Kaablikaitsetoru
	Ø110 1250 N
	m
	61
	
	

	7
	Kaablikaitsetoru
	Ø160 750 N
	m
	
	199
	

	8
	Kaablikaitsetoru
	Ø160 1250 N
	m
	
	61
	

	9
	Kaablikaitsetoru
	Ø75 450 N
	m
	2
	
	

	10
	Märkelint (varuga)
	
	m
	330
	200
	

	11
	Kaabli kate
	L=2,2m
	kmpl
	1
	
	

	12
	Kaabli kinnitustarvikud
	puitmastile
	kmpl
	1
	
	

	13
	Mastilüliti
	In=160A
	kmpl
	1
	
	koos paigaldus- ja ühendustarvikutega

	14
	Sularid
	In=40A
	tk
	3
	
	

	15
	Liitumiskilp
	1-kohaline, soklil
	kmpl
	1
	
	Vastavalt elektriskeemile

	16
	Arvesti
	PLC
	tk
	1
	
	

	17
	Kilbi maanduspaigaldis
	Juhe, klemmid, vardad
	kmpl
	1
	
	

	18
	Kilbi võti
	metallist
	tk
	1
	
	

	19
	Kergkruus
	Kilbi sokliosa täiteks
	L
	20
	
	

	20
	Must muld ja muru/heinaseeme
	
	m3
	35
	
	


            1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust
         *On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega
6. JOONISTE LOETELU
Joonis LC4775-1. Asendiplaan (1 lehel)

	LEONHARD WEISS OÜ
	Vesse tn 8
	Tel +372 715 4100 
	estonia@leonhard-weiss.com

	Registrikood 12083348
	11415 TALLINN
	EL10665798-0001
	www.leonhard-weiss.ee



