NÕUDED PE- ja PVC-SURVETORUSTIKE

VEETIHEDUSE KATSETAMISE KOHTA

Katsetamine toimub vastavalt standardile EN 805:2000, kui pole määratud teisiti.

Katsetatakse veega nn. rõhukao meetodil.

PN10 torudest ja armatuurist ehitatud torustiku veetiheduse katsetamine:

- Survestatava lõigu pikkus ei ole AS Tartu Veevärk poolt määratletud, kuid soovituslikult mitte üle 500 m;

- Veetorustik täidetakse (võimalusel alates madalaimast kohast) ja eemaldatakse nii palju õhku kui võimalik;

- Kui on võimalik, peab toru survestamine  toimuma torustiku madalaimas kohas;

- Mõõteseadme täpsusklass (sihverplaadi väikseima jaotise väärtus) peab olema vähemalt 10 kPa;

- Katselõigu rõhk tõstetakse surveseadmega töörõhuni (6 baari ehk 600 kPa) ja ventiil suletakse. Torustiku lõiku sellistel tingimustel hoitakse 24 tundi;

- Katsetatavas torus tõstetakse surve toru nimirõhuni (10 baari ehk 1 MPa) ja hoitakse kahe tunni kestel. Kui surve langeb rohkem kui 20 kPa, lisatakse vett;

- Torustik on katsetamiseks valmis, surveseade eemaldatakse;

- Katse alustamisel märgitakse kellaaeg ja rõhk (minimaalselt 10 baari);

- Katse loetakse edukaks, kui 30 minuti vältel rõhk torustikus ei lange rohkem kui 10 kPa;

- Peale katset langetatakse rõhk sujuvalt töörõhuni, seejärel vabastatakse sujuvalt rõhu alt;

Järgnevad toimingud joogiveetorustiku korral:

- Teostatakse torustiku pesemine või desinfitseerimine+pesemine.

- Teostatakse vee keemiline ja mikrobioloogiline analüüs.

- Torustik antakse käiku 5 päeva jooksul peale veeproovi võtmist.

## PE- ja PVC- SURVETORUDE VEETIHEDUSE KATSETAMISE

AKT

………………….. 20……..

- Tellija: AS Tartu Veevärk

- Projekteerija: …………………………………………………………………

- Ehitaja: ………………………………………………………………………..

- Omanikujärelevalve teostaja: ……………………………………………….

- Objekt  (tänava või lõigu projektikohane tähistus) ...................................................................................................................................................

- Katselõik (peatoru otsasõlmede projektikohane tähistus)………………….………………..., pikkus ...................................

- Toru välisläbimõõt De, materjal , surveklass, markeering..................................................................................................

- Ühenduste liik, hulk (sadulad, kolmikud, otsakorgid)................................................................................................................................

- Siibrite ja maakraanide hulk.....................................................................................

- Katseseadme mark: ……………………………………….....

Manomeetri nimiväärtus (16 bar või 16 MPa manomeeter) …………

Manomeetri väikseim jaotis kPa (mitte suurem kui 10 kPa või samaväärne mõõtühik) …………

- Õhutemperatuur ..................................................................................................

- Veetemperatuur..................................................................................................

- Katsemetoodika: EN805:2000 kohane AS Tartu Veevärk metoodika

Tähelepanekud katsetamise ajal: …………………………………………………………….....................................................

…………………………………………………………………………………………………..

Otsus katsetulemuste kohta: …………..………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………

Töövõtja: ……………………………………………………………….  (nimi, allkiri)

Omanikujärelevalve teostaja: ………...……………………………………….  (nimi, allkiri)