Projekteerimisülesanne nr 6.40/25

Narva-Jõesuu linnas, Künnapuu, Peeterristi küla,  kinnistu elektrivõrguga liitumise projekteerimine ja notariaalse isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimine

- Üldandmed

1.1. Tellija: Viru Elektrivõrgud OÜ, registrikood 10855041, Paul Kerese tn 11, 20309 Narva

1.2. Projekti kood: Inv. 6.40/25.

| 1.3. Asukoht, piirid: Tikutaja, 13147 Peeterristi-Kudruküla tee T1, Krünbergi, ja Künnapuu Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Katastritunnus: 51401:001:1124; 85101:003:0252; 51501:001:0074 ja 51501:001:0075 |  |  |  |

1.5. Maakasutuse: SIHTOTSTARBETA_MAA; TRANSPORDIMAA ja  
MAATULUNDUSMAA.

1.6. Projekteerija: valitakse hankemenetluse korras.

  - Projekteerimise eesmärk: elektrivarustuse küsimuse lahendamine.

  - Projekteerimistingimuste kehtivus: 2026.

  - Lähteandmed:

    - “Ehitusseadustik”, „Seadme Ohutuse Seadus“.

    - Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid:

Majandus- ja taristuministri määrus nr 97, vastu võetud 17.07.2015 “Nõuded  ehitusprojektile”;

      - Eesti Standard EVS 843:2016 “Linnatänavad”;

      - Eesti standard EVS-EN 50522 „Üle 1 kV nimivahelduspingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“

      - Eesti standard EVS-EN 61936-1 „Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge”

      - Eesti Standard EVS-HD 60364-5-51 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised.”

      - Eesti Standart EVS-HD 60364-5-54 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid.”

      - Eesti Standart EVS-HD 60364-4-43 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.”

      - Elektrilevi „Võrgustandardid“.

      - Muud kehtivad seadused, normdokumendid ja standardid.

- Liituja andmed

| Avalduse esitaja (elektripaigaldise omanik/volitatu) ees-ja perekonnanimi/juriidilise isiku nimi, telefon | Filipp Nossenko +372 59181002 filipp.nossenko@hotmail.com |
| --- | --- |
| Liitumispunkti aadress | Künnapuu, Narva- Jõesuu linn, Ida-Viru maakond |
| Liitumispunkti asukoha kirjeldus | näidatud lisatud eskiisil |

- Investeeringuobjekti andmed

| Objekti nimetus Objekti asukoht | näidatud lisatud eskiisil |
| --- | --- |
| Andmed objekti koormuse iseloomustamiseks: Peakaitsme nimivool [A] | näidatud lisatud eskiisil |

- Tehnilise lahenduse lähteandmed

| 1-faasilise mahtuvusliku maaühendusvoolu suurus [A] toitealajaama 10 kV lattidel | Kuni 15 A. |
| --- | --- |
| 10/0,4 kV alajaama number/nimetus ja trafo (de) võimsus (ed) [kVA] | AJ-163, 63 kVA |
| Kaabli mark ja ristlõige [mm2] | - |
| Muud tingimused | - |

5. Eeldatavad tööde mahud, andmed materjalide arvestuseks

| Alajaam | Tarbimisvõimsuse suurendamiseks tuleb olemasolev alajaam asendada uue kaugjuhitava komplektalajaamaga, millel on suurema võimsusega trafo. Näidatud lisatud PLANEERITAV_AJ-149_EELskeemil. HEKA 1VM630 või analoog. |
| --- | --- |
| Keskpingeliin (-id) - juhtme/kaabli materjal ja ristlõige[mm2] - vahetatavad mastid [tk] - märkused | Olemasolev alajaam ja mastivõimsuslüliti tuleb likvideerida. Keskpingeliin rajada maakaabelliinina sõidutee alla. Näidatud lisatud eskiisil. Maakaabel AHXAMK-W 24 kV. |
| Releekaitse ja automaatika | Näidatud lisatud PLANEERITAV_AJ-149_EELskeemil. |
| Madalpingeliin (-id) - juhtme/kaabli materjal ja ristlõige[mm2] - vahetatavad mastid [tk] - märkused | Maakaabel min. AXPK 4G70. Kogu ulatuses kaitsetorus. Näidatud lisatud eskiisil. |
| Jaotus/ Liitumiskilp (-id) - lüliti (-d) [tk]/ nimivool (-ud) [A] - kaitseseade(-med)/nimivool(-ud) [A] - märkused | Projekteerida ühekohaline liitumiskilp (In=100A) Künnapuu kinnitu liitumiseks. Näidatud lisatud eskiisil. Lisaks proj. uue alajaama seina äärde kahekohaline liitumiskilp (In=100A) olemasolevate tarbijate ümber ühendamiseks. |
| Liitumispunkt (-id) - lüliti (-d) [tk]/ nimivool (-ud) [A] - kaitseseade(-med)/nimivool(-ud) [A] - märkused | Liitumispunkti peakaitse 3*63A - Künnapuu. Liitumispunktide peakaitsmed alajaama seina ääres 3*25A ja 3*25A. Kõigile liitumispunktidele projekteerida kaitselahutuslüliti ka pärast arvestit. |
| Märkused | Projekteerimistööde mahus on kasutusõiguste notariaalsete lepingute sõlmimine Viru Elektrivõrgud OÜ kasuks. |

6. Projekti koosseis ja vormistamine

6.1. Projekteerimise staadium: tööprojekt.

6.2. Projekt koosneb järgmistest dokumentidest:

6.2.1. seletuskiri;

6.2.2. kooskõlastuste ärakirjad (kooskõlastuste koondtabel peab sisaldama kooskõlastajate kontaktandmeid);

6.2.3. joonised, kus on kajastatud:

6.2.3.1. projektiga haaratud piirkonna plaan (asukoha skeem);

6.2.3.2. projektiga haaratud piirkonna maapinna katete taastamise plaan;

6.2.3.3. projekteeritavate seadmete paigutus;

6.2.3.4. üldised märkused ja viited ning juhised montaažiks;

6.2.3.5.andmed liinide, maanduste, metsaraie, tagastuvate seadmete ja materjalide jne. kohta (soovitav tabeli kujul);

6.2.3.6.projekteeritavad (rekonstrueeritavad, demonteeritavad) objektid, kaabelliinide trassid koos maaüksuste piiridega geodeetilisel alusplaanil ning kindlas mõõtkavas, mis reeglina on:

- 	M 1:1000 asulavälises osas;

-   M 1: 500 või M 1:200 linnas, asulas või mõnes teises tiheasustusega piirkonnas;

6.2.3.7. keeruliste sõlmede (ristmeväljad, mastalajaamad jne.) täpsustavad joonised mahus, mis määravad üheselt asukohad, vastastikuse paiknemise, vahekaugused jm. parameetrid;

6.2.3.8. ühendus- ja arvutusskeemid;

6.2.4. spetsifikatsioonid, kus on antud kõigi põhiliste üldehitusmaterjalide, elektrimaterjalide ja –seadmete loetelu vajalike tarvikute nimetuste, nende tehnilise iseloomustuse ja ainult vajadusel ka tüübitähistega;

6.2.5. ehitusmahtude loetelu (tabeli kujul), kaasa arvatud taastamistööde osas kohaliku omavalitsuse või mõne erikooskõlastuse tingimuste alusel;

    - lisadokumendid, mis on lisainformatsiooniks projektdokumentatsioonile:

      - lähteülesanne (projekteerimisülesanne);

      - ehitusluba; ehitusloa või -teatise hangib projekteerija, kui kohalik omavalitsus seda nõuab;

      - Kasutusõiguste seadmiseks vajalikud plaanid ja lepingud sõlmib projekteerija;

      - aktid.

  - Kasutatav alus peab olema Viru Elektrivõrgud OÜ ja kohaliku omavalitsuse poolt aktsepteeritav. Ei tohi alusplaanina kasutada üle kahe aastat tagasi teostatud mõõdistust.

  - Projekteerija on kohustatud hankima kõik vajalikud load ja kooskõlastused.

7. Projektdokumentatsioonile esitatavad nõuded

7.1. Projekteerida võib vastavat litsentsi omav projekteerimisfirma.

7.2. Elektripaigaldise projekt peab olema koostatud mahus, mis vastab projekteerimisülesande tingimustele, võimaldab hinnata tööde hulka ja maksumust, ehitada ja teostada järelevalvet.

7.3. Projekteerimisel arvestada olemasolevate ülekandeliinide trasse ja paigutust ning kehtivaid servituute. Asendiplaanil näidata kõik olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud. Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt ja kooskõlastada kõigi asjast huvitatud organisatsioonide ja asutustega vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7.4. Projektlahendused peavad vastama Elektrilevi (0,4 ...20) kV võrgustandarditele ja kehtivatele  eeskirjadele, kusjuures Eesti Vabariigi normide puudumisel võib lähtuda projekti tellija teadmisel vastavatest välisriikide või harmoneeritud normdokumentidest, millede sobivust peab projekteerija vajadusel selgitama.

  - Projekteerimistöö kiirendamiseks korduvate lahenduste puhul on lubatud kasutada võrgustandardite ja enda poolt varem koostatud jooniste sidumist. Seejuures teeb projekteerija konkreetset olukorda arvestavad parandused ja täpsustused, näitab töö numbri, mille juurde joonis seotakse, paranduse teinud inseneri nime ja kuupäeva ning annab allkirja.

Vastava loata pole lubatud kasutada teise projekteerija poolt välja töötatud originaalmaterjali.

7.6. Viru Elektrivõrgud OÜ elektripaigaldise projektide koostamisel kasutada tingmärke, mis on esitatud ettevõttestandardi P345 0,4 – 20 kV võrgustandard - tingmärgid.

  - Ehitustööde käigus tehtavad muudatused, võrreldes projektlahendusega, tuleb kanda kõigile projektijoonistele, mida muudatused puudutavad või asendada vastavad joonised uutega.

Muudatuste ja täienduste nõuetekohasust tuleb kontrollida ning alati kooskõlastada projekteerijaga.

7.8 Töövõtja annab Tellijale Töö (Projekti) üle digitaalselt allkirjastatuna elektroonsel loetaval kujul .PDF formaadis ja lisaks .DWG formaadis Projekti graafilised joonised, asendiplaanid, seadmete skeemid, ning .dxf formaadis plaanid kasutusõiguste seadmiseks ja servituudi ala loomiseks PARI rakenduses.

- Insenertehnilised eritingimused

8.1. Kaablitrassi valikul lähtuda olemasolevatest detailplaneeringutest, maavalduste piiridest, tehnovõrkudest ja territooriumite sihipärase kasutamise võimalusest.

Eelistada võimalikult lühikest trassi ja minimaalselt ristumisi teedega ja muude tehnovõrkudega.

  - Projektdokumentatsioonis näidata ära kõik olemasolevad ja  projekteeritavad absoluut- ja suhtelised kaabli paigaldamise kõrgused.

  - Kõik ristumised teedega, kõnniteega ja teiste rajatiste trassidega projekteerida vastava klassi kaitsetorudes, nähes ette ühe reservtoru paigaldamise.

8.4. Elektrikaabli paigutamise minimaalne sügavus - normikohane, ristumistel teise tehnovõrkudega ja teedega – normikohane.

8.5. Elektrikaablite, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed vahemaad – normikohane.

8.6. Näha ette kõikide olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse

8.7. Näha ette elektrikaablite kaitsemeetmed.

8.8. Esitada transiitkilpide, liitumiskilpide ja maanduskontuuri skeemid, kaablite skeemid, kaablite pinnases paigaldamise ja ristumiste joonised.

- Lisad

2_Liitumise GIS eskiis (koos täiendustega)

3_UUS_PLANEERITAV_AJ-149_EELskeem

4_Pakkumuse_esitamise_vorm_hankele

5_ AJ-163 fotod ja skeem

6_Hanke_uldtingimused_ver5

7_Kooskolastuse_plank

8_Nouded_0_4_kV_elektrikilpidele_ver3_1_

9_Elektripaigaldise_projekteerimise_toovotulepingu_tuuptingimused

Koostas:  Jevgeni Solovjov