TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. Tartu-Räpina-Värska tee T8 kinnistu reoveepumpla liitumine madalpingel.. Võõpsu alevik, Räpina vald, Põlvamaa. Vastutav spetsialist:; Enn Kraav. Tel. 53 359520. E-post: e.kraav@leonhard-weiss.com. Nr.; ##### LC4154. Tartu. September 2025.

# Sisukord

- Seletuskiri.                                                                                                                 2

  - Üldandmed.                                                                                                          2

1.2.Tehniline lahendus

1.2.1.Sidumine Võõps I alajaama  fiidriga F3, Räpina-Värska tee T8 kinnistu reoveepumpla liitumisühendus.                                                                                                  2

1.2.2.Maandamine ja maanduspaigaldis.                                                                    3

1.2.3.Tähistused.                                                                                                         3

2. Maastiku ja pinnakatete taastamine                                                                        3

3. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve                                 3

4.  Käidujuhend.                                                                                                         4

- Töömahud ja spetsifikatsioonid

  - Materjalide spetsifikatsioon                                                                               5

  - Tööde mahud                                                                                            	     6

- Lisad

  - Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr. 499741 Tee nr. 45 Tartu-Räpina-Värska tee T8 kinnistu reoveepumpla liitumine madalpingel, Võõpsu alevik, Räpina vald, Põlvamaa.

  - Elektrilevi OÜ lähteülesande asendiplaan

3.2.  Kooskõlastused

6. Graafiline osa.

| Jrk. nr | Joonise nimetus | Mõõtkava, vorming | Joon. nr. | Faili nimetus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asendiplaan | 1:500/A3 | 1 | LC4154_TP_EL-4-01_Asendiplaan.dwg |
| 2 | Liitumisühenduse skeem | A3 | 2 | LC4154_TP_EL-5-01_Liitumisühenduse-skeem.dwg |
| 3 | Liitumiskilbi LK237571 skeem | A4 | 3 | LC4154_TP_EL-5-02_LK-skeem.dwg |
| 4 | Liitumiskilbi paigaldusjoonis | A4 | 4 | LC2471_TP_EL-5-03_LK-paigaldus.dwg |

# Seletuskiri

## 1.1. Üldandmed

Käesolevas elektrivarustuse projektis lahendatakse Põlvamaal Räpina vallas Võõpsu alevikus Tartu - Räpina –Värska tee T8 kinnistule rajatava reoveepumpla liitumisühendus ja sidumine  Võõpsu I alajaama 0,4 kV võrguga.

Projekti mahus sisalduvad järgmised tööd:

- 0,4 kV kaabelliini ehitus ja liitumiskilbi paigaldus.

- Sidumine 0,4 kV fiidriga F3 mastis nr. 3.

Projekteerimise lähteülesandeks on Elektrilevi OÜ poolt väljaantud projekteerimisülesanne nr. 499741 Tee nr. 45 Tartu-Räpina-Värska tee T8 kinnistu reoveepumpla liitumine madalpingel, Võõpsu alevik, Räpina vald, Põlvamaa ja lähteülesande joonis.

Aluseks on võetud Võõpsu aleviku vee-kanalisatsioonitaristu projekt, (töö nr. 086/2024, projekteerija  Keskkond & Partnerid OÜ)

Elektripaigaldise projekt on välja töötatud jäigalt maandatud neutraaliga TN-C juhistikusüsteemile, pingega  400 V ja koostamisel on arvestatud järgmiste eeskirjade nõudeid:

Elektripaigaldise projekti koostamisel on arvestatud järgmiste eeskirjade nõudeid:

1.   EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

2. EVS-HD 60364-4-43:2017: Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.

3.   EVS-EN 50110-1:2023: „Elektripaigaldiste käit”.

4.   EVS-HD 60364-5-52:2017: Madalpingelised elekripaigaldised. Osa 5.52 Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikusüsteemid.

5.   Elektrilevi OÜ (0,4-20 kV) võrgustandardid ja juhendmaterjalid

6.   P393: Nõuded keskpinge mastilülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu harukilpide, lõpumuhvide, alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks.

7.   Ehitusseadus.

8. Seadme ohutuse seadus.

9. Juhend MA 2018-05 „Nõuded tehnovõrkude ja –rajatiste teemaale kavandamisel“

Tööde teostajal tuleb peale tööde lõpetamist üle anda liini pass koos vajalike dokumentidega ja joonis digitaalkujul Elektrilevi OÜ-le.

Kõik kasutatud elektriseadmed peavad olema uued ja omama Eestis kasutamist lubavat sertifikaati või tunnustatud märgist (CE,  IEC, FI jne) tootel.

1.2.  Tehniline lahendus

## Sidumine Võõpsu I alajaama 0,4 kV fiidriga F3, Räpina-Värska tee T8  kinnistu reoveepumpla liitumisühendus.

Komplekteerida liitumiskilp LK237571 vastavalt projektis toodud skeemile, vt. joonis nr. 2 ja 3 ning paigaldada joonisel nr.1 näidatud kohta Räpina-Värska tee T8 kinnistule esiküljega Vabaduse tänava poole. Kilbist paigaldada tarbija kilbi suunas reservtoru D=75 mm L=1.5m mm tarbija suunas ja ots sulgeda korgiga.  Kilbi sokliosa täita kergkruusaga.

Mastist nr. 3 ehitada kaabelliin vastavalt joonisele nr. 1 kaabliga AXPK 4G50 liitumiskilbini. Kaabli otstele teha liimotsamuhvid, kaabli sooned mastis kaitsta termokahaneva toruga ja ühendada klemmidega õhukaabelliinile ja liitumiskilpi kaitselülitile. Kaabli allaviik mastist kuni 2 m kõrguseni kaitsta katsekattega.

Liitumisühenduse kaabel paigaldada kaitsetorus D=110 mm rõngasjäikusega 750 N sügavusele vähemalt 1 m.  Kaabli liitumiskilbist tarbija kilpi paigaldab tarbija.

1.2.2.  Maandamine ja maanduspaigaldised.

Maanduspaigaldis ja potentsiaalitasandusring  on projekteeritud liitumiskilbile LK237571 vastavalt standardile VJ207 “Liitumiskilp”.  Maanduspaigaldis on projekteeritud süvamaanduri baasil, arvestusliku pikkusega 7,5 m. (pinnase eritakistuseks on arvestatud 500 ./m). Maanduspaigaldise takistuseks on projekteeritud R<100 om.. Maanduspaigaldise ühendus peamaanduslatiga teha juhtmega CU 25 mm2.

1.2.3.  Tähistused.

Tähistuste paigaldamisel järgida Elektrilevi OÜ pool kehtestatud nõudeid. Projekteeritud elektripaigaldis tähistada järgmiselt:

- Liitumiskilbile paigaldada silt “LK237571” ning elektriohumärk

- Kilbi paremasse ülanurka paigaldada Elektrilevi märgis 150*50 mm Elektrilevi logoga.

- peakaitse kaitselülitile nimivoolu suurus 3*16 A ning tähis tarbimiskoha aadressiga;

- paigaldatud ja ühendatud kaablitel tähistada kõik sooned L1,L2,L3,PEN, faaside järjestusega vasakult paremale;

- kaabli otstele kinnitada lipikud, millele kantakse Elektrilevi 0,4-20 kV Võrgustandardi P346 punkt 9 alusel andmed kaabli alguse ja sihtkoha, numbri, margi ja ristlõike kohta.

Paigaldatud ja ühendatud kaablitel tähistada kõik sooned L1,L2,L3, PEN , faaside järjestusega vasakult paremale.

- Maastiku ja pinnakatete taastamine.

Taastamistööde üldised nõuded:

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse käigus kahjustada saanud pinnas ja pinnakate, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning taastada muru ja juurdepääsuteede katted väljaspool otsest ehitusala, mis said kahjustatud ehitus- lammutustööde käigus; samuti tihendada hoolikalt kaevise tagasitäide. Vajadusel teha hilisemad täite- ja taastamistööd äravajunud pinnasega kaablitrassil.

Kaevealade katted taastada, viies need  vähemalt töödele eelnevasse seisu. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud osapooltega eelnev olukord fikseerida, (fotod vmt), enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu.

Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab toimuma  vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud reeglitele. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastada ja korrastada, rikutud katend taastada. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldada.

- Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve.

Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. Ehitus ja kaevetööde ajaks piirata ehitusplatsid piirdelindiga ja tähistada ohutusmärkidega. Töökoht tähistada nõuetekohaselt tööde tellija ja tööde teostaja andmetega.

Kuna ehitustegevus toimub väljaspool suuri liiklusteid, siis nende teede sulgemiste vajadus puudub. Sissesõidutee ja parkimisala liikluspiirangute, samuti laadimis- ja tõstetööde puhul võimalike liikluspiirangute vajadus selgub tööde käigus.

Ehitustööd korraldada selliselt, et tarbija elektrikatkestuse aeg oleks minimaalne, tagades samal ajal tööde teostamise täieliku ohutuse ja korrektsuse.

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadusest” ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehitatud elektripaigaldised kanda teostusjoonisele.  Teostusjoonis esitada  ka kohalikule omavalitsusele.

Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega, s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

Ehitaja deklaratsioon tööde teostamise kohta

Elektripaigaldise auditi akt.

Uue elektripaigaldise esimese ekspluatatsiooniaasta järgselt tuleb teha seadmete ja liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki elemente. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrab selle/nende kõrvaldamise viisi ja aja võrguvaldaja.

Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele:

• sulavkaitsmete vastavus ja korrasolekule;

• nähtavate kontaktühenduste seisukorrale;

• maandusseadmete ja seadmete potentsiaaliühtlustuse;

• lukkude ja juurdepääsuteede korrasolekule;

• kaablitrassi  ja taastatud katendi seisukorrale;

• kaablite ja kaablimuhvide, isolaatorite ja liigpingepiirikute seisukorrale;

• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule.

Pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu juhenditest ja nõuetest, elektripaigaldiste käitu korraldada käidukava alusel, mis arvestab elektripaigaldise käitamiseks vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi, struktuurilisi ja

funktsionaalseid iseärasusi. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrata selle kõrvaldamise viis ja aeg.

Koostas: Enn Kraav

05.02.2025.