## Spets
Trelli tee jalg- ja jalgrattatee tänavavalgustus
Pos. Nr. | Nimetus ja tehnilised andmed | Hulk | Ühik | Märkus
Valgustid
1 | Philips UniStreet gen2 BGP281 T25 1 xLED30-4S/730 DM12 | 2 | tk | 21,5 W ¦ A1
2 | Philips UniStreet gen2 BGP281 T25 1 xLED14-4S/730 DN10 | 16 | tk | 10,2 W ¦ A2
3 | Philips UniStreet gen2 BGP281 T25 1 xLED14-4S/730 DN10 | 8 | tk | 10,2 W ¦ A3
Mastid
4 | TB8/60TO, 8 m | 2 | tk | A1
5 | TB65S/60/136/3/6500, 6 m | 24 | tk | A2, A3
Konsoolid
6 | P110BK 60MM 11KG | 2 | tk | A1
Jalandid
7 | RBJ-4.5B kaitsekummiga | 2 | tk | A1
8 | RBJ-4B kaitsekummiga | 24 | tk | A2
VJK rek
9 | F3 kaitsme lisamine C10A | 1 | tk | vastavalt skeemile ELV-6-01
10 | Ühendusklemmid kaablitele | 4 | tk
11 | Installatsioonitarvikud | 1 | kompl
12 | Kaablikaitse renn | 1.5 | m | Kaabli viik VJL'sse
Muu
13 | Ühenduskomplekt valgustile SV 15.5+SVV 3 | 26 | kompl
14 | Maandusseadme komplekt FS 3x 1,0m | 7* | kompl | Kordusmaandus mastile
15 | Kaablilipikud nimiandmetega | 52 | kompl
16 | Otsamuhv AXPK 4G25 kaablile | 52 | kompl
Kaabel
17 | Maandusjuhe Cu 25 mm² | 28* | m
18 | Jõukaabel + 5% varu AXPK 4G25 | 1139 | m
19 | H07RN-F 5G1,5 | 162* | m | masti sisene valgustikaabel
20 | 750N Ø75mm kaablikaitsetoru (kollane) | 981 | m | lahtine kaevik
21 | Kaabli hoiatuslint + 5% varu | 981 | m
Märkused
* Kaablite kogused on arvestuslikud
§ Materjalide erinevusel spetsifikatsioonis ja plaanidel, juhinduda plaanidest
§ Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete parameetrid jääksid samaks (kooskõlastada tellija ja projekteerijaga). Ehitajal on kohustus enne hinnapakkumist tutvuda olukorraga kohapeal ja antud osa teeprojektiga.

## Mahud
Trelli tee jalg- ja jalgrattatee tänavavalgustus
Poa Nr. | Nimetus ja tehnilised andmed | Mõõtühik | Maht | Märkus
1 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus | obj | 1
2 | Kaablitrassi rajamine | m | 981
4 | Jalandite paigaldus | tk | 26
5 | Metallmastide (8 ja 6 m) paigaldus | tk | 26
6 | Valgusti ja konsooli paigaldus | tk | 2 | A1 valgustid
7 | Valgustite paigaldus | tk | 24
8 | VJK rekonstrueerimine | kompl | 1 | vastavalt skeemile ELV-6-01
9 | Kordusmaanduse rajamine, R ≤ 30 Ω | tk | 7* | mastid
10 | Kaabli ühendamine olemasolevasse VJK'sse | tk | 1
11 | Olemasoleva valgustusmasti ümbertõstmine | kompl | 1
12 | Kaevealade katete taastada töödele eelnevas seisus | obj | 1
13 | Kontrollitoimingud | obj | 1
14 | Elektripaigaldise nõuetekohasuse dekla-ratsioon, elektripaigaldise kasutusele-võtule eelneva auditi protokoll, mõõte-protokollid (maandustakistuse, kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematuse ja isolatsioonitakistuse mõõtmine) | obj | 1