Turu tn 34, Tartu 51014, tel 7 475 333, registrikood 10149499.

Tegevuslitsentsid: Nr 0853/11019, 738 MA

TELLIJA: 	OÜ Frank Capital, Tartu, Sepa tn 15g, 50113. Reg. Nr 14844954

TÖÖ:  		25-24-VK

Asukoht: 		Punga tee

Punga tee teede ja tehnovõrkude projekt.

Vee- ja reoveetorustiku projekt

PÕHIPROJEKT

PROJEKTEERIJA:	Jelena Tapner

Vastutav spetsialist, kutsetunnistus 175417

Tallinn, 21.04.2024

SISUKORD

Seletuskiri

1	ÜLDOSA	3

1.1	Projekti nimetus ja eesmärk	3

1.2	Projekti koostaja	3

1.3	Projekti tellija	3

1.4	Projekti asukoht	3

1.5	Projekteerimise lähtematerjalid	3

1.6	Piirkonna detailplaneeringud ja ehitusprojektid	3

1.7	Projekteerimise normdokumendid	4

2	OLEMASOLEV OLUKORD	5

2.1	Geodeetiline uuring	5

2.2	Geoloogiline uuring	5

3	PROJEKTLAHENDUS	5

3.1	Veevarustus	5

3.2	Reoveekanalisatsioon	6

3.3	Katendite taastamine	6

4	EHITUSTÖÖD	7

4.1	Nõuded materjalile	8

4.2	Torustiku ja kaevude paigaldamine	8

4.3	Mullatööd	9

5	MATERJALIDE VAJADUS	11

Joonised

| Torustiku asendiplaan | 1:500 | VK-4-01 |
| --- | --- | --- |
| Vee- ja reoveetorustiku pikiprofiil | 1:50 1:500 | VK-6-01 |
| Kaevikute tüüpristlõiked |  | VK-7-01 |
| Veesõlmede skeemid |  | VK-7-02 |

Seletuskiri

## ÜLDOSA

### Projekti nimetus ja eesmärk

Käesolev töö on koostatud Frank Capital OÜ tellimisel. Vee ja reoveetorustiku projekt on osa Punga tee teede ning tehnovõrkude projektist.

Projekti eesmärk on 2021. a. koostatud Haaslava külas asuva Punga tee 5 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu järgi vee- ja reoveetorustiku lahendamine Punga teel.

Veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni töömahtude piiriks on olemasolevad ühenduspunktid ühel pool ning kinnistute piiridele projekteeritud liitumispunktid teisel pool.

### Projekti koostaja

Projekti koostaja:

OÜ Tinter-Projekt

Turu 34, Tartu

Reg. nr. 10149499

Vastutav spetsialist: Jelena Tapner jelena@tinterprojekt.ee

Tel 5094879

### Projekti tellija

Tellija:

OÜ Frank Capital

Tartu, Sepa tn 15g, 50113.

Reg. Nr 14844954

Kontaktisik: Priit Rebane priit@frankcapital.ee

Tel 514 3553

### Projekti asukoht

Projektiga hõlmatud ala asub Tartu maakonnas, Kastre vallas, Haaslava külas. Projektlahendus jääb järgmistele kinnistutele:

Punga tee, 		29101:001:1599,	transpordimaa 100%;

Punga tee T1, 		29101:001:1597,	transpordimaa 100%;

Punga tee T2, 		29101:001:1598, 	transpordimaa 100%;

### Projekteerimise lähtematerjalid

Projekti koostamise aluseks on võetud AS Emajõe Veevärk üldised tehnilised tingimused projekteerimiseks.

### Piirkonna detailplaneeringud ja ehitusprojektid

Projekteerimisel on arvestatud järgmiste töödega:

- Hendrikson & Ko „Haaslava külas asuva Punga tee 5 (endise nimega Võsu) katastriüksuse ja lähiala detailplaneering“ töö nr 20003590;

- Raid Invest OÜ „Haaslava külas Punga tee 1,3, Õie tee 1,3,5,7,9,11,13,15, Õie tee, Õie tee 21, Kolmnurga, Õie tee L2,L3,Äitsme, Õie pumpla, Õie tee 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2, 2a, 4, 6, 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 ja Õie maaüksuste ning nende lähiala DETAILPLANEERING“ töö nr 86/19;

- Tartu maakond, Kastre vald, Haaslava küla, Punga tee teede ja tehnovõrkude projekt, OÜ Tinter-Projekt, töö nr 25-24-TP

- Punga tee välisvalgustuse projekt, Eltam OÜ.

### Projekteerimise normdokumendid

- Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;

- Planeerimisseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded ;

- EVS 843 Linnatänavad;

- EVS 932 Ehitusprojekt;

- Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid;

- RIL 77-2013, Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend;

- Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid;

- EVS 921 „Veevarustuse välisvõrk“;

- EVS 848 „Väliskanalisatsioonivõrk“;

- EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine

- „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus“ 01.07.2023,

- „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“, vastu võetud 12.09.2023 nr 57

- Kastre valla heakorraeeskiri, 14.06.2022.

## OLEMASOLEV OLUKORD

Projektala asub Haaslava külas. Punga tee on tupiktänav, mille lõpus asub eramu. Projektalal asuvad kanalisatsiooni ja veetorustikud sõidutee alal. Olemasolev tuletõrjeveehüdrant asub Vilja tee ääres. Trasside haldaja on AS Emajõe Veevärk.

Sademeveed imbuvad sõidutee ääres haljasalal maasse.

### Geodeetiline uuring

Geodeetiline alusplaan on koostatud Maainsener OÜ poolt 2024. a aprillis töö nr GEO6857. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

Projektalale ja lähedusse ei jää geodeetilise mõõdistusvõrgu punkte.

### Geoloogiline uuring

Ehitusgeoloogiliste tingimustega arvestamiseks on kasutatud OÜ Rakendusgeoloogia poolt 2008.a. teostatud uuringu: „Punga elamurajooni tänavate ja tehnovõrkude ehitusgeoloogilise uuringu aruanne“.

Kaasaegne reljeef ülemises kihis on kas muld või täitepinnas paksusega 0,3-0,4 m.  Täitepinnase all esineb 0,2-0,8 m paksune tolmliiva kiht, mis on märg, kohati nõrgalt savikas.

Loodusliku pinnakatte tolmliiva all moodustab Kerge jäme saviliiv. Moreenpinnas on punakaspruuni värvi, sitkeplastne, sisaldab jämepudru ca 10%. Kiht algab maapinnast 0,5…1,7 m sügavuselt.

Pinnasevett uuringu ajal 15.04.2008, jäi maapinnast 0…0,8 m sügavusele. Uuringuajal oli maksimumi lähedane pinnasevee tase. Vett juhtiva pinnasena käitub tolmliiv ja veepidemetena käituvad moreenpinnased.

Moreenpinnas on tundlik struktuuri rikkumise ja leondumise suhtes, kui pinnas loenduks, kaotaks see mitmekordselt kandevõimes. Leondumise vältimiseks ei tohi märjal pinnasel, ka vihmaga, liikuda ehitusmehhanismidega. Moreenpinnas on tugevalt külmakerkiline.

## PROJEKTLAHENDUS

Projektis on esitatud lahendus Punga tee ÜVK-le koos liitumispunktidega.

### Veevarustus

Vastavalt kehtivatele detailplaneeringule on projekteeritud veetoru De50. Olemasolev lähim hüdrant asub Vilja tee ääres kinnistul Vee.  Uusi tuletõrjehüdrante ei ole ette nähtud.

Projekteeritavast De 50 tänavatorustikust on projekteeritud ühendustorud De32. Ühendustorudele on projekteeritud sulgseade (maakraan koos spindlipikenduse ja kapega) 0,3-1m kaugusele kinnistu piirist väljapoole. Sulgseade on kinnistu liitumispunktiks ühisveevõrguga. Maakraani otsa on projekteeritud kinnistu suunas veel 2m veetoru, mis ÜVK ehitustööde lõpus (peale torustiku katsetamist ja vastuvõtmist) suletakse keeviskorgiga ja maetakse maa-alla juhul, kui koheselt ei toimu kinnistusisese torustiku ehitus.

Veetorustik tuleb üldjuhul paigaldada maapinnast minimaalselt 1,8 meetri sügavusele mõõdetuna toru pealt. Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnita asukoha määramiseks min 2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Veetoru kohale 0,3...0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga “Ettevaatust veetorustik”.

### Reoveekanalisatsioon

Punga teele on projekteeritud De 160 reoveekanalisatsioonitorustik kuni reoveekanalisatsiooni ühenduskohani. Torustiku trassi asukoht on valitud lähtudes veetoru ühiskaevikust ning nii, et kaevukaaned ei jääks liikluskoridoris sõidujäljele.

Elamumaa kinnistutele on projekteeritud ühendustoru De160 ja liitumispunkt. Ühendustorud on lõpetatud kinnistu piiril otsakorkidega juhul, kui tänavatorustikul on ette nähtud vaatluskaev.

Kanalisatsiooni tänavatorustik ehitatakse PVC/PP torudest rõngasjäikusega vähemalt SN8. Kanalisatsioonitoru peale (30…40 cm kõrgusele), paigaldada märkelint. Tänavatorustikule on ette nähtud teleskoopsed kontrollkaevud De560/500 mm ja De400/315 mm. Plastkaevu uute ühenduste tegemine on lubatud ainult spetsiaalse sadula abil. Kanalisatsiooni plastkaevu tõusutoru ei tohi olla pikem kui 800mm. Tõusutoru alumine serv peab asuma kaevus allpool kaevu tihendit vähemat 300mm (mõõdetakse peale kaevu paigaldamist). Tee alla jäävate kanalisatsioonikaevude kaante tugevusklass peab olema 40t, haljasalale jäävatel 25t. Sõiduteel asetsevad luugid on „ujuva“ paigaldusega. Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. Kaane kalle peab olema võrdne tee pinna kaldega.

### Sademeveekanalisatsioon

Teeprojekti vertikaalplaneeringu järgi suunatakse sademeveed jalgteest ning sõiduteest haljasalale, millele on ette nähtud madal nõva intensiivse saju korral sademevete kogumiseks. Punga ja Vilja tee ristmiku juures on nõvale ette nähtud mururestiga restkaev, kust sademeveed suunatakse Välja tänava kraavi.

Sademeveetorustik on projekteeritud PP torudest De200.  Sademeveetorustike eluiga on 50 aastat. Tänavatorustikule on projekteeritud PE plastist vaatluskaev läbimõõduga 560/500. Nõva põhja on projekteeritud mururestiga restkaev läbimõõduga Ø400/315mm. Settepesa maht min 70 liitrit.

Vaatluskaevu luuk on malmist kandevõimega 40t sõiduteel. Kaevukaas peas olema reguleeritava kõrgusega (“ujuva”) raamiga ning paigutatud teega samale tasapinnale. Kaane kalle peab olema võrdne tee pinna kaldega. Malmist kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124-2:2015 standardile.

### Katendite taastamine

Torustiku kaeviku kohal on teede projektis ette nähtud kõvakattega alad. Kaeviku kohal on arvestatud teeprojekti konstruktsiooniga ja vertikaalplaneeringuga. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.

## EHITUSTÖÖD

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.

Kõikide ristuvate kommunikatsioonide sügavus ei ole määratud. Täpsustada ehituse käigus. Kommunikatsioonide lõikumisel võib tekkida vajadus olemasoleva kommunikatsiooni ümberehitamiseks.

Tarindeid ja seadmeid kaitstakse või teisaldatakse haldaja juhiste kohaselt. Kaitstav objekt märgistatakse selgelt ja isoleeritakse kõrvaliste isikute eest. Kui kaitset ja toestust ei ole enam vaja, eemaldatakse koheselt kaitse- ja tugitarindid ning võimalikud jäljed parandatakse. Torustikud ja kaablid toestada nii, et need ehitustööde ajal ei liiguks ega kahjustuks.

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööd sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada Tellijale piisavalt varakult, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta. Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt projektlahendusele.

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama projekteerijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest enne kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse.

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Materjalide ladustamine toimub ehituse territooriumil. Torude ladustamiseks tuleb kasutada tasast platsi. Ehituse ajal ei tohi ladustada ehitusmaterjale olemasolevate ja rajatud tehnovõrkude kohale. Kogu ehitusala peab olema valvatud. Ehitustööde ajal tuleb järgida ohutustehnika nõuded. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed, k.a. saastunud pinnase peab ära likvideerima ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omav ettevõtte.

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab tagama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala (antud tööde maht on teeprojekti mahus) ning korraldada vajadusel teehooldetööd.

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on töövõtja kohustatud ise enne tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või omavalitsusega enne ehitustööde algust.

Enne torustiku paigaldamist veenduda olemasolevate trassidega ristumise võimalikkuses kõrguse ja asendi suhtes (lahtikaevamisega). Leides geoaluselt puuduva trassi, teavitada sellest Tellijat. Vajadusel korrigeerida projekti Tellija ja projekteerija nõusolekul.

### Nõuded materjalile

Kõikidel torudel peavad olema standardile vastavad märgistused. Torude rõngasjäikus peab olema vähemalt SN8. Veetorustiku ehitamiseks kasutatakse uusi, kõrge kvaliteediga ja tuntud tootjate torusid, toruühendusi ja muid tarvikuid. Veetorustiku materjal peab vastama kehtivatele rahvusvahelistele standarditele ning kõikidel torudel peavad olema standarditele vastavad märgistused. Veetorustikes kasutatakse torusid ja tarvikuid minimaalse surveklassiga PN 10.

Käesolevas projektis on ette nähtud kasutada polüetüleenist (PEH) kaeve plasttorudest torustikele, mis vastavad Eesti Vabariigis kehtivatele standarditele. Kaev peab olema varustatud kõikide tihenditega ja malmist kaantega. Kaante koormuskindlus üldkasutatavate teede all peab olema 400 kN ja mujal 250 kN. Malmist kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124-2:2015 standardile.

### Torustiku ja kaevude paigaldamine

Paigaldusel jälgida RIL 77-2013, MaaRYL 2010 ja tootja nõudeid.

Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel (lint, postid vms) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise. Aia sisse jäävate tehnovõrkude haldajatel peab olema võimalik ööpäevaringselt pääseda tehnorajatistele juurde.  Aia eemaldamine on lubatud peale ehituskaeviku tagasitäitmist kuni maapinnani.

Kaevetööd on soovitatav läbi viia kuival ajal. Torustiku rajamise tuleb alustada madalaimast kohast ning liikuda ülesvoolu. Süvendid tuleb hoida veevabad (nt vihmaveest, nõrgveest, torustikest lekkivast veest). Töötamisel allpool pinnasevee taset tuleb teha kaeviku süvend, täita see killustikuga ning paigaldada killustiku sisse pump (pumbad). Kaeviku seinad tuleb toestada. Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute toestamise eest, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku kokkuvarisemist Täitepinnast tihendatakse tihenduskoefitsendiga vähemalt 0,95. Enne torustiku aluse ehitamist tuleb läbivajumise ärahoidmiseks kontrollida kaeviku põhja tihendusastet (näiteks sammuga 2 m kaeviku põhjas). Koostada kaeviku põhjade ülevaatuse aktid ja tihedusmõõdistuse protokollid.

Isevoolsel torustikul lubatakse vastavalt tabelile kõrvalekaldeid projekteeritud kõrgusasendist ja kaldest eeldades, et kaevu suubuva toru põhi ei ole väljamineva toru põhjast madalam ja toru pikikalle järjestikuste kaevude vahel on >0. Kalle või kõrgus ei tohi kumbki erineda lubatud väärtusest rohkem ka siis, kui üks neist täidab etteantud täpsusnõudeid.

| Projekteeritav kalle (o/oo) | Kaldele lubatav maksimaalne hälve (o/oo) | Kõrgusele lubatav maksimaalne hälve (mm) |
| --- | --- | --- |
| >5 | 1,5 | 50 |
| 3-5 | 1,0 | 30 |
| <3 | 1,0 | 20 |

Paigaldamise ajal tuleb torude otstes hoida tihedat kaitsekorki, mis takistab võõrkehade pääsu torusse. Kui esmast täitmist ei teha kohe peale paigaldamist, kaitstakse torustik vajadusel kukkuvate kivide ja muu kahjustumise eest seniks kuni esmane täide on tehtud.

Kaevud ehitatakse kõrguse poolest sellistena, et kaevukaant oleks võimalik paigaldada vastavalt projektis antud kõrgusele ja kaldega. Kaevud paigaldatakse vertikaalselt. Hälve tohib olla maksimaalselt 10 mm 1 m kohta. Kaevude paigaldamisel on lubatav maksimaalne horisontaalne hälve 100 mm.

Kaevude kaaned ei või olla teepinnast kõrgemal ja võivad olla mõõtepinnast madalamal kattekihtide tasasusele kehtestatud hälvete võrra. Kaevu luugid ei tohi olla asfaldist rohkem kui 5 mm madalamal. Kaevukaaned ei või tekitada nendest ülesõitmisel müra.

Plastmasskaevudena kasutatakse teleskoopilisi tehases valmistatud kaevusid. Teleskoop-osa pikkus on 800 mm ja tõusutorust väljaulatuva teleskoop-osa pikkus ei tohi olla üle 500mm. Kaevu ja kanalisatsioonitorude ühendamisel kasutatakse samasugust ühendusviisi nagu kanalisatsioonitorude ühendamisel. Plastmasstoru ja plastmasskaevu vaheline keevitusühendus tehakse samamoodi kui kahe toru vaheline keevitusliides. Kui plastmasskaevu on vaja teha toruühendus koha peal (objektil), kasutatakse sadulühendust. Kaevude veetihedust kontrollitakse üldiselt visuaalsel vaatlusel.

Kaped ja Kaevuluugid peavad vastama Kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124. Kaevud ehitatakse kõrguse poolest sellistena, et kaevukaant oleks võimalik paigaldada vastavalt projektis antud kõrgusele ja kaldega. Haljasaladel paigaldada kaevu luukide alla tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas.

### Mullatööd

Kaevikud tuleb kaevata sellise sügavusega, et oleks võimalik ehitada ka ettenähtud torustike alused. Kaevikut peab hoidma kuivana ja sulana, et teostada töid ja täitematerjale tihendada kuni nõutud tasemeni. Külmade ilmadega tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist. Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Ehituskaeviku nõlva kalle selgitatakse konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt sõltuvalt geoloogilistest tingimustest. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde määrab Töövõtja konkreetsel töölõigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. Toestatud kaeviku põhja minimaalne laius on 1,2 m.

Süvendi põhja võib teha astmeliseks. Süvendi põhja kõrgus ei tohi erineda projektis määratud kõrgusest rohkem kui 0...100 mm. Süvendi põhjas ei tohi olla vettkoguvaid vajukeid. Nähtavale jäävate süvendi nõlvade asukohad ei tohi erineda projekteeritud asukohast rohkem kui 200 mm. Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda RIL 77-2013. Arvestada tuleb et torustik paigaldatakse väikse kandevõimega pinnasesse.

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast mõõdetuna on vähemalt 150mm (muhvi osa alla peab jääma 100mm). Tasanduskihina tuleb kasutada fraktsioneeritud paekivi killustikku kuni 16mm või liiva. Märgades halvasti kandvates pinnastes tuleb killustik ümbritseda geotekstiiliga (kaal 150…200g/m2, tõmbetugevus 10…15kN/m).

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust De.

- Kui 200 <= De <= 600 mm, siis dmax = 0,1 De.

- Kui De > 600 mm, siis dmax ei või ületada 60 mm.

- Kui toru läbimõõt on väiksem kui De200 mm, siis on suurim lubatud fraktsioon 20 mm.

Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi (kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav. Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude korral. Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm.

Algtäide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäide tehakse liivast või killustikust ((max tera läbimõõt<10% paigaldatava toru läbimõõdust milles ei leidu alla 8mm materjali osakesi). Liivast täitematerjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0.02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav.

Lõpliku tagasitäite tegemisele võib asuda peale seda, kui on korraldatud vajalikud testimised ja nende tulemused heaks kiidetud. Tagasitäitekihis (toru ülemisest pinnast mõõdetuna) ei tohi olla üle 300mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Väljakaevatav pinnas võib tagasitäiteks kasutada juhul kui selle omadused vastavad materjalide omadustele, mis on toodud EVS-EN 1610:2015 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine". Teede alla paigaldatava täitematerjali sobivuse hindamisel tuleb lähtuda EVS-EN 1997-1:2005 kriteeriumitest ja tee ehitusprojektis täitematerjalidele esitatud nõuetest. Kui kaevikust väljakaevatud pinnas on sobiv võib väljakaevatud pinnast kasutada lõpptäiteks ka liikluspiirkonnas. Sõidu- ja kõnniteedel asuvate torude kaeviku täitmine on üldjuhul teeehitaja ülesanne.

Kaeviku täitmisel tuleb arvestada tänavate kõrgustega ning kattekonstruktsiooniga. Torustike paigaldamisel tuleb järgida kasutatavate materjalide valmistajatehase poolt kindlaks määratud paigaldusnõudeid ja ettekirjutusi. Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud nõuetele ja eeskirjadele.

Kaevude ja muude seadmete kohal kaevatakse kaevikutele piisavad laiendused. Kaevude kohal kaevatakse kaevik nii lai, et kaevu ümber saaks teha vähemalt 400 mm laia tagasitäite. Kaev paigaldatakse kaevikusse, mille põhi on täidetud ühtlaselt 30cm paksuselt peenkillustikuga fr.16mm. Kaevu ümbrus polsterdatakse 30 cm paksuste kruusa või killustikukihtide kaupa, igat kihti tihendades 95%-ni pinnase looduslikust tihedusest. Vältimaks tühikute jäämist toruühenduste ja jalgade alla tuleb sealt väga hoolikalt tihendada.

Käesoleva projektiga kavandatud rajatiste kohta tuleb koostada teostusjoonised. Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid.

## MATERJALIDE VAJADUS

Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada tellija poolt määratud omanikujärelevalve insenerile kasutatavate materjalide tehnilised näitajad, nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest.

Materjalide loetelu on toodud teede ja tehnovõrkude projekti ühises kululoendis.

Koostas:     Jelena Tapner