## Tabel
Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L2 elektrivõrgu ümberehitus |  |  |  |  | 25116
Artikkel |  |  | Artikli nimetus | Ühik | Kogus
1. Õhuliinid
1.1) 0,4 - 1 kV mast
B10 | 011 | 010 | Materjal: Puitmast MP õhuliinile | tk | 2
B10 | 011 | 020 | Materjal: Tugi MP õhuliini mastile | tk | 2
B10 | 011 | 030 | Materjal: Tõmmits MP õhuliini mastile | tk | 1
B10 | 011 | 040 | Töö: MP õhuliini masti, toe või tõmmitsa paigaldus | tk | 5
B10 | 011 | 100 | Töö: MP õhuliini puit- või betoonmasti demontaaž asendamisel | tk | 2
1.7) 6 - 20 kV mast
B10 | 081 | 030 | Materjal: Tõmmits KP õhuliini mastile | tk | 2
B10 | 081 | 040 | Töö: KP õhuliini masti, toe või tõmmitsa paigaldus | tk | 3
8. Muud tööd
B99 | 011 | 030 | Demontaažtöö: MP õhuliini puit-/betoontoe demontaaž | tk | 1
B99 | 011 | 040 | Demontaažtöö: KP õhuliini puit-/betoontoe demontaaž | tk | 1

## Tabel - 3-poolne KTL
Elektrilevi OÜ |  |  |  | Kehtiv alates: 27.02.2024 |  |  |  | Dokumendi tähis: | V178 / 5
|  |  |  | Kinnitas: M. Melder |  |  |  | Ülemdokument: P11
TÖÖ MAHTUDE TABEL
Käesolev tabel on 3-poolse koostöölepingu alusel teostatavate tööde maksumuse määramiseks.
NB! Tabeli täitmise juhised on toodud käesoleva dokumendi lehel "Tabeli täitmise juhend".
Tellimuse number:
Objekti nimi ja aadress:
Projektikood:
Täiendavad märkused töö mahtudele:
Artikkel |  |  | Artikli nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind | Maksumus
1. Õhuliinid
1.1) 0,4 - 1 kV mast
B10 | 011 | 010 | Materjal: Puitmast MP õhuliinile | tk |  |  | 0
B10 | 011 | 020 | Materjal: Tugi MP õhuliini mastile | tk |  |  | 0
B10 | 011 | 030 | Materjal: Tõmmits MP õhuliini mastile | tk |  |  | 0
B10 | 011 | 040 | Töö: MP õhuliini masti, toe või tõmmitsa paigaldus | tk |  |  | 0
B10 | 011 | 050 | Materjal+Töö: Maandus MP õhuliini mastile | kmp |  |  | 0
B10 | 011 | 060 | Materjal: Mastilüliti MP õhuliini mastile | tk |  |  | 0
B10 | 011 | 070 | Töö: Mastilüliti paigaldus MP õhuliini mastile | tk |  |  | 0
B10 | 011 | 080 | Materjal+Töö: MP õhuliini masti korrastamine | kmp |  |  | 0
B10 | 011 | 090 | Materjal+Töö: Riiglid MP õhuliini mastile | kmp |  |  | 0
B10 | 011 | 100 | Töö: MP õhuliini puit- või betoonmasti demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
B10 | 011 | 110 | Töö: MP õhuliini puit- või betoontoe demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
1.2) 0,4 - 1 kV õhukaabel kuni 25
B10 | 031 | 010 | Materjal: MP õhukaabel 16 mm2 | M |  |  | 0
B10 | 031 | 020 | Materjal: MP õhukaabel 25 mm2 | M |  |  | 0
1.3) 0,4 - 1 kV õhukaabel 35 - 50
B10 | 041 | 010 | Materjal: MP õhukaabel 50 mm2 | M |  |  | 0
1.4) 0,4 - 1 kV õhukaabel 70 - 95
B10 | 051 | 010 | Materjal: MP õhukaabel 70 mm2 | M |  |  | 0
B10 | 051 | 020 | Materjal: MP õhukaabel 95 mm2 | M |  |  | 0
1.5) 0,4 - 1 kV õhukaabel 120 ja üle
B10 | 061 | 010 | Materjal: MP õhukaabel 120 mm2 | M |  |  | 0
1.6) 0,4 - 1 kV õhukaabli tööd
B10 | 071 | 010 | Töö: MP õhukaabli paigaldus | M |  |  | 0
B10 | 071 | 020 | Töö: MP paljasjuhtmelise õhuliini demontaaž asendamisel | M |  |  | 0
B10 | 071 | 030 | Töö: MP õhukaabli demontaaž asendamisel | M |  |  | 0
1.7) 6 - 20 kV mast
B10 | 081 | 010 | Materjal: Puitmast KP õhuliinile | tk |  |  | 0
B10 | 081 | 020 | Materjal: Tugi KP õhuliini mastile | tk |  |  | 0
B10 | 081 | 030 | Materjal: Tõmmits KP õhuliini mastile | tk |  |  | 0
B10 | 081 | 040 | Töö: KP õhuliini masti, toe või tõmmitsa paigaldus | tk |  |  | 0
B10 | 081 | 050 | Materjal+Töö: Maandus KP õhuliini mastile | kmp |  |  | 0
B10 | 081 | 060 | Materjal+Töö: KP traaversi asendamine | kmp |  |  | 0
B10 | 081 | 070 | Materjal+Töö: KP õhulini isolaatorite asendamine | kmp |  |  | 0
B10 | 081 | 080 | Materjal+Töö: KP õhuliini masti korrastamine | kmp |  |  | 0
B10 | 081 | 090 | Materjal+Töö: Riiglid KP õhuliini mastile | kmp |  |  | 0
B10 | 081 | 100 | Töö: KP õhuliini puit- või betoonmasti demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
B10 | 081 | 110 | Töö: KP õhuliini puit- või betoontoe demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
1.8) 6 - 20 kV kaetud juhe kuni 70
B10 | 121 | 010 | Materjal: KP kaetud juhtmega õhuliin 62 mm2 | M |  |  | 0
1.9) 6 - 20 kV kaetud juhe 95 ja üle
B10 | 131 | 010 | Materjal: KP kaetud juhtmega õhuliin 99 mm2 | M |  |  | 0
1.10) 6 - 20 kV õhuliini tööd
B10 | 141 | 010 | Töö: KP õhuliini paigaldus | M |  |  | 0
B10 | 141 | 020 | Töö: KP paljasjuhtmelise õhuliini demontaaž asendamisel | M |  |  | 0
B10 | 141 | 030 | Töö: KP kaetud juhtmega õhuliini demontaaž asendamisel | M |  |  | 0
2. Kaabelliinid
2.1) 0,4 - 1 kV maakaabel kuni 50
B20 | 011 | 010 | Materjal: MP maakaabel 16 mm2 | M |  |  | 0
B20 | 011 | 020 | Materjal: MP maakaabel 25 mm2 | M |  |  | 0
B20 | 011 | 030 | Materjal: MP maakaabel 50 mm2 | M |  |  | 0
2.2) 0,4 - 1 kV maakaabel 70 - 95
B20 | 021 | 010 | Materjal: MP maakaabel 95 mm2 | M |  |  | 0
2.3) 0,4 - 1 kV maakaabel 120 ja üle
B20 | 031 | 010 | Materjal: MP maakaabel 120 mm2 | M |  |  | 0
B20 | 031 | 020 | Materjal: MP maakaabel 240 mm2 | M |  |  | 0
B20 | 031 | 030 | Materjal: MP maakaabel 300 mm2 | M |  |  | 0
2.4) 0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus
B20 | 041 | 010 | Töö: MP maakaabli paigaldus | M |  |  | 0
2.5) 6- 20 kV maakaabel kuni 70
B20 | 051 | 010 | Materjal: KP maakaabel 25 mm2 | M |  |  | 0
B20 | 051 | 020 | Materjal: KP maakaabel 50 mm2 | M |  |  | 0
2.6) 6- 20 kV maakaabel 95-120
B20 | 061 | 010 | Materjal: KP maakaabel 120 mm2 | M |  |  | 0
2.7) 6- 20 kV maakaabel 150 ja üle
B20 | 071 | 010 | Materjal: KP maakaabel 240 mm2 | M |  |  | 0
B20 | 071 | 020 | Materjal: KP maakaabel 300 mm2 | M |  |  | 0
2.8) 6- 20 kV maakaabli paigaldus, materjalid
B20 | 081 | 010 | Töö: KP maakaabli paigaldus | M |  |  | 0
B20 | 081 | 020 | Materjal: KP jätkumuhv | kmp |  |  | 0
B20 | 081 | 030 | Töö: KP jätkumuhvi tegemine | kmp |  |  | 0
B20 | 081 | 040 | Materjal: KP otsamuhv | kmp |  |  | 0
B20 | 081 | 050 | Töö: KP otsamuhvi tegemine | kmp |  |  | 0
2.9) Kaevik
B20 | 196 | 010 | Töö: Kaeviku rajamine | M |  |  | 0
2.10) Kaeviku muud tööd ja materjalid
B20 | 201 | 010 | Töö: Kaablitrassi rajamine kinnisel meetodil | M |  |  | 0
B20 | 201 | 020 | Materjal: Kaablikaitsetoru | M |  |  | 0
B20 | 201 | 030 | Materjal+Töö: Asfaltkatte taastamine | M2 |  |  | 0
B20 | 201 | 040 | Materjal+Töö: Killustik-, kruus- või freesasfaltkatte taastamine | M2 |  |  | 0
B20 | 201 | 050 | Materjal+Töö: Moodul-, muna-, uni- või tänavakivi taastamine | M2 |  |  | 0
B20 | 201 | 060 | Materjal+Töö: Äärekivi taastamine | M |  |  | 0
B20 | 201 | 070 | Materjal+Töö: Kaablikanalisatsiooni kaev | tk |  |  | 0
3. Muud ülekandeliinide rajatised
3.1) MP jaotuskilbid
B30 | 021 | 005 | Materjal: JK | tk |  |  | 0
B30 | 021 | 030 | Töö: JK paigaldus | tk |  |  | 0
B30 | 021 | 040 | Materjal+Töö: Jadavinnaklüliti olemasolevasse JK-sse | tk |  |  | 0
B30 | 021 | 050 | Töö: JK demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
3.2) KP harukilbid
B30 | 041 | 010 | Materjal: KP harukilp | tk |  |  | 0
B30 | 041 | 020 | Töö: KP harukilbi paigaldus | tk |  |  | 0
4. KP liinilülitid
4.1) 6 - 20 kV lahklülitid, koormuslülitid
B40 | 011 | 010 | Materjal: Lahkkaitse või ABC lahklülitid KP õhuliinile | kmp |  |  | 0
B40 | 011 | 020 | Töö: Lahkkaitsme või ABC lahklülitite paigaldus KP õhuliinile | kmp |  |  | 0
B40 | 011 | 030 | Materjal: Käsijuhtimisega lahklüliti või koormuslahklüliti KP õhuliinile | kmp |  |  | 0
B40 | 011 | 040 | Töö: Käsijuhtimisega lahklüliti või koormuslahklüliti paigaldus KP õhuliinile | kmp |  |  | 0
B40 | 011 | 050 | Töö: Käsijuhtimisega lahklüliti või koormuslahklüliti demontaaž asendamisel | kmp |  |  | 0
4.2) 6 - 20 kV kaugjuhitavad koormuslülitid
B40 | 021 | 010 | Materjal: Kaugjuhtimisega koormuslahklüliti KP õhuliinile | kmp |  |  | 0
B40 | 021 | 020 | Töö: Kaugjuhtimisega koormuslahklüliti paigaldus KP õhuliinile | kmp |  |  | 0
B40 | 021 | 030 | Töö: Kaugjuhtimisega koormuslahklüliti demontaaž asendamisel | kmp |  |  | 0
4.3) 6 - 20 kV kaugjuhitavad võimsuslülitid
B40 | 031 | 010 | Materjal: Kaugjuhtimisega mastivõimsuslüliti või lahutaja KP õhuliinile | kmp |  |  | 0
B40 | 031 | 020 | Töö: Kaugjuhtimisega mastivõimsuslüliti või lahutaja paigaldus KP õhuliinile | kmp |  |  | 0
B40 | 031 | 030 | Töö: Kaugjuhtimisega mastivõimsuslüliti või lahutaja demontaaž asendamisel | kmp |  |  | 0
5. Trafod
5.1) 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, < 160 kVA
B60 | 011 | 010 | Materjal: ≤160 kVA jõutrafo | tk |  |  | 0
B60 | 011 | 020 | Töö: ≤160 kVA jõutrafo paigaldus | tk |  |  | 0
B60 | 011 | 030 | Töö: ≤160 kVA jõutrafo demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
5.2) 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 250-400 kVA
B60 | 021 | 010 | Materjal: 250-400 kVA jõutrafo | tk |  |  | 0
B60 | 021 | 020 | Töö: 250-400 kVA jõutrafo paigaldus | tk |  |  | 0
B60 | 021 | 030 | Töö: 250-400 kVA jõutrafo demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
5.3) 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 630-800 kVA
B60 | 031 | 010 | Materjal: 630-800 kVA jõutrafo | tk |  |  | 0
B60 | 031 | 020 | Töö: 630-800 kVA jõutrafo paigaldus | tk |  |  | 0
B60 | 031 | 030 | Töö: 630-800 kVA jõutrafo demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
5.4) 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 1000-2500 kVA
B60 | 041 | 010 | Materjal: 1000-2500 kVA jõutrafo | tk |  |  | 0
B60 | 041 | 020 | Töö: 1000-2500 kVA jõutrafo paigaldus | tk |  |  | 0
B60 | 041 | 030 | Töö: 1000-2500 kVA jõutrafo demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
6. Alajaamad
6.1) 6 - 20(35) /1/0,4 kV mastalajaamad
B70 | 011 | 010 | Materjal: Mastalajaam I mastil | tk |  |  | 0
B70 | 011 | 020 | Töö: Mastalajaama paigaldamine I mastil | tk |  |  | 0
B70 | 011 | 030 | Materjal: Mastalajaam II mastil | tk |  |  | 0
B70 | 011 | 040 | Töö: Mastalajaama paigaldamine II mastil | tk |  |  | 0
B70 | 011 | 050 | Töö: Mastalajaama demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
B70 | 011 | 060 | Materjal: Mastalajaama JK-MK | tk |  |  | 0
B70 | 011 | 070 | Töö: Mastalajaama JK-MK paigaldus | tk |  |  | 0
6.2) 6 - 20(35) /1/0,4 kV komplektalajaamad kuni 250 kVA k.a.
B70 | 021 | 010 | Materjal: 250 kVA komplektalajaam | tk |  |  | 0
B70 | 021 | 020 | Töö: 250 kVA komplektalajaama paigaldus | tk |  |  | 0
B70 | 021 | 030 | Töö: 250 kVA komplektalajaama demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
6.3) 6 - 20(35) /1/0,4 kV komplektalajaamad üle 250 kVA
B70 | 031 | 010 | Materjal: 1-sektsiooniline üle 250 kVA komplektalajaam või 1-sektsiooniline KP jaotuspunkt | tk |  |  | 0
B70 | 031 | 020 | Töö: 1-sektsioonilise üle 250 kVA komplektalajaama või 1-sektsioonilise KP jaotuspunkti paigaldus | tk |  |  | 0
B70 | 031 | 030 | Töö: 1-sektsioonilise üle 250 kVA komplektalajaama või 1-sektsioonilise KP jaotuspunkti demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
B70 | 031 | 040 | Materjal: 2-sektsiooniline üle 250 kVA komplektalajaam või 2-sektsiooniline KP jaotuspunkt | tk |  |  | 0
B70 | 031 | 050 | Töö: 2-sektsioonilise üle 250 kVA komplektalajaama või 2-sektsioonilise KP jaotuspunkti paigaldus | tk |  |  | 0
B70 | 031 | 060 | Töö: 2-sektsioonilise üle 250 kVA komplektalajaama või 2-sektsioonilise KP jaotuspunkti demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
6.4) 6 - 20(35) /1/0,4 kV hoonesisesed alajaamad
B70 | 041 | 010 | Materjal: MP jaotusseadme üks sektsioon olemasolevasse alajaama | kmp |  |  | 0
B70 | 041 | 020 | Töö: MP jaotusseadme ühe sektsiooni paigaldus olemasolevasse alajaama | kmp |  |  | 0
B70 | 041 | 030 | Materjal: KP jaotusseadme üks sektsioon olemasolevasse alajaama | kmp |  |  | 0
B70 | 041 | 040 | Töö: KP jaotusseadme ühe sektsiooni paigaldus olemasolevasse alajaama | kmp |  |  | 0
B70 | 041 | 050 | Töö: MP või KP jaotusseadme ühe sektsiooni demontaaž asendamisel | kmp |  |  | 0
B70 | 041 | 060 | Materjal: KP jaotusseadme kamber olemasolevale KP jaotusseadmele | tk |  |  | 0
B70 | 041 | 070 | Töö: KP jaotusseadme kambri paigaldus olemasolevale KP jaotusseadmele | tk |  |  | 0
B70 | 041 | 090 | Töö: Kioskalajaama demontaaž asendamisel | kmp |  |  | 0
6.5) Alajaamade seadmed
B70 | 081 | 010 | Materjal+Töö: MP kaitselüliti olemasolevasse alajaama | kmp |  |  | 0
B70 | 081 | 020 | Materjal+Töö: MP sulavkaitsmed/lühisnoad olemasolevasse lülitisse | kmp |  |  | 0
B70 | 081 | 030 | Materjal: Releekaitse ja juhtimisseadmed (kasutatakse ainult 3-poolsete koostöölepingute puhul) | kmp |  |  | 0
B70 | 081 | 040 | Töö: Releekaitse ja juhtimisseadmete paigaldamine, seadistamine, testimine (kasutatakse ainult 3-poolsete koostöölepingute puhul) | kmp |  |  | 0
B70 | 081 | 050 | Materjal: Telemaatikaseadmed (RTU, sideseadmed) (kasutatakse ainult 3-poolsete koostöölepingute puhul) | kmp |  |  | 0
B70 | 081 | 060 | Töö: Telemaatikaseadmete (RTU, sideseadmed) paigaldamine, seadistamine, testimine (kasutatakse ainult 3-poolsete koostöölepingute puhul) | kmp |  |  | 0
7. Mõõteseadmed
7.1) Kaugloetavad arvestid
B90 | 011 | 010 | Materjal: Arvesti | tk |  |  | 0
B90 | 011 | 020 | Töö: Arvesti paigaldamine või olemasoleva ümbertõstmine | tk |  |  | 0
7.2) Madalpinge mõõtesüsteem
B90 | 021 | 010 | Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK mastil/seinal | tk |  |  | 0
B90 | 021 | 020 | Materjal: 2 arvesti kohaga LK/MK mastil/seinal | tk |  |  | 0
B90 | 021 | 030 | Töö: LK/MK paigaldus mastile/seinale | tk |  |  | 0
B90 | 021 | 040 | Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK vundamendil | tk |  |  | 0
B90 | 021 | 050 | Materjal: 2 arvesti kohaga LK/MK vundamendil | tk |  |  | 0
B90 | 021 | 060 | Materjal: 3 arvesti kohaga LK/MK vundamendil | tk |  |  | 0
B90 | 021 | 070 | Materjal: 4 arvesti kohaga LK/MK vundamendil | tk |  |  | 0
B90 | 021 | 080 | Töö: LK/MK paigaldus vundamendil | tk |  |  | 0
B90 | 021 | 090 | Materjal: MP voolutrafodega LK | tk |  |  | 0
B90 | 021 | 100 | Töö: MP voolutrafodega LK paigaldus | tk |  |  | 0
B90 | 021 | 110 | Töö: LK/MK demontaaž asendamisel | tk |  |  | 0
B90 | 021 | 120 | Materjal+Töö: MP voolutrafode asendamine | kmp |  |  | 0
B90 | 021 | 130 | Töö: Kontsentraatori paigaldus või ümbertõstmine | tk |  |  | 0
7.3) Keskpinge mõõtesüsteem
B90 | 031 | 010 | Materjal: KP mõõtekamber olemasolevasse alajaama | kmp |  |  | 0
B90 | 031 | 020 | Töö: KP mõõtekambri paigaldus olemasolevasse alajaama | kmp |  |  | 0
8. Muud tööd
B99 | 011 | 010 | Demontaažtöö: MP õhuliini puit-/betoonmasti demontaaž | tk |  |  | 0
B99 | 011 | 020 | Demontaažtöö: KP õhuliini puit-/betoonmasti demontaaž | tk |  |  | 0
B99 | 011 | 030 | Demontaažtöö: MP õhuliini puit-/betoontoe demontaaž | tk |  |  | 0
B99 | 011 | 040 | Demontaažtöö: KP õhuliini puit-/betoontoe demontaaž | tk |  |  | 0
B99 | 011 | 050 | Demontaažtöö: MP õhuliini demontaaž | M |  |  | 0
B99 | 011 | 060 | Demontaažtöö: KP õhuliini demontaaž | M |  |  | 0
B99 | 011 | 070 | Demontaažtöö: Mastalajaama demontaaž | kmp |  |  | 0
B99 | 011 | 080 | Demontaažtöö: Kioskalajaama demontaaž | kmp |  |  | 0
B99 | 011 | 090 | Demontaažtöö: Komplektalajaama demontaaž | kmp |  |  | 0
B99 | 011 | 100 | Demontaažtöö: KP või MP jaotusseadme ühe sektsiooni demontaaž | kmp |  |  | 0
B99 | 011 | 110 | Demontaažtöö: ≤160 kVA jõutrafo demontaaž | tk |  |  | 0
B99 | 011 | 120 | Demontaažtöö: 250-400 kVA jõutrafo demontaaž | tk |  |  | 0
B99 | 011 | 130 | Demontaažtöö: 630-800 kVA jõutrafo demontaaž | tk |  |  | 0
B99 | 011 | 140 | Demontaažtöö: 1000-2500 kVA jõutrafo demontaaž | tk |  |  | 0
B99 | 011 | 150 | Demontaažtöö: KP õhuliini lahklüliti, lahkkaitsme, koormuslahklüliti või mastivõimsuslüliti demontaaž | kmpl |  |  | 0
B99 | 011 | 160 | Demontaažtöö: LK/MK demontaaž | tk |  |  | 0
B99 | 011 | 170 | Demontaažtöö: JK demontaaž | tk |  |  | 0
B99 | 011 | 180 | Demontaažtöö: Arvesti demontaaž | tk |  |  | 0
B99 | 011 | 190 | Materjal+Töö: Ajutise toite tagamine | kmp |  |  | 0
[6 empty] | KOKKU | 0

## Tabeli täitmise juhend
Üldised märkused:
1. Kõik artiklid hõlmavad nende mahtu kuuluvate seadmete tähistamist, märgistamist koos materjaliga, ühendamist, transporti, puhastamist (nt tolmust), faseerimist, teimimist, seadistamist, plommimist ja kõiki muid veerus "Artikkel sisaldab" nimetamata, kuid tööde teostamisel nõuetekohase tulemuse saavutamiseks vajalikke (sh heast tavast tulenevaid) materjale ja tegevusi. Kõik tööd hõlmavad nendega seotud nõutud andmete dokumenteerimist ja dokumentide koostamist (sh TÜ tellimine ja täitmine).
2. Tööde tegemiseks vajalike lubade hankimine, vajadusel teehoiutööde järelevalve tellimine ja selle tasu, vajadusel liikluskorraldus ja tänavate sulgemine (sh sulgemistasud), abikaeviku(te) tegemine ja piirestamine kuulub vastavate artiklite mahtu.
3. Kaevetööde teostamist, õhuliinide ja seadmete paigaldust või asendamist sisaldavate artiklite mahtu kuulub vajadusel liinitrassi ja paigalduskoha puhastamine võsast ja puudest ning nende transport projektis näidatud asukohta.
4. Haljastuse taastamine (sh kasvumuld, muruseeme jmv) kuulub kõikide artiklite mahtu, mille sisu hõlmab haljastuse taastamist (kaeviku rajamine, alajaama demontaaž, masti demontaaž jm). Seega haljastuse taastamist eraldi ei akteerita, olenemata projektis toodud ja reaalselt vajaminevast haljastuse taastamise mahust. Kui tellimus esitatakse kinnitamisele ja haljastus on põhjendatud asjaoludel (nt talv) taastamata, jäetakse vaegtööks 5% kaeviku rajamise kogusest. Näiteks kui rajatud kaeviku pikkus on 100 m ja haljastuse taastamine jäetakse vaegtööks, siis jäetakse vaegtööks ka 5 m kaeviku rajamise akteerimine, olenemata sellest, kui palju on vaja haljastust taastada.
5. Need tööd ja materjalid, mille kohta ei ole töö mahtude tabelis eraldi artiklit, aga mille maksumus on märkimisväärne, tuleb kajastada lahtris "Täiendavad märkused töö mahtudele".
6. Nende artiklite, mille alusel tehtavad tööd võivad olla nii pingevabad kui ka pingealused, osas ei eristada seda, kas töö tehakse pingevabalt või pinge all.
7. Olemasolevate seadmete all on mõeldud neid seadmeid, mis ei ole paigaldatud käesoleva tellimuse mahus.
8. Pikkusühikuga artiklite kogusena tuleb töö mahtude tabelis kajastada nende horisontaalprojektsiooni pikkus, mis peab vastavalt tavapärastele ümardamisreeglitele olema ümardatud 0 kohta peale koma.
9. Pikkusühikuga artiklite koguse hulka ei arvestata hoonete ja alajaamade sisse jäävat osa (nt sisse- ja väljaviigud) ja vertikaalset osa (allaviigud jms).
10. Kui tegemist on MP ja KP õhuliini ühisriputusega, siis mast koos paigaldusega, maandus koos paigaldusega ja masti demontaaž tuleb arvestada vastava KP artikli mahtu.
11. Kui tegemist on nende seadmete ja/või töödega, mis kohalduvad ka tänava-/välisvalgustusele (nt MP puitmast, tugi, tõmmits, maakaabel, õhukaabel, maandus jne), siis kajastatakse need olemasolevate ühiste artiklite abil.
12. Eriprojektide (releekaitse sätete arvutamine, ventilatsiooni projekt, üldehituse projekt, lammutusprojekt, geoloogiline uuring, keskkonnamõjude hindamine jms) puhul tuleb igakordselt täiendavate märkuste alla lisada vastav rida, nt "Üldehitus vastavalt üldehituse projektile - 1 komplekt".
13. "Demontaaž" ja "Demontaaž asendamisel" sisaldavate artiklite mahtu kuulub vajadusel ka demonteeritud seadmete aukude täitmine ja tihendamine koos täitematerjaliga.
14. "Demontaaž asendamisel" sisaldavaid artikleid kasutatakse juhul, kui võrguelement demonteeritakse ja sama tellimuse (aga mitte sama artikli) mahus paigaldatakse uus analoogne võrguelement. Ei ole vahet, kas uus analoogne võrguelement paigaldatakse demonteeritud võrguelemendiga samasse asukohta või mitte. "Demontaaž asendamisel" sisaldavate artiklite alusel akteeritud kulud arvestatakse investeeringu kuludesse, aga ainult "Demontaaž" sisaldavate artiklite alusel akteeritud kulud arvestatakse põhitegevuse kuludesse. Näited: a) Kui demonteeritakse 250 kVA jõutrafo ja sama tellimuse mahus paigaldatakse samasse või teise asukohta 630 kVA jõutrafo, siis tuleb töö puhul kasutada artikleid "Töö: 250-400 kVA jõutrafo demontaaž asendamisel" ja "Töö: 630-800 kVA jõutrafo paigaldus". b) Kui tellimuse mahus asendatakse 5 MP õhuliini masti samas asukohas, demonteeritakse 7 MP õhuliini masti ja paigaldatakse 6 uut MP õhuliini masti uude asukohta, tuleb artikli "Töö: MP õhuliini puit-/betoonmasti demontaaž asendamisel" koguseks märkida 5+6=11, artikli "Töö: MP õhuliini masti, toe või tõmmitsa paigaldus" koguseks märkida 5+6=11 ja artikli "Demontaažtöö: MP õhuliini puit-/betoonmasti demontaaž" koguseks märkida 7-6=1.
Lühendite selgitus: MP - madalpinge KP - keskpinge LK - liitumiskilp MK - mõõtekilp JK - jaotuskilp ELV - Elektrilevi OÜ
Artikkel |  |  | Artikli nimetus | Ühik | Artikkel sisaldab | Artikkel ei sisalda
1. Õhuliinid
1.1) 0,4 - 1 kV mast
B10 | 011 | 010 | Materjal: Puitmast MP õhuliinile | tk | Mast, mastimüts, mastikonks. | Riiglid, maandus.
B10 | 011 | 020 | Materjal: Tugi MP õhuliini mastile | tk | Tugi, toe kinniti.
B10 | 011 | 030 | Materjal: Tõmmits MP õhuliini mastile | tk | Kõik tõmmitsa komplektis olevad seadmed (tross, ankruplaat jmv). Antud artiklit kasutatakse ka juhul, kui vaja on ainult trossi.
B10 | 011 | 040 | Töö: MP õhuliini masti, toe või tõmmitsa paigaldus | tk | Süvendi tegemine, masti või toe püstitamine, toe kinnitamine, tõmmitsa paigaldamine, kinnitamine ja pingutamine, tagasitäide koos materjaliga, pinnase tihendamine, liiniarmatuuri (konks, klamber jmv) paigaldamine, juhtmete reguleerimine ja sidumine (visangusse püstitamisel), mastimütsi paigaldamine. Tõmmitsa paigalduse puhul ei ole vahet, kas paigaldatakse kogu tõmmitsa komplekt (tross, ankruvarras, ankur jne) või ainult tross. Toe paigalduse puhul kuulub artikli mahtu ka sama masti tõmmitsa(te) demonteerimine. | Mastile kilbi paigaldamine.
B10 | 011 | 050 | Materjal+Töö: Maandus MP õhuliini mastile | kmp | Maandus MP õhuliini mastile koos paigaldusega, olenemata sellest, kas mast on uus või olemasolev. Maandusjuhe, klemmid, vajadusel maandusvardad. Maandusjuhi paigaldamine mastile, maandusvarda/-varraste ja/või potentsiaalitasandusrõnga paigaldamine, kaeve, kaitsekatete paigaldamine. Vajadusel mastikilbi maanduse jmv ühendamine maanduspaigaldisega.
B10 | 011 | 060 | Materjal: Mastilüliti MP õhuliini mastile | tk | Kaitsmealuste komplekt, lühisnoad või sulavkaitsmed, mastile paigaldatav kaabel koos otsamuhvide ja kinnituselementidega. Kasutatakse ka juhul, kui mastilüliti täidab mastalajaama fiidrikaitsme otstarvet.
B10 | 011 | 070 | Töö: Mastilüliti paigaldus MP õhuliini mastile | tk | Kaitsmealuste komplekti ja sulavkaitsmete paigaldamine/asendamine, otsamuhvide tegemine, kaabli paigaldamine mastile. Vajadusel juhtme ankru kinnituste paigaldamine. Kasutatakse ka juhul, kui mastilüliti täidab mastalajaama fiidrikaitsme otstarvet.
B10 | 011 | 080 | Materjal+Töö: MP õhuliini masti korrastamine | kmp | Olemasoleva masti, toe ja/või jalandi õigumine, tõmmitsa reguleerimine, vajadusel lahtipuurimine/kaevamine, tagasitäide koos materjaliga, pinnase tihendamine, vajadusel tipu lõikamine ja mütsi paigaldus koos materjaliga, vajadusel juhtmete reguleerimine, lahti- ja kinnisidumine, masti/toe ja jalandi vaheliste sidemete pingutamine. | Toe või tõmmitsa paigaldamine.
B10 | 011 | 090 | Materjal+Töö: Riiglid MP õhuliini mastile | kmp | Riigel või riiglid MP õhuliini mastile koos paigaldusega, olenemata sellest, kas need paigaldatakse olemasolevale või uuele mastile. Arvestatakse masti kaupa, olenemata sellest, mitu riiglit ühele mastile paigaldatakse.
B10 | 011 | 100 | Töö: MP õhuliini puit- või betoonmasti demontaaž asendamisel | tk | MP õhuliini puit- või betoonmasti demonteerimine juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus puit- või betoonmast, olenemata selle asukohast. Kõikide mastil asunud elektri- ja sideseadmete ning muude objektide (tänavavalgustus, liiklusmärgid, postkastid jms) ümbertõstmine uuele mastile, vajadusel traaversi ja/või tõmmitsa(te) demonteerimine. Kui mast on betoonjalandiga, kuulub jalandi demontaaž antud artikli mahtu. Kui demonteeritakse A-mast, siis arvestatakse artikli koguseks 2. Transport ELV hoiustamispartnerile, teise asukohta või käitlemine. | Uue masti paigaldus.
B10 | 011 | 110 | Töö: MP õhuliini puit- või betoontoe demontaaž asendamisel | tk | MP õhuliini puit- või betoontoe demonteerimine juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus puit- või betoontugi, olenemata selle asukohast. Vajadusel kõikide toel asunud elektri- ja sideseadmete ning muude objektide (tänavavalgustus, liiklusmärgid, postkastid jms) ümbertõstmine uuele mastile. Kui tugi on betoonjalandiga, kuulub jalandi demontaaž antud artikli mahtu. Transport ELV hoiustamispartnerile, teise asukohta või käitlemine. | Uue toe paigaldus.
1.2) 0,4 - 1 kV õhukaabel kuni 25
B10 | 031 | 010 | Materjal: MP õhukaabel 16 mm2 | M | Õhukaabel, liinitarvikud.
B10 | 031 | 020 | Materjal: MP õhukaabel 25 mm2 | M | Õhukaabel, liinitarvikud.
1.3) 0,4 - 1 kV õhukaabel 35 - 50
B10 | 041 | 010 | Materjal: MP õhukaabel 50 mm2 | M | Õhukaabel, liinitarvikud.
1.4) 0,4 - 1 kV õhukaabel 70 - 95
B10 | 051 | 010 | Materjal: MP õhukaabel 70 mm2 | M | Õhukaabel, liinitarvikud.
B10 | 051 | 020 | Materjal: MP õhukaabel 95 mm2 | M | Õhukaabel, liinitarvikud.
1.5) 0,4 - 1 kV õhukaabel 120 ja üle
B10 | 061 | 010 | Materjal: MP õhukaabel 120 mm2 | M | Õhukaabel, liinitarvikud.
1.6) 0,4 - 1 kV õhukaabli tööd
B10 | 071 | 010 | Töö: MP õhukaabli paigaldus | M | MP õhukaabli paigaldus, olenemata selle ristlõikest. Vajadusel okste ja latvade lõikamine kuni 1 m kauguseni liinist, mastikinnituste paigaldamine, vajadusel kantavate maanduste paigalduskoha ehitamine, vajadusel mastitippude korrastamine, otsamuhvide tegemine. | Masti õigumine.
B10 | 071 | 020 | Töö: MP paljasjuhtmelise õhuliini demontaaž asendamisel | M | MP paljasjuhtmelise õhuliini (2-4 juhet) demonteerimine juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus MP õhuliin, olenemata selle tüübist ja asukohast. Vajadusel traaversi ja isolaatorite demontaaž. Transport ELV jäätmekäitlejale. | Uue MP õhuliini paigaldus.
B10 | 071 | 030 | Töö: MP õhukaabli demontaaž asendamisel | M | MP õhukaabli demonteerimine juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus MP õhuliin, olenemata selle tüübist ja asukohast. Vajadusel traaversi/mastikonksu demontaaž. Transport ELV jäätmekäitlejale. | Uue MP õhukaabli paigaldus.
1.7) 6 - 20 kV mast
B10 | 081 | 010 | Materjal: Puitmast KP õhuliinile | tk | Mast, mastimüts, traavers(id), isolaatorid. Kui tegemist on mitut puitmasti hõlmava portaalmastiga, siis tuleb antud artikli koguseks märkida vastavate puitmastide arv. | Riiglid, maandus.
B10 | 081 | 020 | Materjal: Tugi KP õhuliini mastile | tk | Tugi, toe kinniti.
B10 | 081 | 030 | Materjal: Tõmmits KP õhuliini mastile | tk | Kõik tõmmitsa komplektis olevad seadmed (tross, ankruplaat jmv). Antud artiklit kasutatakse ka juhul, kui vaja on ainult trossi.
B10 | 081 | 040 | Töö: KP õhuliini masti, toe või tõmmitsa paigaldus | tk | Süvendi tegemine, masti/toe püstitamine, toe kinnitamine, tõmmitsa paigaldamine, kinnitamine ja pingutamine, tagasitäide koos materjaliga, pinnase tihendamine, liiniarmatuuri paigaldamine, juhtmete reguleerimine ja sidumine (visangusse püstitamisel), mastimütsi paigaldamine. Tõmmitsa paigalduse puhul ei ole vahet, kas paigaldatakse kogu tõmmitsa komplekt (tross, ankruvarras, ankur jne) või ainult tross. Toe paigalduse puhul kuulub artikli mahtu ka sama masti tõmmitsa(te) demonteerimine.
B10 | 081 | 050 | Materjal+Töö: Maandus KP õhuliini mastile | kmp | Maandus KP õhuliini mastile koos paigaldusega, olenemata sellest, kas mast on uus või olemasolev. Maandusjuhe, klemmid, vajadusel maandusvardad. Maandusjuhi paigaldamine olemasolevale mastile, maandusvarda/-varraste ja/või potentsiaalitasandusrõnga paigaldamine, kaeve, kaitsekatete paigaldamine. Vajadusel mastikilbi, lüliti jmv maanduse ühendamine maanduspaigaldisega.
B10 | 081 | 060 | Materjal+Töö: KP traaversi asendamine | kmp | KP traaversi (sh isolaatorid) demontaaž ja uue paigaldus koos materjaliga, ühendamine olemasoleva maandusega.
B10 | 081 | 070 | Materjal+Töö: KP õhulini isolaatorite asendamine | kmp | KP õhuliini isolaatorite demontaaž ja uute paigaldus koos materjaliga (1 kmp=3 isolaatorit).
B10 | 081 | 080 | Materjal+Töö: KP õhuliini masti korrastamine | kmp | Olemasoleva masti, toe ja/või jalandi õigumine, tõmmitsa reguleerimine, vajadusel lahtipuurimine/kaevamine, tagasitäide koos materjaliga, pinnase tihendamine, vajadusel tipu lõikamine ja mütsi paigaldus koos materjaliga, vajadusel juhtmete reguleerimine, lahti- ja kinnisidumine, masti/toe ja jalandi vaheliste sidemete pingutamine. | Toe või tõmmitsa paigaldus.
B10 | 081 | 090 | Materjal+Töö: Riiglid KP õhuliini mastile | kmp | Riigel või riiglid KP õhuliini mastile koos paigaldusega, olenemata sellest, kas need paigaldatakse olemasolevale või uuele mastile. Arvestatakse masti kaupa, olenemata sellest, mitu riiglit ühele mastile paigaldatakse.
B10 | 081 | 100 | Töö: KP õhuliini puit- või betoonmasti demontaaž asendamisel | tk | KP õhuliini puit- või betoonmasti demonteerimine juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus puit- või betoonmast, olenemata selle asukohast. Kõikide mastil asunud elektri- ja sideseadmete ning muude objektide (tänavavalgustus, liiklusmärgid, postkastid jms) ümbertõstmine uuele mastile, vajadusel traaversi ja/või tõmmitsa(te) demonteerimine. Kui mast on betoonjalandiga, kuulub jalandi demontaaž antud artikli mahtu. Kui demonteeritakse A-mast, siis arvestatakse artikli koguseks 2. Transport ELV hoiustamispartnerile, teise asukohta või käitlemine. | Uue masti paigaldus.
B10 | 081 | 110 | Töö: KP õhuliini puit- või betoontoe demontaaž asendamisel | tk | KP õhuliini puit- või betoontoe demonteerimine juhul, kui kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus puit- või betoontugi, olenemata selle asukohast. Vajadusel kõikide toel asunud elektri- ja sideseadmete ning muude objektide (tänavavalgustus, liiklusmärgid, postkastid jms) ümbertõstmine uuele mastile. Kui tugi on betoonjalandiga, kuulub jalandi demontaaž antud artikli mahtu. Transport ELV hoiustamispartnerile, teise asukohta või käitlemine. | Uue toe paigaldus.
1.8) 6 - 20 kV kaetud juhe kuni 70
B10 | 121 | 010 | Materjal: KP kaetud juhtmega õhuliin 62 mm2 | M | Õhuliin (3 juhet), spiraalsidemed.
1.9) 6 - 20 kV kaetud juhe 95 ja üle
B10 | 131 | 010 | Materjal: KP kaetud juhtmega õhuliin 99 mm2 | M | Õhuliin (3 juhet), spiraalsidemed.
1.10) 6 - 20 kV õhuliini tööd
B10 | 141 | 010 | Töö: KP õhuliini paigaldus | M | Õhuliini (3 juhet) paigaldamine, olenemata selle ristlõikest. Mastikinnituste paigaldamine, vajadusel okste ja latvade lõikamine kuni 2 m kauguseni liini äärmistest juhtmetest, vajadusel kantavate maanduste paigalduskoha ehitamine, vajadusel mastitippude korrastamine. | Masti õigumine.
B10 | 141 | 020 | Töö: KP paljasjuhtmelise õhuliini demontaaž asendamisel | M | Paljasjuhtmelise KP õhuliini (3 juhet) demonteerimine juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus KP õhuliin, olenemata selle tüübist ja asukohast. Vajadusel traaversi(te) ja isolaatorite demontaaž. Transport ELV jäätmekäitlejale. | Uue KP õhuliini paigaldus.
B10 | 141 | 030 | Töö: KP kaetud juhtmega õhuliini demontaaž asendamisel | M | Kaetud juhtmega KP õhuliini (3 juhet) demonteerimine juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus KP õhuliin, olenemata selle tüübist ja asukohast. Vajadusel traaversi(te) ja isolaatorite demontaaž. Transport ELV jäätmekäitlejale. | Uue KP õhuliini paigaldus.
2. Kaabelliinid
2.1) 0,4 - 1 kV maakaabel kuni 50
B20 | 011 | 010 | Materjal: MP maakaabel 16 mm2 | M | Maakaabel, otsa- ja jätkumuhvid, paigaldustarvikud.
B20 | 011 | 020 | Materjal: MP maakaabel 25 mm2 | M | Maakaabel, otsa- ja jätkumuhvid, paigaldustarvikud.
B20 | 011 | 030 | Materjal: MP maakaabel 50 mm2 | M | Maakaabel, otsa- ja jätkumuhvid, paigaldustarvikud.
2.2) 0,4 - 1 kV maakaabel 70 - 95
B20 | 021 | 010 | Materjal: MP maakaabel 95 mm2 | M | Maakaabel, otsa- ja jätkumuhvid, paigaldustarvikud.
2.3) 0,4 - 1 kV maakaabel 120 ja üle
B20 | 031 | 010 | Materjal: MP maakaabel 120 mm2 | M | Maakaabel, otsa- ja jätkumuhvid, paigaldustarvikud.
B20 | 031 | 020 | Materjal: MP maakaabel 240 mm2 | M | Maakaabel, otsa- ja jätkumuhvid, paigaldustarvikud.
B20 | 031 | 030 | Materjal: MP maakaabel 300 mm2 | M | Maakaabel, otsa- ja jätkumuhvid, paigaldustarvikud.
2.4) 0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus
B20 | 041 | 010 | Töö: MP maakaabli paigaldus | M | MP maakaabli paigaldus (sh olemasoleva maakaabli ümbertõstmine teise asukohta), olenemata selle ristlõikest, paigaldusviisist ja sellest, kuhu see paigaldatakse (nt lahtine kaevik, torustik, kaablitunnel). Vajadusel läbipesu teostamine sellele kaablikaitsetorule, millesse kaabel paigaldatakse, otsa- ja jätkumuhvide tegemine, vana muhvi demontaaž, niiskuse proov(id). | Olemasoleva katkise toru lahtikaevamine.
2.5) 6- 20 kV maakaabel kuni 70
B20 | 051 | 010 | Materjal: KP maakaabel 25 mm2 | M | Maakaabel, paigaldustarvikud. | Otsa- ja jätkumuhvid.
B20 | 051 | 020 | Materjal: KP maakaabel 50 mm2 | M | Maakaabel, paigaldustarvikud. | Otsa- ja jätkumuhvid.
2.6) 6- 20 kV maakaabel 95-120
B20 | 061 | 010 | Materjal: KP maakaabel 120 mm2 | M | Maakaabel, paigaldustarvikud. | Otsa- ja jätkumuhvid.
2.7) 6- 20 kV maakaabel 150 ja üle
B20 | 071 | 010 | Materjal: KP maakaabel 240 mm2 | M | Maakaabel, paigaldustarvikud. | Otsa- ja jätkumuhvid.
B20 | 071 | 020 | Materjal: KP maakaabel 300 mm2 | M | Maakaabel, paigaldustarvikud. | Otsa- ja jätkumuhvid.
2.8) 6- 20 kV maakaabli paigaldus, materjalid
B20 | 081 | 010 | Töö: KP maakaabli paigaldus | M | KP maakaabli paigaldus (sh olemasoleva maakaabli ümbertõstmine teise asukohta), olenemata selle ristlõikest, paigaldusviisist ja sellest, kuhu see paigaldatakse (nt lahtine kaevik, torustik, kaablitunnel). Vajadusel läbipesu teostamine sellele kaablikaitsetorule, millesse kaabel paigaldatakse, niiskuse proov(id). | Otsa- ja jätkumuhvide tegemine, olemasoleva katkise toru lahtikaevamine.
B20 | 081 | 020 | Materjal: KP jätkumuhv | kmp | Plast- või õlikaabli jätkumuhvi (sh sega- või siirdejätkumuhv) komplekt (1 kmp=3 faasi).
B20 | 081 | 030 | Töö: KP jätkumuhvi tegemine | kmp | Plast- või õlikaabli jätkumuhvi (sh sega- või siirdejätkumuhv) tegemine, vajadusel vana muhvi demontaaž, läbitorge, niiskuse proov(id), kaabelliinilõigu (sh kahe erineva kaabli) defekteerimine (1 kmp=3 faasi).
B20 | 081 | 040 | Materjal: KP otsamuhv | kmp | Otsamuhvi (sh jõutrafo ja KP jaotusseadme vahelise kaabli otsamuhvi) komplekt, vajadusel piirikud, nurkpistikliidesed (1 kmp=3 faasi). Antud artiklit kasutatakse olenemata sellest, millisesse seadmesse (KP jaotusseade, KP harukilp jne) ühendatavale KP kaablile otsamuhv tehakse.
B20 | 081 | 050 | Töö: KP otsamuhvi tegemine | kmp | Otsamuhvi (sh jõutrafo ja KP jaotusseadme vahelise kaabli otsamuhvi) tegemine, vajadusel piirikute, nurkpistikliideste paigaldamine, vajadusel vana muhvi demontaaž, niiskuse proov(id) (1 kmp=3 faasi). Antud artiklit kasutatakse olenemata sellest, millisesse seadmesse (KP jaotusseade, KP harukilp jne) ühendatavale KP kaablile otsamuhv tehakse.
2.9) Kaevik
B20 | 196 | 010 | Töö: Kaeviku rajamine | M | Kaeviku rajamine lahtisel meetodil (kaevamine või kündmine), olenemata pinnase tüübist või koostisest (muld, liiv, paas jne). Vajadusel liiv ja liivapadja tegemine, kaablikaitselint koos paigaldusega, tagasitäide, tihendamine, silumine, vajadusel lahtisel meetodil paigaldatava kaablikaitsetoru (sh reservtoru) paigaldamine.
2.10) Kaeviku muud tööd ja materjalid
B20 | 201 | 010 | Töö: Kaablitrassi rajamine kinnisel meetodil | M | Suundpuurimine/läbisurumine (olenemata pinnase tüübist või koostisest) sellel trassil, kuhu jäävad kaablid ja/või reservtorud pärast nende lõplikku paigaldust, st tabelis kajastatav ja akteeritav maksimaalne kogus on projekteeritud/kasulik kogus. Seega puurimise tegelik pikkus võib olla projekteeritust suurem ja vastavaid kulusid peab töövõtja arvestama oma pakkumuses. See põhimõte on kajastatud tabeli kõrval olevatel näidetel 1 ja 2. Puurimiseks vajalike stardi- ja lõpukaevikute tegemine, kaablikaitsetorude paigaldamine, olenemata suundpuurimiste/läbisurumiste või kaablikaitsetorude arvust, puurimisprotokolli koostamine. | Kinnisel meetodil paigaldatavate kaablikaitsetorude materjal.
B20 | 201 | 020 | Materjal: Kaablikaitsetoru | M | Kaablikaitsetoru (olenemata toru materjalist, läbimõõdust ja sellest, kas toru paigaldatakse lahtisel või kinnisel meetodil), vajadusel toru jätkumuhvid, otsakorgid.
B20 | 201 | 030 | Materjal+Töö: Asfaltkatte taastamine | M2 | Taastamine koos materjaliga vastavalt katendite taastamise joonisele ja/või tellija poolt kinnitatud maaomanike (sh KOV) nõuetele. Vajadusel talvise asfalti freesimine koos aluspinna vahetamise ja tihendamisega. Taastamise teostusjoonise koostamine. Akteerimine toimub vastavalt katendite taastamise teostusjoonisele. | Äärekivi taastamine.
B20 | 201 | 040 | Materjal+Töö: Killustik-, kruus- või freesasfaltkatte taastamine | M2 | Taastamine koos materjaliga vastavalt katendite taastamise joonisele ja/või tellija poolt kinnitatud maaomanike (sh KOV) nõuetele. Taastamise teostusjoonise koostamine. Akteerimine toimub vastavalt katendite taastamise teostusjoonisele. | Äärekivi taastamine.
B20 | 201 | 050 | Materjal+Töö: Moodul-, muna-, uni- või tänavakivi taastamine | M2 | Taastamine koos materjaliga vastavalt katendite taastamise joonisele ja/või tellija poolt kinnitatud maaomanike (sh KOV) nõuetele. Taastamise teostusjoonise koostamine. Akteerimine toimub vastavalt katendite taastamise teostusjoonisele. | Äärekivi taastamine.
B20 | 201 | 060 | Materjal+Töö: Äärekivi taastamine | M | Taastamine koos materjaliga vastavalt katendite taastamise joonisele ja/või tellija poolt kinnitatud maaomanike (sh KOV) nõuetele. Taastamise teostusjoonise koostamine. Akteerimine toimub vastavalt katendite taastamise teostusjoonisele.
B20 | 201 | 070 | Materjal+Töö: Kaablikanalisatsiooni kaev | tk | Kaablikanalisatsiooni kaev koos paigaldusega (sh kaabliredelite paigaldus ja vajalike sisseviikude puurimine ja tihendamine). Kaevu süvendi tegemine, kaevu paigaldus, tagasitäide, tihendamine, väljakaeve käitlemine.
3. Muud ülekandeliinide rajatised
3.1) MP jaotuskilbid
B30 | 021 | 005 | Materjal: JK | tk | MP jaotuskilp (olenemata sellest, kas JK on sektsioneeritud või mitte, kui palju lüliteid sellesse piagaldatakse jne), kilbi paigaldamiseks, maandamiseks, ühendamiseks ja lülitamiseks vajalikud tarvikud, sh jadavinnaklülitid, sulavkaitsmed/lühisnoad.
B30 | 021 | 030 | Töö: JK paigaldus | tk | MP jaotuskilbi (olenemata suurusest ja selles olevast seadmestikust) paigaldus, sh süvendi tegemine, jadavinnaklülitite, sulavkaitsmete/lühisnugade, kilbi maanduspaigaldise ehitamine, pinnase tihendamine, vajadusel vahetult JK kõrval oleva LK toitekaabli paigaldus.
B30 | 021 | 040 | Materjal+Töö: Jadavinnaklüliti olemasolevasse JK-sse | tk | MP jadavinnaklüliti koos paigaldusega olemasolevasse jaotuskilpi või asendamine (sh lüliti ja selles olevate seadmete demonteerimine) olemasolevas jaotuskilbis. Sulavkaitsmed/lühisnoad, paigaldus, PEN-juhtme klemmühendus PEN latile.
B30 | 021 | 050 | Töö: JK demontaaž asendamisel | tk | Olemasoleva MP jaotuskilbi demontaaž juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus jaotuskilp, olenemata selle suurusest, sellesse paigaldatavatest seadmetest ja asukohast. Vajadusel olemasoleva jaotuskilbi sisu ümbertõstmine uude jaotuskilpi. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta. | Uue JK paigaldus.
3.2) KP harukilbid
B30 | 041 | 010 | Materjal: KP harukilp | tk | KP harukilp, kilbi paigaldamiseks vajalikud tarvikud, maanduspaigaldis.
B30 | 041 | 020 | Töö: KP harukilbi paigaldus | tk | KP harukilbi paigaldus, sh süvendi tegemine, maanduspaigaldise ehitamine, pinnase tihendamine.
4. KP liinilülitid
4.1) 6 - 20 kV lahklülitid, koormuslülitid
B40 | 011 | 010 | Materjal: Lahkkaitse või ABC lahklülitid KP õhuliinile | kmp | KP õhuliini lahkkaitse või ABC lahklülitid, tarvikud (sh alus, sulavkaitsmed/lühisnoad), maanduspaigaldis. (1 kmp=3 faasi).
B40 | 011 | 020 | Töö: Lahkkaitsme või ABC lahklülitite paigaldus KP õhuliinile | kmp | KP õhuliini lahkkaitsme või ABC lahklülitite paigaldamine koos vajaliku armatuuriga, reguleerimine, maanduspaigaldise ehitamine. (1 kmp=3 faasi).
B40 | 011 | 030 | Materjal: Käsijuhtimisega lahklüliti või koormuslahklüliti KP õhuliinile | kmp | KP õhuliini lahklüliti või käsijuhtimisega koormuslahklüliti, tarvikud, maanduspaigaldis. (1 kmp=3 faasi). | ABC lahklülitid.
B40 | 011 | 040 | Töö: Käsijuhtimisega lahklüliti või koormuslahklüliti paigaldus KP õhuliinile | kmp | KP õhuliini käsijuhtimisega lahklüliti või koormuslahklüliti (sh ajam) paigaldamine koos vajaliku armatuuriga, reguleerimine, ajami lukuga lukustamine, maanduspaigaldise ehitamine. (1 kmp=3 faasi). | ABC lahklülitite paigaldus, masti asendamine või paigaldamine.
B40 | 011 | 050 | Töö: Käsijuhtimisega lahklüliti või koormuslahklüliti demontaaž asendamisel | kmp | KP õhuliini käsijuhtimisega lahklüliti või koormuslahklüliti demontaaž (sh vajalik armatuur/seadmed) juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus käsijuhtimisega lahklüliti või koormuslahklüliti, olenemata asukohast. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta. | Uue käsijuhtimisega lahklüliti või koormuslahklüliti paigaldus.
4.2) 6 - 20 kV kaugjuhitavad koormuslülitid
B40 | 021 | 010 | Materjal: Kaugjuhtimisega koormuslahklüliti KP õhuliinile | kmp | KP õhuliini kaugjuhtimisega koormuslahklüliti, sh juhtimiskilp.
B40 | 021 | 020 | Töö: Kaugjuhtimisega koormuslahklüliti paigaldus KP õhuliinile | kmp | KP õhuliini kaugjuhtimisega koormuslahklüliti (sh ajam, juhtimiskilp) paigaldamine koos vajaliku armatuuriga, reguleerimine, ajami lukuga lukustamine, maanduspaigaldise ehitamine.
B40 | 021 | 030 | Töö: Kaugjuhtimisega koormuslahklüliti demontaaž asendamisel | kmp | KP õhuliini kaugjuhtimisega koormuslahklüliti demontaaž (sh vajalik armatuur/seadmed) juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus kaugjuhtimisega koormuslahklüliti, olenemata asukohast. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta/alajaama. | Uue kaugjuhtimisega koormuslahklüliti paigaldus.
4.3) 6 - 20 kV kaugjuhitavad võimsuslülitid
B40 | 031 | 010 | Materjal: Kaugjuhtimisega mastivõimsuslüliti või lahutaja KP õhuliinile | kmp | KP õhuliini kaugjuhtimisega mastivõimsuslüliti, pingetrafo, liigpingepiirikud, akud, tarvikud, maanduspaigaldis. | Naabermastile paigaldatavad ABC lülitid. Masti asendamine või paigaldamine.
B40 | 031 | 020 | Töö: Kaugjuhtimisega mastivõimsuslüliti või lahutaja paigaldus KP õhuliinile | kmp | KP õhuliini kaugjuhtimisega mastivõimsuslüliti, samale mastile paigaldatavate ABC lülitite paigaldus, maanduspaigaldise ehitamine. | Naabermastile paigaldatavate ABC lülitite paigaldus. Masti asendamine või paigaldamine.
B40 | 031 | 030 | Töö: Kaugjuhtimisega mastivõimsuslüliti või lahutaja demontaaž asendamisel | kmp | KP õhuliini kaugjuhtimisega mastivõimsuslüliti või lahutaja demontaaž (sh vajalik armatuur/seadmed) juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus kaugjuhtimisega mastivõimsuslüliti või lahutaja, olenemata asukohast. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta/alajaama. | Uue kaugjuhtimisega mastivõimsuslüliti paigaldus.
5. Trafod
5.1) 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, < 160 kVA
B60 | 011 | 010 | Materjal: ≤160 kVA jõutrafo | tk | Jõutrafo ≤160 kVA, vajadusel rattad, tehnoloogilised kaitsed.
B60 | 011 | 020 | Töö: ≤160 kVA jõutrafo paigaldus | tk | Jõutrafo paigaldamine, vajadusel latistuse sobitamine, ühenduskaablite ühendamine, tehnoloogiliste kaitsete (termo- ja rõhukaitse) ahelate montaaž ja seadistus, liigpingepiirikute paigaldamine, vajadusel KP sulavkaitsmete asendamine koos materjaliga.
B60 | 011 | 030 | Töö: ≤160 kVA jõutrafo demontaaž asendamisel | tk | Olemasoleva ≤160 kVA jõutrafo demontaaž juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus jõutrafo, olenemata selle võimsusest ja asukohast. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta/alajaama. | Uue jõutrafo paigaldus.
5.2) 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 250-400 kVA
B60 | 021 | 010 | Materjal: 250-400 kVA jõutrafo | tk | Jõutrafo 250-400 kVA, vajadusel rattad, tehnoloogilised kaitsed.
B60 | 021 | 020 | Töö: 250-400 kVA jõutrafo paigaldus | tk | Jõutrafo paigaldamine, vajadusel latistuse sobitamine, ühenduskaablite ühendamine, tehnoloogiliste kaitsete (termo- ja rõhukaitse) ahelate montaaž ja seadistus, liigpingepiirikute paigaldamine, vajadusel KP sulavkaitsmete asendamine koos materjaliga.
B60 | 021 | 030 | Töö: 250-400 kVA jõutrafo demontaaž asendamisel | tk | Olemasoleva 250-400 kVA jõutrafo demontaaž juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus jõutrafo, olenemata selle võimsusest ja asukohast. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta/alajaama. | Uue jõutrafo paigaldus.
5.3) 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 630-800 kVA
B60 | 031 | 010 | Materjal: 630-800 kVA jõutrafo | tk | Jõutrafo 630-800 kVA, vajadusel rattad, tehnoloogilised kaitsed.
B60 | 031 | 020 | Töö: 630-800 kVA jõutrafo paigaldus | tk | Jõutrafo paigaldamine, vajadusel latistuse sobitamine, ühenduskaablite ühendamine, tehnoloogiliste kaitsete (termo- ja rõhukaitse) ahelate montaaž ja seadistus, liigpingepiirikute paigaldamine, vajadusel KP sulavkaitsmete asendamine koos materjaliga.
B60 | 031 | 030 | Töö: 630-800 kVA jõutrafo demontaaž asendamisel | tk | Olemasoleva 630-800 kVA jõutrafo demontaaž juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus jõutrafo, olenemata selle võimsusest või asukohast. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta/alajaama. | Uue jõutrafo paigaldus.
5.4) 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 1000-2500 kVA
B60 | 041 | 010 | Materjal: 1000-2500 kVA jõutrafo | tk | Jõutrafo 1000-2500 kVA, vajadusel rattad, tehnoloogilised kaitsed.
B60 | 041 | 020 | Töö: 1000-2500 kVA jõutrafo paigaldus | tk | Jõutrafo paigaldamine, vajadusel latistuse sobitamine, ühenduskaablite ühendamine, tehnoloogiliste kaitsete (termo- ja rõhukaitse) ahelate montaaž ja seadistus, liigpingepiirikute paigaldamine, vajadusel KP sulavkaitsmete asendamine koos materjaliga.
B60 | 041 | 030 | Töö: 1000-2500 kVA jõutrafo demontaaž asendamisel | tk | Olemasoleva 1000-2500 kVA jõutrafo demontaaž juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus jõutrafo, olenemata selle võimsusest või asukohast. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta/alajaama. | Uue jõutrafo paigaldus.
6. Alajaamad
6.1) 6 - 20(35) /1/0,4 kV mastalajaamad
B70 | 011 | 010 | Materjal: Mastalajaam I mastil | tk | Mast, traavers, KP juhtmed, sulavkaitsmetega lahkkaitse, liigpingepiirikud, maandus, trafo MP kaabel koos MP aparatuuriga. | Jõutrafo, jaotus-mõõtekilp, arvesti, kontsentraator.
B70 | 011 | 020 | Töö: Mastalajaama paigaldamine I mastil | tk | Mastalajaama või boosteri/pingestabilisaatori ehitamine, sidumine elektrivõrguga. Süvendi tegemine, masti/toe/tõmmitsa, traaversi, KP juhtmete, sulavkaitsmetega lahkkaitsme, liigpingepiirikute, trafo MP kaabli ja MP aparatuuri, linnukaitsmete paigaldamine, maanduse ehitamine. | Jõutrafo, jaotus-mõõtekilbi, arvesti ja kontsentraatori paigaldus.
B70 | 011 | 030 | Materjal: Mastalajaam II mastil | tk | Mastid, traavers, KP juhtmed, sulavkaitsmetega lahkkaitse, liigpingepiirikud, maandus, trafo MP kaabel koos MP aparatuuriga. | Jõutrafo, jaotus-mõõtekilp, arvesti, kontsentraator.
B70 | 011 | 040 | Töö: Mastalajaama paigaldamine II mastil | tk | Mastalajaama ehitamine, sidumine elektrivõrguga. Süvendi tegemine, mastide/tugede/tõmmitsate, traaversi, KP juhtmete, sulavkaitsmetega lahkkaitsme, liigpingepiirikute, trafo MP kaabli ja MP aparatuuri, linnukaitsmete paigaldamine, maanduse ehitamine. | Jõutrafo, jaotus-mõõtekilbi, arvesti ja kontsentraatori paigaldus.
B70 | 011 | 050 | Töö: Mastalajaama demontaaž asendamisel | tk | Mastalajaama (sh mast(id), tugi/toed, tõmmits(ad)) demontaaž juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus alajaam, olenemata selle tüübist (mastalajaam, komplektalajaam jne) ja asukohast. | Uue alajaama paigaldus, jõutrafo ja arvesti demontaaž.
B70 | 011 | 060 | Materjal: Mastalajaama JK-MK | tk | Mastalajaama jaotus-mõõtekilp, kilbi paigaldamiseks, maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, kilpi paigaldatavad jadavinnaklülitid, sulavkaitsmed/lühisnoad, vajadusel haruklemmid, voolutrafod. | Arvesti, kontsentraator.
B70 | 011 | 070 | Töö: Mastalajaama JK-MK paigaldus | tk | Mastalajaama jaotus-mõõtekilbi paigaldamine vundamendile/mastile, jadavinnaklülitite, sulavkaitsmete/lühisnugade paigaldus, MP kaabli otsamuhvide tegemine, kilbi maanduspaigaldise ehitamine, pinnase tihendamine, voolutrafode paigaldus. | Arvesti ja kontsentraatori paigaldus.
6.2) 6 - 20(35) /1/0,4 kV komplektalajaamad kuni 250 kVA k.a.
B70 | 021 | 010 | Materjal: 250 kVA komplektalajaam | tk | 1-sektsiooniline metallkestas kuni 250 kVA trafo paigaldamise valmidusega komplektalajaam (sh sellesse paigaldatavad seadmed). | Jõutrafo, arvesti, kontsentraator.
B70 | 021 | 020 | Töö: 250 kVA komplektalajaama paigaldus | tk | 250 kVA kestaga komplektalajaama ja selles olevate seadmete paigaldamine, sh aluspõhja ettevalmistamine, kupitsa ehitus, maanduspaigaldise ehitamine, vundamendi, korpuse, katuse, seadmete paigaldamine, seadistamine, ümbruse taastamine jmv (sh sellesse paigaldatavate seadmete paigaldus). | Jõutrafo, arvesti ja kontsentraatori paigaldus.
B70 | 021 | 030 | Töö: 250 kVA komplektalajaama demontaaž asendamisel | tk | 250 kVA komplektalajaama või KTP(N) alajaama (sh vundament ja selles olevad seadmed) demontaaž juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus alajaam, olenemata selle tüübist ja asukohast. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta. | Uue alajaama paigaldus, jõutrafo ja arvesti demontaaž.
6.3) 6 - 20(35) /1/0,4 kV komplektalajaamad üle 250 kVA
B70 | 031 | 010 | Materjal: 1-sektsiooniline üle 250 kVA komplektalajaam või 1-sektsiooniline KP jaotuspunkt | tk | 1-sektsiooniline üle 250 kVA trafo paigaldamise valmidusega betoon- või metallkestas komplektalajaam või 1-sektsiooniline KP jaotuspunkt (sh sellesse paigaldatavad seadmed). | Jõutrafo, arvesti, kontsentraator.
B70 | 031 | 020 | Töö: 1-sektsioonilise üle 250 kVA komplektalajaama või 1-sektsioonilise KP jaotuspunkti paigaldus | tk | 1-sektsioonilise üle 250 kVA trafo paigaldamise valmidusega metall- või betoonkestaga komplektalajaama või 1-sektsioonilise KP jaotuspunkti paigaldamine, sh aluspõhja ettevalmistamine, kupitsa ehitus, maanduspaigaldise ehitamine, vundamendi, korpuse, katuse, seadmete paigaldamine, seadistamine, ümbruse taastamine jmv (sh sellesse paigaldatavate seadmete paigaldus). | Jõutrafo, arvesti ja kontsentraatori paigaldus.
B70 | 031 | 030 | Töö: 1-sektsioonilise üle 250 kVA komplektalajaama või 1-sektsioonilise KP jaotuspunkti demontaaž asendamisel | tk | 1-sektsioonilise üle 250 kVA metall- või betoonkestaga komplektalajaama või 1-sektsioonilise KP jaotuspunkti (sh vundament ja kõik selles olevad seadmed) demontaaž juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus alajaam või KP jaotuspunkt, olenemata selle tüübist ja asukohast. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta. | Uue alajaama või KP jaotuspunkti paigaldus, jõutrafo ja arvesti demontaaž.
B70 | 031 | 040 | Materjal: 2-sektsiooniline üle 250 kVA komplektalajaam või 2-sektsiooniline KP jaotuspunkt | tk | 2-sektsiooniline üle 250 kVA trafode paigaldamise valmidusega betoonkestas komplektalajaam või 2-sektsiooniline KP jaotuspunkt (sh sellesse paigaldatavad seadmed). | Jõutrafo, arvesti, kontsentraator.
B70 | 031 | 050 | Töö: 2-sektsioonilise üle 250 kVA komplektalajaama või 2-sektsioonilise KP jaotuspunkti paigaldus | tk | 2-sektsioonilise üle 250 kVA trafo paigaldamise valmidusega betoonkestaga komplektalajaama või 2-sektsioonilise KP jaotuspunkti paigaldamine, sh aluspõhja ettevalmistamine, kupitsa ehitus, maanduspaigaldise ehitamine, vundamendi, korpuse, katuse, seadmete paigaldamine, seadistamine, ümbruse taastamine jmv (sh sellesse paigaldatavate seadmete paigaldus). | Jõutrafode, arvesti(te) ja kontsentraatori(te) paigaldus.
B70 | 031 | 060 | Töö: 2-sektsioonilise üle 250 kVA komplektalajaama või 2-sektsioonilise KP jaotuspunkti demontaaž asendamisel | tk | 2-sektsioonilise üle 250 kVA betoonkestaga komplektalajaama või 2-sektsioonilise KP jaotuspunkti (sh vundament ja selles olevad seadmed) demontaaž juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus alajaam või KP jaotuspunkt, olenemata selle tüübist ja asukohast. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta. | Uue alajaama või KP jaotuspunkti paigaldus, jõutrafo(de) ja arvesti(te) demontaaž.
6.4) 6 - 20(35) /1/0,4 kV hoonesisesed alajaamad
B70 | 041 | 010 | Materjal: MP jaotusseadme üks sektsioon olemasolevasse alajaama | kmp | MP jaotusseadme üks sektsioon olemasolevasse alajaama/hoonesse, olenemata sektsioonis olevatest seadmetest või nende arvust. Arvestatakse sektsiooni kaupa (1 kmp=1 sektsioon). | Arvesti, kontsentraator.
B70 | 041 | 020 | Töö: MP jaotusseadme ühe sektsiooni paigaldus olemasolevasse alajaama | kmp | MP jaotusseadme ühe sektsiooni paigaldamine olemasolevasse alajaama/hoonesse (sh seadistamine), olenemata sektsioonis olevatest seadmetest või nende arvust (sh vajadusel alusraam koos paigaldusega). Arvestatakse sektsiooni kaupa (1 kmp=1 sektsioon). | Arvesti ja kontsentraatori paigaldus.
B70 | 041 | 030 | Materjal: KP jaotusseadme üks sektsioon olemasolevasse alajaama | kmp | KP jaotusseadme üks sektsioon olemasolevasse alajaama, olenemata sektsioonis olevatest kambritest, seadmetest ja nende arvust. Kui KP jaotusseadme sektsiooni koosseisus on 1 või mitu KP mõõtekambrit, siis kuuluvad need antud artikli mahtu. Vajadusel telemaatikaseadmed (RTU, sideseadmed) ja juhtmed KP jaotusseadmeni. Arvestatakse sektsiooni kaupa (1 kmp=1 sektsioon). | Arvesti.
B70 | 041 | 040 | Töö: KP jaotusseadme ühe sektsiooni paigaldus olemasolevasse alajaama | kmp | KP jaotusseadme ühe sektsiooni paigaldamine olemasolevasse alajaama (sh seadistamine), olenemata sektsioonis olevatest kambritest, seadmetest ja nende arvust (sh vajadusel alusraam koos paigaldusega). Kui KP jaotusseadme sektsiooni koosseisus on 1 või mitu KP mõõtekambrit, siis kuulub nende paigaldus antud artikli mahtu. Vajadusel telemaatikaseadmete (RTU, sideseadmed) paigaldus, seadistus ja juhtmete paigaldus KP jaotusseadmeni. Arvestatakse sektsiooni kaupa (1 kmp=1 sektsioon). | Arvesti paigaldus.
B70 | 041 | 050 | Töö: MP või KP jaotusseadme ühe sektsiooni demontaaž asendamisel | kmp | KP või MP jaotusseadme ühe sektsiooni (sh kontsentraator, telemaatikaseadmed) demontaaž olemasolevast alajaamast juhul, kui alajaama ei demonteerita ja sama tellimuse mahus paigaldatakse olemasolevasse alajaama uus KP või MP jaotusseade, olenemata selle asukohast. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta. Arvestatakse sektsiooni kaupa (1 kmp=1 sektsioon). Kui demonteeritava KP jaotusseadme sektsiooni koosseisus on 1 või mitu KP mõõtekambrit, siis kuulub nende demontaaž antud artikli mahtu. | Uue KP või MP jaotusseadme paigaldus. Arvesti demontaaž.
B70 | 041 | 060 | Materjal: KP jaotusseadme kamber olemasolevale KP jaotusseadmele | tk | KP jaotusseadme kamber/lahter olemasoleva KP jaotusseadme koosseisu, olenemata sellest, mis seadmestik kambri/lahtri sees on. Antud artiklit kasutatakse juhul, kui tegemist on eraldi tellimuse alusel lisatava kambriga, nt olemasoleva KP jaotusseadme laiendamine 1 kambri võrra. Vajadusel KP jaotusseadme kambri ja telemaatikaseadmete vahelised juhtmed.
B70 | 041 | 070 | Töö: KP jaotusseadme kambri paigaldus olemasolevale KP jaotusseadmele | tk | Kõik vajalikud tegevused eraldi lahtri/kambri paigaldamiseks olemasoleva KP jaotusseadme koosseisu, sh seadistamine, ühendamine olemasoleva maandusega (sh vajadusel alusraam koos paigaldusega). Antud artiklit kasutatakse juhul, kui tegemist on eraldi tellimuse alusel lisatava kambriga, nt olemasoleva KP jaotusseadme laiendamine 1 kambri võrra. Vajadusel KP jaotusseadme kambri ja telemaatikaseadmete vaheliste juhtmete paigaldus.
B70 | 041 | 090 | Töö: Kioskalajaama demontaaž asendamisel | kmp | Kioskalajaama lammutamine ning demonteerimine (sh selles olevad seadmed, vundament, kontsentraator(id)) juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus alajaam, olenemata selle tüübist ja asukohast. Transport ELV jäätmekäitlejale või käitlemine. | Lammutusprojekt juhul, kui kioskalajaama lammutamine on tavapärasest keerukam (ühendatud kõrvalhoonega jms) või kui seotud osapool nõuab projekti koosseisus lammutusprojekti. Jõutrafo(de), arvesti(te) demontaaž.
6.5) Alajaamade seadmed
B70 | 081 | 010 | Materjal+Töö: MP kaitselüliti olemasolevasse alajaama | kmp | MP kaitselahutuslüliti (sh sättereguleerimisega) või MP sulavkaitse-koormuslahklüliti (jadavinnaklüliti) ja sulavkaitsmed koos paigaldusega olemasolevasse alajaama. Latistus, juhtmestik. | Mastalajaama fiidrikaitsme otstarvet täitev MP mastilüliti.
B70 | 081 | 020 | Materjal+Töö: MP sulavkaitsmed/lühisnoad olemasolevasse lülitisse | kmp | MP sulavkaitsmete või lühisnugade (3 tk) paigaldamine olemasolevasse lülitisse või asendamine olemasolevas lülitis, olenemata lüliti asukohast (alajaam, JK, mastilüliti jne), vajadusel olemasolevate sulavkaitsmete/lühisnugade demonteerimine, kaitse- või lülitusseadme ennistamine.
B70 | 081 | 030 | Materjal: Releekaitse ja juhtimisseadmed (kasutatakse ainult 3-poolsete koostöölepingute puhul) | kmp | Releekaitse ja juhtimisseadmed, fiidriterminalid, kaitsereleed, automaatne pingeregulaator, kaarekustutuspooli kontroller, eriliigilised terminalid. Märgitakse olenemata sellest, kas releekaitse on ette nähtud uude või olemasolevasse alajaama/seadmesse. Kasutatakse ainult ELV juhtimissüsteemi dokumendi P358 lisa 2 ühesektsiooniliste KP jaotusseadmete tüüpskeemide B-H puhul ja 2-sektsiooniliste KP jaotusseadmete puhul, mis moodustuvad tüüpskeemide B-H alusel. Antud artiklit kasutatakse ainult 3-poolsete koostöölepingute alusel koostatavate projektide ja teostatavate ehitusobjektide puhul.
B70 | 081 | 040 | Töö: Releekaitse ja juhtimisseadmete paigaldamine, seadistamine, testimine (kasutatakse ainult 3-poolsete koostöölepingute puhul) | kmp | Releekaitse ja juhtimisseadmete paigaldamine, seadistamine, testimine. Märgitakse olenemata sellest, kas releekaitse paigaldatakse uude või olemasolevasse alajaama/seadmesse. Kasutatakse ainult ELV juhtimissüsteemi dokumendi P358 lisa 2 ühesektsiooniliste KP jaotusseadmete tüüpskeemide B-H puhul ja 2-sektsiooniliste KP jaotusseadmete puhul, mis moodustuvad tüüpskeemide B-H alusel. Antud artiklit kasutatakse ainult 3-poolsete koostöölepingute alusel koostatavate projektide ja teostatavate ehitusobjektide puhul.
B70 | 081 | 050 | Materjal: Telemaatikaseadmed (RTU, sideseadmed) (kasutatakse ainult 3-poolsete koostöölepingute puhul) | kmp | RTU ja sideseadmed. Märgitakse olenemata sellest, kas RTU on ette nähtud uude või olemasolevasse alajaama/seadmesse, vajadusel omatarbesüsteem. Kasutatakse ainult ELV juhtimissüsteemi dokumendi P358 lisa 2 ühesektsiooniliste KP jaotusseadmete tüüpskeemide B-H puhul ja 2-sektsiooniliste KP jaotusseadmete puhul, mis moodustuvad tüüpskeemide B-H alusel. Antud artiklit kasutatakse ainult 3-poolsete koostöölepingute alusel koostatavate projektide ja teostatavate ehitusobjektide puhul.
B70 | 081 | 060 | Töö: Telemaatikaseadmete (RTU, sideseadmed) paigaldamine, seadistamine, testimine (kasutatakse ainult 3-poolsete koostöölepingute puhul) | kmp | Telemaatikaseadmete (RTU, sideseadmed) paigaldamine, seadistamine, testimine. Märgitakse olenemata sellest, kas RTU paigaldatakse uude või olemasolevasse alajaama/seadmesse, vajadusel omatarbesüsteemi ehitamine. Kasutatakse ainult ELV juhtimissüsteemi dokumendi P358 lisa 2 ühesektsiooniliste KP jaotusseadmete tüüpskeemide B-H puhul ja 2-sektsiooniliste KP jaotusseadmete puhul, mis moodustuvad tüüpskeemide B-H alusel. Antud artiklit kasutatakse ainult 3-poolsete koostöölepingute alusel koostatavate projektide ja teostatavate ehitusobjektide puhul.
7. Mõõteseadmed
7.1) Kaugloetavad arvestid
B90 | 011 | 010 | Materjal: Arvesti | tk | Arvesti (olenemata selle tüübist või margist), antenn.
B90 | 011 | 020 | Töö: Arvesti paigaldamine või olemasoleva ümbertõstmine | tk | Arvesti (olenemata selle tüübist või margist) paigaldamine või olemasoleva arvesti ümbertõstmine KP või MP seadmesse, signaalitugevuse kontrollimine, vajadusel arvesti demonteerimine, kauglugemise toimimise kontrollimine, lülitamine toite taastamiseks, pinge olemasolu kontroll, plommimine, näitude fikseerimine, vajadusel lisakoormuse kasutamine, dokumentatsiooni täitmine (sh vajadusel OFA koostamine), voolutrafode MS kontrollakti koostamine, KP mõõtesüsteemi kontrollmõõtmised.
7.2) Madalpinge mõõtesüsteem
B90 | 021 | 010 | Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK mastil/seinal | tk | 1 arvesti kohaga liitumiskilp mastil/seinal, selles olevad seadmed, õhuliiniga ühendamiseks vajalik kaabel koos otsamuhvidega, maanduspaigaldis, paigaldamiseks, ühendamiseks ja lülitamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haru- või Al/Cu üleminekuklemmid. | Arvesti.
B90 | 021 | 020 | Materjal: 2 arvesti kohaga LK/MK mastil/seinal | tk | 2 arvesti kohaga liitumiskilp mastil/seinal, selles olevad seadmed, õhuliiniga ühendamiseks vajalik kaabel koos otsamuhvidega, maanduspaigaldis, paigaldamiseks, ühendamiseks ja lülitamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haru- või Al/Cu üleminekuklemmid. | Arvesti(d).
B90 | 021 | 030 | Töö: LK/MK paigaldus mastile/seinale | tk | Liitumiskilbi (olenemata arvesti kohtade arvust) paigaldus mastile/seinale ning maanduspaigaldise ehitus, õhuliiniga ühendamiseks vajaliku kaabli paigaldus ja otsamuhvide tegemine, vajadusel ühendamine olemasoleva maandusega. | Arvesti(te) paigaldus.
B90 | 021 | 040 | Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK vundamendil | tk | 1 arvesti kohaga liitumiskilp vundamendil/soklil, selles olevad seadmed, maanduspaigaldis, paigaldamiseks, ühendamiseks ja lülitamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haru- või Al/Cu üleminekuklemmid, vajadusel vahetult üksteise kõrval oleva LK ja JK ühenduskaabel. | Arvesti.
B90 | 021 | 050 | Materjal: 2 arvesti kohaga LK/MK vundamendil | tk | 2 arvesti kohaga liitumiskilp vundamendil/soklil, selles olevad seadmed, maanduspaigaldis, paigaldamiseks, ühendamiseks ja lülitamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haru- või Al/Cu üleminekuklemmid, vajadusel vahetult üksteise kõrval oleva LK ja JK ühenduskaabel. | Arvesti(d).
B90 | 021 | 060 | Materjal: 3 arvesti kohaga LK/MK vundamendil | tk | 3 arvesti kohaga liitumiskilp vundamendil/soklil, selles olevad seadmed, maanduspaigaldis, paigaldamiseks, ühendamiseks ja lülitamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haru- või Al/Cu üleminekuklemmid, vajadusel vahetult üksteise kõrval oleva LK ja JK ühenduskaabel. | Arvesti(d).
B90 | 021 | 070 | Materjal: 4 arvesti kohaga LK/MK vundamendil | tk | 4 arvesti kohaga liitumiskilp vundamendil/soklil, selles olevad seadmed, maanduspaigaldis, paigaldamiseks, ühendamiseks ja lülitamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haru- või Al/Cu üleminekuklemmid, vajadusel vahetult üksteise kõrval oleva LK ja JK ühenduskaabel. | Arvesti(d).
B90 | 021 | 080 | Töö: LK/MK paigaldus vundamendil | tk | Liitumiskilbi (olenemata arvesti kohtade arvust) paigaldus vundamendile/soklile, süvendi tegemine, selles olevad seadmed, maanduspaigaldise ehitus, paigaldamiseks, ühendamiseks ja lülitamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haru- või Al/Cu üleminekuklemmid, vajadusel vahetult üksteise kõrval oleva LK ja JK ühenduskaabli paigaldus. | Arvesti(te) paigaldus.
B90 | 021 | 090 | Materjal: MP voolutrafodega LK | tk | MP voolutrafodega liitumiskilp vundamendil/soklil, selles olevad seadmed, maanduspaigaldis, paigaldamiseks, ühendamiseks ja lülitamiseks vajalikud tarvikud, lahutus-lühistusklemmid, vajadusel haru- või Al/Cu üleminekuklemmid, vajadusel vahetult üksteise kõrval oleva LK ja JK ühenduskaabel. | Arvesti.
B90 | 021 | 100 | Töö: MP voolutrafodega LK paigaldus | tk | Süvendi tegemine, kilbi paigaldus vundamendile/soklile/mastile/seinale, vajadusel haru-/üleminekuklemmide paigaldus, kilbi maanduspaigaldise ehitamine, tagasitäide, pinnase tihendamine, vajadusel vahetult üksteise kõrval oleva LK ja JK ühenduskaabli paigaldus. | Arvesti paigaldus.
B90 | 021 | 110 | Töö: LK/MK demontaaž asendamisel | tk | Olemasoleva liitumis- või mõõtekilbi (sh voolutrafodega liitumiskilbi) demontaaž juhul, kui sama tellimuse mahus paigaldatakse uus liitumis- või mõõtekilp, olenemata selle suurusest, selles olevates seadmetest ja asukohast. Vajadusel maanduspaigaldise ehitamine või ühendamine olemasoleva maanduspaigaldusega, vajadusel vana kilbi sisu ümbertõstmine uude kilpi. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta. | Arvesti paigaldamine, asendamine või olemasoleva ümbertõstmine. Uue LK/MK paigaldus.
B90 | 021 | 120 | Materjal+Töö: MP voolutrafode asendamine | kmp | Olemasolevate MP voolutrafode demontaaž ja uute paigaldus koos materjaliga (1 kmp=3 voolutrafot).
B90 | 021 | 130 | Töö: Kontsentraatori paigaldus või ümbertõstmine | tk | Kontsentraatori paigaldus või ümbertõstmine teise asukohta, sidekaabel koos paigaldusega, kauglugemise toimimise kontrollimine.
7.3) Keskpinge mõõtesüsteem
B90 | 031 | 010 | Materjal: KP mõõtekamber olemasolevasse alajaama | kmp | KP mõõtekamber (sh voolutrafod, pingetrafod, lülitid jmv) olemasolevasse alajaama/KP jaotuspunkti. | Arvesti.
B90 | 031 | 020 | Töö: KP mõõtekambri paigaldus olemasolevasse alajaama | kmp | KP mõõtekambri (sh voolutrafod, pingetrafod, lülitid jmv) paigaldus olemasolevasse alajaama/KP jaotuspunkti, ühendamine olemasoleva maandusega. | Arvesti paigaldus.
8. Muud tööd
B99 | 011 | 010 | Demontaažtöö: MP õhuliini puit-/betoonmasti demontaaž | tk | MP õhuliini puit-/betoonmasti demonteerimine, vajadusel traaversi ja/või tõmmitsa(te) demonteerimine. Kui mast on betoonjalandiga, kuulub jalandi demontaaž antud artikli mahtu. Kui demonteeritakse A-mast, siis arvestatakse artikli koguseks 2. Käitlemine, transport hoiustamispartnerile või teise asukohta.
B99 | 011 | 020 | Demontaažtöö: KP õhuliini puit-/betoonmasti demontaaž | tk | KP õhuliini puitmasti demonteerimine, vajadusel traaversi ja/või tõmmitsa(te) demonteerimine. Kui mast on betoonjalandiga, kuulub jalandi demontaaž antud artikli mahtu. Kui demonteeritakse A-mast, siis arvestatakse artikli koguseks 2. Käitlemine, transport hoiustamispartnerile või teise asukohta.
B99 | 011 | 030 | Demontaažtöö: MP õhuliini puit-/betoontoe demontaaž | tk | MP õhuliini puit-/betoontoe demonteerimine. Kui tugi on betoonjalandiga, kuulub jalandi demontaaž antud artikli mahtu. Käitlemine, transport hoiustamispartnerile või teise asukohta.
B99 | 011 | 040 | Demontaažtöö: KP õhuliini puit-/betoontoe demontaaž | tk | KP õhuliini puit-/betoontoe demonteerimine. Kui tugi on betoonjalandiga, kuulub jalandi demontaaž antud artikli mahtu. Käitlemine, transport hoiustamispartnerile või teise asukohta.
B99 | 011 | 050 | Demontaažtöö: MP õhuliini demontaaž | M | MP õhukaabli või õhuliini (2-4 juhet) demonteerimine, vajadusel traaversi/mastikonksu ja isolaatorite demontaaž. Transport ELV jäätmekäitlejale või teise asukohta.
B99 | 011 | 060 | Demontaažtöö: KP õhuliini demontaaž | M | KP õhuliini (3 juhet) demonteerimine, vajadusel traaversi ja isolaatorite demontaaž. Transport ELV jäätmekäitlejale või teise asukohta.
B99 | 011 | 070 | Demontaažtöö: Mastalajaama demontaaž | kmp | Masti(de), toe/tugede, tõmmitsa(te), piirikute, trafo alusraami, jaotuskilbi, mõõtekilbi, kontsentraatori, fiidrikaitsmete, sulavkaitsmete, lahkkaitsme demontaaž. | Jõutrafo, arvesti demontaaž.
B99 | 011 | 080 | Demontaažtöö: Kioskalajaama demontaaž | kmp | Kioskalajaama lammutamine ning demonteerimine (sh selles olevad seadmed, vundament, kontsentraator(id)), transport ELV jäätmekäitlejale või käitlemine. | Lammutusprojekt juhul, kui kioskalajaama lammutamine on tavapärasest keerukam (ühendatud kõrvalhoonega jms) või kui seotud osapool nõuab projekti koosseisus lammutusprojekti. Jõutrafo(de), arvesti(te) demontaaž.
B99 | 011 | 090 | Demontaažtöö: Komplektalajaama demontaaž | kmp | Komplektalajaama või KTP(N) alajaama demonteerimine (sh selles olevad seadmed, vundament, kontsentraator(id)). Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta. | Jõutrafo(de), arvesti(te) demontaaž.
B99 | 011 | 100 | Demontaažtöö: KP või MP jaotusseadme ühe sektsiooni demontaaž | kmp | KP või MP jaotusseadme ühe sektsiooni (vajadusel telemaatikaseadmed) demonteerimine, olenemata selles olevatest kambritest, seadmetest või nende arvust. Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta. Antud artiklit kasutatakse juhul, kui demonteeritakse alajaamas olev jaotusseade, aga alajaama ennast mitte. Arvestatakse sektsiooni kaupa (1 kmp=1 sektsioon). Kui demonteeritava KP jaotusseadme sektsiooni koosseisus on 1 või mitu KP mõõtekambrit, siis kuulub nende demontaaž antud artikli mahtu. | Arvesti demontaaž.
B99 | 011 | 110 | Demontaažtöö: ≤160 kVA jõutrafo demontaaž | tk | ≤160 kVA jõutrafo demonteerimine ja transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta/alajaama.
B99 | 011 | 120 | Demontaažtöö: 250-400 kVA jõutrafo demontaaž | tk | 250-400 kVA jõutrafo demonteerimine ja transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta/alajaama.
B99 | 011 | 130 | Demontaažtöö: 630-800 kVA jõutrafo demontaaž | tk | 630-800 kVA jõutrafo demonteerimine ja transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta või alajaama.
B99 | 011 | 140 | Demontaažtöö: 1000-2500 kVA jõutrafo demontaaž | tk | 1000-2500 kVA jõutrafo demonteerimine ja transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta või alajaama.
B99 | 011 | 150 | Demontaažtöö: KP õhuliini lahklüliti, lahkkaitsme, koormuslahklüliti või mastivõimsuslüliti demontaaž | kmpl | KP õhuliini lahklüliti, lahkkaitsme, koormuslahklüliti või mastivõimsuslüliti demontaaž koos vajaliku armatuuriga/seadmetega (sh juhtimiskilp). Transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta või alajaama.
B99 | 011 | 160 | Demontaažtöö: LK/MK demontaaž | tk | Liitumis- või mõõtekilbi (sh seadmed) demonteerimine ja transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta. | Arvesti demontaaž.
B99 | 011 | 170 | Demontaažtöö: JK demontaaž | tk | JK (sh seadmed) demonteerimine ja transport ELV jäätmekäitlejale, hoiustamispartnerile või teise asukohta.
B99 | 011 | 180 | Demontaažtöö: Arvesti demontaaž | tk | Arvesti demonteerimine, olenemata selle tüübist või margist.
B99 | 011 | 190 | Materjal+Töö: Ajutise toite tagamine | kmp | Ajutise toite tagamiseks vajalikud materjalid ja tööd (ajutised alajaamad ja/või generaator(id) koos kütusega jms koos paigalduse ja demontaažiga, seadistamine). Kõik ajutise iseloomuga tööd (ajutise alajaama jaoks kaeviku rajamine, kupitsa ehitus, trafo paigaldus ja demontaaž, kaablite, torude paigaldus, muhvide tegemine jmv) ja materjalid (trafo, muhvid, kaablid, torud jmv). | Kõik alalise iseloomuga tööd ja materjalid: ajutise alajaamaga ühendamiseks tehtavad kaablite otsamuhvid, mida hiljem ei demonteerita ehk mida kasutatakse uude alajaama ühendamiseks, ajutise alajaama demonteerimisest tulenev katete taastamine koos materjaliga, arvesti ja/või kontsentraatori ümbertõstmine jmv.