TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. EPP-919909-1. LC2927. Elektriauto laadija liitumine Osula COOP poe juures,. Osula küla, Võru vald,. Võrumaa. Projekteerija:; Aap Erik. Tel. 53 090 199. E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com. Nr; LC2927. Võru. 2025.

# Asukoht

Joonis 1.1. Objekti asukoht Võrumaal.

# Seletuskiri

## Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Osula COOP kaupluse juurde paigaldatava elektriauto laadija elektriliitumine, Osula külas, Võru vallas, Võrumaal.

Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.

Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Seadme ohutuse seadus” ning õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ Võru piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites:

- 23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvere tee km. 29.58-29,97

NB! Mäe-Reino maaüksusel toimuvad tööd viljapõllul. Kui tööde teostamine jääb pärast kevadkülvi aega, tuleb maaomanikule hüvitada rikutud viljapõllu osast tekkinud kahju.

## MP liinid ja kilbid

Tabel 2.1. MP maakaablid

| Kaabli nr | Algus | Lõpp | Mark | Pikkus, m | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPL436351 | AJ10049 | JK70080 | Al. 4G240 | 166 | Kogu ulatuses lahtise kaevega ja 750N kaitsetorus. |
| MPL431374 | JK70080 | LK158343 | AXPK 4x120 | 1 | Uue JK ja ol.oleva LK vahelise ühenduse taastamiseks. Kasutada ära välja tõmmatavat kaablit. |
| MPL115676 | JK70080 | LK234388 | Al. 4G240 | 271 | Lahtine kaeve 2m, ülejäänud asendada olemasolevas torus uue kaabliga. |

Vastavalt asendiplaani joonisele LC2927-1 rajada uus maakaabelliin. Lahtisel kaevel paigaldada teemaas kaablid vähemalt 1,2m sügavusele, Mäe-Reino maaüksusel min. 1m. Ristumisel olemasolevate sidekaablitega kaitsta sidekaablid kaeviku ulatuses poolitatava kaitsetoruga. Tehnovõrkude kaitsevööndis kaevata tehnorajatiste lähistel käsitsi, et vähendada vigastuste ohtu. Paigaldatud kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. Olemasolev kaabel nr. 115676 tõmmata välja, asendada 240mm2 kaabliga.

Tabel 2.2 Nõutud vahekaugused maanteest ja tee konstruktsiooni elementidest

| Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel | 1,2 m |
| --- | --- |
| Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas | 1,0 m |
| Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast | 1,0 m |
| Vähim kaugus teemaal paiknevast truubist ja truubi otsast | 2,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisnõlvast | 1,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus tee nõlva alumisest joonest | 1,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus teekattest mulde nõlva puudumisel | 3,0 m |

Reinomäe tee maaüksusele paigaldada uus soklil jaotuskilp olemasoleva liitumiskilbi taha, tagaküljega vastu liitumiskilbi tagakülge. Liitumiskilbi toide taastada uuest jaotuskilbist, kasutades ära välja tõmmatavat 120mm2 kaablit.

Meierei tee maaüksusele paigaldada uus soklil liitumiskilp olemasoleva pumpla liitumiskilbi LK158344 kõrvale. Paigaldamisel jätta kilpide vahele 10cm vahe jahutuseks.

### Alajaam

Asendada AJ10049 õhuliini post kl. 4 kreosootpostiga. Postile paigaldada tagasi olemasolev kolmnurktraavers, abitraavers ning lahkkaitse. Lahkkaitsmes asendada 4A sularid 6,3A sularitega. Alajaama paigaldada uus 100kVA trafo, olemasolev fiidrikaitselüliti paigaldada tagasi, lisada täiendav fiidrilüliti 240mm2 kaabli ühendusvõimalusega. Uuesti komplekteerimisel lisada alajaamale bilansiarvesti koos 150/5A välimõõtetrafodega. Demonteeritav trafo suunata taaskasutusse, posti kõlblikkus täpsustada pärast demonteerimist kuraatoriga.

### Maandamine

Arvestikilbile nõutud maanduspaigaldise maandustakistus peab jääma alla 100 oomi. Kilbile ehitada maandus koos potensiaalitasandusrõngaga. Õhuliini mastil on juba maandus olemas.

Pärast posti asendamist taastada mastalajaama maanduspaigaldise ühendused seadmetele.

### Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest.

# Taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda.

Taastada kogu lahtise kaevega paigaldatava kaablitrassi osas haljastus hooldatavatel aladel. Orienteeruv maht  160m2.

# Olemasolevate Telia sideehitiste kaitse

1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa alusel.

Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd:

a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine

b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks

c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine

d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi.

3. Paralleelkulgemisel sidekanalisatsiooniga (juhul kui kaeviku serv on äärmistele torudele lähemal kui 1 meeter) tohib kaevetöid teostada maksimaalselt nelja meetrisel järjestikusel lõigul ja ainult käsitsi meetodil (labidaga ja ilma mehhanismideta). Sideehitiste terviklikkuse tagamiseks kasutada ebastabiilse pinnase puhul  kaevikute toestamiseks standardseid toestuskilpe, sulundseinu, terastugesid koos raketispaneelidega vms.

4. Pärast tööde lõpetamist (vajadusel ka enne) Telia Eesti AS sideehitise (sidekanalisatsiooni) kaitse- vööndis teostada  sidekanalisatsiooni läbitavuse kontroll, et veenduda sidekanalisatsiooni korrasoleku säilimises. Tööd tellida pärast pinnase tihendamist ja enne kõvakatete paigaldamist.

Kontrolli tulemused dokumenteerida ja esitada ehitaja poolt allkirjastatud aktina Telia Eesti AS-ile.

5. Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sügavusega sideehitised paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul.

6. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind sidekaevude või jaotuskohtade (sidekappide) ümbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele ümbritseva tasapinnaga (samasse tasapinda kõnniteega, sõiduteega, murutasapinna vms.) Jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud  (side ehitamiseks pädevate) ettevõte käest.

7.Lahtikaevatud torud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. kasutada kaablikanali karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja teostatud tööde ülevaatuseks.

8 . Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sideehitised jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 73.

9.Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse viisil, mis tagab side kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse.

10. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust.

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

# Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

# Spetsifikatsioon

Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

| Nr | Nimetus | Mark | MÜ | KOKKU | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trafo | 100kVA 21(10,5)/0,41kV | kmpl | 1 |  |
| 2 | Trafo paigaldustarvikud |  | kmpl | 1 |  |
| 3 | Mastilüliti | In=400A | kmpl | 1 |  |
| 4 | Sularid | NH2 125A | tk | 3 |  |
| 5 | KP sulavkaitse | TGN 6,3A | tk | 3 |  |
| 6 | PT klemmid | klemmid, sangad | kmpl | 1 | 1 komplekt kolmele faasijuhtmele. |
| 7 | Kaabli allaviik | distantsnaelad | kmpl | 3 | 1 komplekt mõeldud ühele kaablile |
| 8 | Kaabli kate | L=2,2m | kmpl | 1 | Kasutada ära ka demonteeritav kaablikate |
| 9 | Isolaatori katted | KP | kmpl | 1 |  |
| 10 | Isolaatori katted | MP | kmpl | 1 |  |
| 11 | Piirikud | koos kinnitusraamiga, Uc=24kV | kmpl | 1 |  |
| 12 | Bilansiarvesti |  | kmpl | 1 |  |
| 13 | Mõõte-voolutrafod | 150/5A 0,5S | kmpl | 1 | välitingimustesse |
| 14 | Mastalajaama mõõtekilp |  | kmpl | 1 | Vastavalt elektriskeemile |
| 15 | Kaetud juhe | PAS-35 | m | 15 |  |
| 16 | Kaabel | Al. 4G95 | m | 5 |  |
| 17 | Kuumkahanev otsamuhv ja termorüüs | eelnevale | kmpl | 2 |  |
| 18 | Tähistused |  | kmpl | 1 |  |
| 19 | Puitpost | Kl. 4 kreosoot, H=11 m | tk | 1 |  |
| 20 | Mastimüts | SP19 | tk | 2 |  |
| 21 | Kaabel | Al. 4G240 | m | 458 |  |
| 22 | Kuumkahanev otsamuhv ja termorüüs | eelnevale | kmpl | 1 |  |
| 23 | Kuumkahanev otsamuhv | 4x240 kaablile | tk | 3 |  |
| 24 | Kuumkahanev otsamuhv | 4x120 kaablile | tk | 1 |  |
| 25 | Kaablikaitsetoru | Ø110 750 N | m | 166 |  |
| 26 | Poolitatav kaitsetoru | Ø75 750 N | m | 7 |  |
| 27 | Märkelint (varuga) |  | m | 160 |  |
| 28 | Liitumiskilp | 1-kohaline, soklil | kmpl | 1 | Vastavalt elektriskeemile, jahutusega |
| 29 | Arvesti | P2P | tk | 1 |  |
| 30 | Kilbi maanduspaigaldis | Juhe, klemmid, vardad | kmpl | 1 |  |
| 31 | Kilbi võti | metallist | tk | 1 |  |
| 32 | Kaablikaitsetoru | Ø110 450 N | m | 2 |  |
| 33 | Jaotuskilp | kuni 3 fiidriga, soklil | kmpl | 1 | Vastavalt elektriskeemile |
| 34 | Kasvumuld ja muruseeme |  | m3 | 8 | seemne kulunorm 25-35m/m2 |

1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega

## JOONISTE LOETELU

##### Joonis LC2927-1. Asendiplaan (3 lehel)

##### Joonis LC2927-2. Elektriskeemid (2 lehel)