| Maret Einla Rõuge Vallavalitsus vald@rougevald.ee | Teie 22.10.2025 nr 7-1/2-21 Meie 31.10.2025 nr 7.2-3.2/4545-2 |
| --- | --- |

# Andre-Aotähe katastriüksuse  ja sellega piirneva ala detailplaneeringu  kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Mati Umbleja kooskõlastamast Võru maakonnas, Rõuge alevikus, Andre-Aotähe katastriüksuse  ja sellega piirneva ala detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

- Edastamiskirjas toodud lingil olevad dokumendid ei ole planeeringu koostaja poolt allkirjastatud. Kooskõlastamiseks esitatav detailplaneering peab olema koostaja poolt allkirjastatud.

- Täpsustada veeallika asukohti ja hoone kustutamiseks vajalikku veevooluhulka.

Alus: Siseministri 18.02.2021.a määrus nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord § 5 lg 1, § 6 lg 5 ja § 7 lg 1.

Selgitus: Joonisel 2 on näitamata veevõtukohad. Päästeasutuse info põhjal ei taga Rõuge aleviku hüdrandid minimaalset veevooluhulka 10 l/s. 
Haanja mnt 2 veevõtukoha (raketega väljavõtukaev) juures puudub viidal andmed.   Määruse § 6 lg 5 võib alevikus suurendada veevõtukoha kaugust kuni 400 meetrini. Veevõtukoha kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mati Umbleja

büroo/ametikoht

Lõuna päästekeskus