	OBJEKT:   GROSSI POE PARKLA PROJEKT PIIRILINNA KINNISTULE KÕVAKÜLAS
	OÜ PB-PROJEKT

	AADRESS: Riigitee nr 54 KarksI-Nuia – Lilli tee km 0,046 Piirilinna, Kõvaküla, Mulgi vald,   

                    Viljandimaa
	Reg.nr.11076331
	

	STAADIUM: PÕHIPROJEKT
	ALLOSA:
	ÜLEKÄIGURAJA VALGUSTUS
	TÖÖ NR. V-882-26

	KOOSTAS:   Aleksandr Trofimov
VASTUTAV: Andrei  Bondar
                   /allkirjastatud digitaalselt/
	 MUUDATUS:  
	KUUPÄEV: 24.03.2026

	
	 FAILI NIMI: 88226_PP_EL-3-01_v01_seletuskiri
	VERSIOON: v01



SELETUSKIRJA MUUDATUSTE TABEL

	TUNNUS
	MUUDATUSE KIRJELDUS
	MUUTJA
	KUUPÄEV

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


SELETUSKIRJA SISUKORD



21.
TUGEVVOOLU VÄLISVÕRK


21.1
ÜLDANDMED


21.2
LÄHTEANDMED


21.3
NORMDOKUMENDID


31.4
VÄLISVALGUSTUS


31.4.1
Üldnõuded


31.4.2
Olemasolev olukord


41.4.3
Ülekäiguraja valgustid ja mastid


51.4.4
Maandus


51.5
KAABLITE PAIGALDUS


61.6
ÜLDNÕUDED KAEVETÖÖDELE


61.6.1
Kaabelliinide trassidel katendite taastamise põhimõtted


61.7  RISTUMINE SIDEKANALISATSIOONIGA




1. TUGEVVOOLU VÄLISVÕRK
1.1 ÜLDANDMED

Antud projektiosaga on lahendatud aadressil Riigitee nr. 54 KarksI-Nuia – Lilli tee (60002:003:1220) km 0,046  ülekäiguraja valgustus.
1.2 LÄHTEANDMED

Projekteerimise aluseks on:
· KLM Projekt OÜ poolt koostatud parkla põhiprojekti asendiplaan töö nr. 0525;
· Transpordiameti poolt koostatud Riigitee nr 54 km 0,046 teeületuskoha valgustuse projekteerimise nõuded;
· Karksi-Nuia Grossi poe ehitusega seotud  Mulgi Vallahalduse poolt koostatud lähteandmed e-kirjana.
· Topo-geodeetilised uurimistööd on koostatud Geodeesia OÜ poolt juulis 2023 (töö nr. GE-3920).
1.3  NORMDOKUMENDID

Projektdokumentatsiooni  koostamisel tugineda järgmistele seadustele ja eeskirjadele: 

· RT I, 1 „Ehitusseadustik“, red. 01.01.2025;

· RT I, 4 „Seadme ohutuse seadus“, red. 10.05.2024;

· RT I, 7 „Nõuded ehitusprojektile“ red. 08.07.2023;

· RT I, 74 „Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded“, red. 08.01.2024;

· EVS 932:2017 Ehitusprojekt;
· Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel;

· Telia Eesti AS “Liinirajatiste projekteerimine” v04;

· EVS-EN 50110-1:2023 „Elektripaigaldiste käit”;
· EVS-EN 12464-2:2014„Valgus ja Valgustus. Töökohtvalgustus. Osa 2: Välistöökohad“

· EVS-HD 60364-7-714:2012 „Välisvalgustuspaigaldised“
· CEN/TR 13201-1:2014 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valik. 

· EVS-EN 61140:2016/AC2017  Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele.

· EVS-HD 60364-4-41:2017  Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest.

· EVS-HD 60364-4-42:2011  Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest.

· EVS-HD 60364-4-43:2023  Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.

EVS 935-1:2024 Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. 
Osa 1. Kvaliteedi üldnäitajad ja juhisväärtused.

EVS 935-2:2024 Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. 
Osa 2. Arvutamine ja mõõtmine.

· EVS-EN IEC 60099-5:2018 Surge arresters-Part 5: Selection and aplication recommendations

· EVS-HD 60364-5-54:2011/2017Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;
· EVS-HD 60364-5-52:2011/2017 Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud
· EVS-EN 60529 standardisari. Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood).

· EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 – 20 kV võrgustandard.
1.4 VÄLISVALGUSTUS 

1.4.1 Üldnõuded

Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja Transpordiameti juhenditest (www.transpordiamet.ee rubriigis “Juhendid“).Teeületuskoha (-raja) spetsiaalse optikaga valgustuse projekteerimisel näha ette riigitee ja külgneva ala valgustamine teevalgustusega, et sõidukijuht märkaks õigeaegselt ületuskohale lähenevat kergliiklejat (EVS 843 ptk 11.6 Tänavavalgustus).
· Valgusti kaitseaste (IP, ingl international protection) peab disainvalgustitel olema vähemalt IP65, tänavavalgustitel vähemalt IP66 ja maa sisse süvistatud valgustitel IP68. Kaitseaste näitab valgusti pingestatud osade kaitset tahkete kehade sissepääsu ja vee eest;
· Valgusti IK-kood (ingl international mechanical protection code) näitab valgusti korpuse kaitseastet mehaaniliste löökide eest. See tuleb valida valgusti paigalduskõrguse järgi: 6 meetrit ja kõrgem – IK07, kuni 6 meetrit – IK08, erijuhtudel IK09–IK10;
· Valgusti ja selle juhtimisseadmete nimitalitlus peab olema tagatud töökeskkonna temperatuuril –25 kuni +50 °C;
· Valgusti valgusallika värviesitusindeks CRI peab olema ≥ 70; 

· Elektroonikakomponendid peavad vastama I impulsspinge taluvuskategooriale. Valgustites tuleb kasutada liigpingepiirikut (kaitsetase 1,5 kV, maksimaalne impulsspinge 10 kV). Liigpingepiirik peab olema paigaldatud valgusti liiteseadmesse ja ühendatud jadamisi;
· Valgustil peab olema kehtiv CE-märgis (Conformité Européenne) ja ENEC+ sertifikaat (European Norms Electrical Certification) ning Euroopas tunnustatud sertifitseerimislabori märgis;
· Valgusallikas peab olema läbinud fotobioloogilise ohutuse testi ja vastama standardi EVS-EN 62471 nõuetele; 

· Valgusti peab olema varustatud sisetingimustes paigaldatud ilmastikukindla, kiulise, hülsitud, kolmesoonelise kummikaabliga. Kaabel peab ulatuma lisaühendusteta valgustist kuni masti ühendusklemmideni;
1.4.2 Olemasolev olukord
Projektiga on lahendatud uue poe ehitusalaga külgneva varem ehitatud kõnnitee ülekäiguraja valgustus.

[image: image1.jpg]\





Joonis 1. Olemasolev olukord

Projekteeritud alal asuvad olemasolevad tänavavalgustuse mastid 100W võimsusega kõrgrõhu naatriumlampidega.  Olemasolev tänavavalgustuse liin saab elektritoite Uue tänava valgustuskilbist kaabliga AXPK4G25. Uue tänava valgustuskilbis asub ka juhtimisautomaatika.
1.4.3 Ülekäiguraja valgustid ja mastid

Projektiga on ettenähtud lisada olemasolevale liinile  kaks uut 6m masti.   Ülekäiguraja   valgustamiseks   on projekteeritud  , Schréder - IZYLUM NEO 1 / 5369 / 20 LEDs 1000mA NW 740 64W / Zebra right / 628452, IP66, IK min 09  valgustid, mis kinnitatakse 6m kõrgusele.
Ülekägurajavalgustite (valgusvoo värvustemperatuur) peab olema ≥ 4000K, keskmine vertikaalne valgustatus üleminekuteljel 1 meetri kõrgusel peaks olema vähemalt Ē= 30lx. 
Vastavalt standardile EVS 843:2016 “Linnatänavad“, peab äärekivi olemasolul masti välispinna kaugus äärekivist olema vähemalt: 

•
kiirteel




1,5m

•
põhi-ja jaotustänavatel

0,75m

•
kergliikluseteel


0,5m

•
kõnniteel ja jalgrajal


0,25m
Mastid peavad vastama EVS-EN 40-3 seeria standardite nõuetele. Masti tüüp ja asukoht tuleb valida projektipõhiselt, arvestades valgusarvutuse tulemusi , ohutust, ümbruskonda ja toiteliini rajamise/paigaldamise võimalusi.  

Valgusti korpus peab olema valgustusmastiga sama värvitooni. 
Mastide kinnitamiseks kasutatada raudbetoonist jalandit.  Jalandil peab olema spetsiaalne kanal kaabli(te) masti sisestamiseks. Jalandi ja masti vaheline kummitihend peab katma nendevahelise tühimiku, ulatudes üle jalandi serva.
Valgustitel peab olema piisava varuga (ilmastikukindel, kiuline, hülsitud ja kolmesooneline) kummikaabel H07RN-F 3x1,5 ja selle paigaldus peab toimuma sisetingimustes (tehases). Kaabel peab ulatuma terviklikult (lisaühendusteta) valgustist kuni masti ühendusklemmideni. Mastidesse tuleb  ettenäha  masti korpuse külge kinnitatav ning väliskeskkonna jaoks sobiv sulavkaitsme alus (kaitseaparaat) ja ühendusklemmid.  
1.4.4 Maandus
Tänavavalgustuse elektrivarustuse juhistikssüsteem on TN-C.  Mastides kasutatakse TN-C süsteemi. Valgustite pingealtid juhtivosad maandatakse kaitsejuhi PE abil.
Liinide lõpu- ja hargnemismastidele monteerida kordusmaandused nii, et oleks tagatud lubatud puutepinge kuni 50V. Maandustakistus peab olema väiksem kui 30Ω. Maandusjuhi vähimad ristlõikepinnad peavad olema 16mm2 vaskjuhi ja 25mm2 alumiiniumjuhi kasutamisel. Maanduselektroodina kasutatakse vähemalt 16mm2 ristlõikega vaskjuhte. 

1.5 
KAABLITE PAIGALDUS
Projekteeritud ülekäiguraja valgustid liidetakse olemasolevaga tänavavalgustuse liiniga. Selleks tuleb olemasolev kaabel AXPK4G25 pikendada jäätkumuhvidega projekteeritud ülekäiguraja valgustini. Lisanduvatele valgustitele on projekteeritud uus AXPK4G25 kaabel. 

Projekteeritud  toitekaabel paigaldada PVC 75mm kaitsetorusse (tugevusklassiga SN8/B või SN16/A).   Toru peab sisaldama metallist tõmbamistraati ning olema varustatud vormitud muhvi ja tihendusrõngaga, mis tagavad hermeetilise ühenduse (0,5 bar).  Toru temperatuurikindlus peab olema –25 °C kuni +90 °C.

Uus ülekäiguraja valgustuse kaabel tuleb paigaldada tee alla kinnisel meetodil- suundpuurimise teel. Kui suundpuurimine ei ole võimalik või mõistlik, tuleb arvestada muttimisega, mis tuleb eelnevalt ameti esindajaga kooskõlastada.

Kaablite paigalduseks tee alla  kasutada spetsiaalset tüüpi puurimistoru HDPE 1250N (SN16). Puurimiskaevikud ei tohi olla tee nõlva alumisele joonele lähemal kui 1,0 m või nõlva puudumisel teekatte servale lähemal kui 3,0m, eriti kitsastes oludes lähemal kui 2,0m
Kuna olemasolevate kanalisatsiooni- ja veetorude paiknemissügavus ei ole tuvastatav paigaldada PVC toruga kaitstud kaabel  sõidutee all min. 1,5m sügavusele.
Toitekaablid, mis kulgevad kõnniteede all paigaldada PVC torusse (tugevusklassiga SN8/B või SN16/A) . PVC toruga kaitstud kaablid asetada min. 0,7m   

Projekteeritud kaablitele paigaldatakse hoiatuslindid vastavalt võrguvaldaja juhendmaterjalidele. Kaabel paigaldatakse 0.1 m paksusele liivapadjale, kaetakse pealt 0.1 m paksuse liivakihiga.  Hoiatuslint paigaldada kohakuti kaabliga 0.3 m kõrgusele
Märkelintide ja –lipikute paigaldus.

Kõnnteede alla paigaldavad kaablid peavad olema varustatud (kaetud) märkelintidega. Märkelint peab olema kollast värvi ning sisaldama musta värviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga ja informatsiooni selle kaabli omaniku kohta. Kõik kaablimuhvid tähistada lipikutega, kus peab olema peale märgitud järgmised andmed:

Kaabli algus- ja lõpp-punkt;

Kaabli number;

Kaabli tootemark;

Kaabli pikkus meetrites;

Monteerimise aeg;

Monteerija firma nimetus.

Kaablikappides näha ette hoiatusmärgid, nimesildid aadressi järgi ning fiidritele numbrid (nimetus) ja kaitsepiirikute nimivoolud.

1.6 ÜLDNÕUDED KAEVETÖÖDELE
 Omavalitsuselt kelle territooriumil mullatöid hakatakse tegema, tuleb eelnevalt saada kirjalik tööluba ja andmed maa-aluste side- ja vee-, kanalisatsiooni  täpse paigutuse kohta. 

Enne puurimistööde alustamisel kutsuda kohale   ristuvate kommunikatsioonide valdajad ning arvestada nende tingimuste ja nõudmistega.Tööd teostada vastavalt normatiividele, kehtivate lubade alusel.  
1.6.1 Kaabelliinide trassidel katendite taastamise põhimõtted

Katendite taastamine on lahendatud teeprojektiga ja teostatkse üldehitaja poolt. Peale ehitustööde lõppu taastada pinnase ja teekatte endine olukord. Korrastada kõik ehitusjäljed. Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle, utiliseerida ladustades selleks omavalitsuses ettenähtud korrale. Kaevikute laius sõltub kaeve meetodist ja pinnasest.
1.7  RISTUMINE SIDEKANALISATSIOONIGA
Töömaa piirkonnas asub olemasolev  sidekanalisatsioon. Ehitusalale jääv  olemasolev sidekaabel tuleb kaitsta  poolitatava kaablikaitsetoruga D110mm/1250N ning teemaa piirist väljapoole kauguseni >1,0m.
Madalpingekaabli ja tehnorajatiste vahelised väikseimad lubatavad vahekaugused (kujad / m)
	Tehnorajatise nimetus
	Rõhtvahekaugus rööpkulgemisel
	Püstvahekaugus ristumisel

	
	I
	II
	I
	II

	Vee- ja kanalisatsioonitoru

kaabel torus
	1/0,5¹)
0,25¹)
	1
	0,5

0,259)
	0,3

0,2

	Gaasitoru

kaabel torus
	1/0,5¹)
0,2¹)
	1
	0,5

0,29)
	0,3

0,13)

	Kaugküttetorustiku kanali või torukatte välispind

kaabel torus
	2
	2/0,56)
	0,5

0,254)
	Määratakse

projektiga

	Elektrikaabel

paigaldatav kaabel torus
	0,1

0,072)
	0,2 kuni 0,3
	0,25)

07) 8)
	0,1/ 0,510)
0,1
	0,2

07)

	Sidekaabel või -kanalisatsioon

paigaldatav kaabel torus
	0,5

0,15)
	0,25

kuni 0,5
	0,25)

07) 8)
	0,5

0,1511)
	0,2

07)

	1) Kitsas kohas erikooskõlastuse kohaselt
2) Kehtestatakse käesoleva standardiga eeldusel, et mõlemad kaablid on torus (vt joon. EE2.4-10).
3) PE-gaasitorude puhul, kui kaabel paikneb torust allpool. Nimipingel 20 kV pole lubatav.

4) Pinnase temperatuur soojatorust 2 m kauguseni ei tohi sel juhul tõusta suvel üle 10°C ja talvel üle 15°C  ümbritseva pinnase suhtes

5) Kaabel kaitstud tugeva või keskmise kaitseastmega või eraldatud betoonvaheseinaga.

Alus: Tehnilised nõuded sideliinide ristumisel elektriliinidega. Juhendi projekt.

6) Kaitsetsooni välispiir, soovitav väikseim vahekaugus kitsastes tingimustes.
7) Mõlemad kaablid kaitstud (torus või kanalis).

8) Vähimad rõhtkaugused lähenemisel.

9) Kaablit kaitsev toru peab ulatuma ristuvast rajatisest ±2 m kummalegi poole.

10) Ristumisel keskpinge- või kõrgepingekaabliga

11) Kaablid p.o. 1 m pikkuselt kummalegi poole olema eraldatud betoonplaatide või A-tugevusklassi torudega; sidekaabel peab paiknema kõrgemal.


II veerg sisaldab  EVS 843:2016  Linnatänavad toodud norme.  
 .
1.8 TÖÖVÕTU ÜLDNÕUDED 
Ehituse algust tuleb koostada riigitee ehitusaegse liikluskorralduse projekt ja kooskõlastada Transpordiametiga.
Tehnovõrgu omanik kohustub tagama, et tehnovõrk oleks paigaldatud vastavalt projektile ja Maanteeameti poolt esitatud nõuetele. Maanteeamet ega Maanteeameti tellimusel tegutsev ettevõte ei ole kohustatud taastama tehnovõrke ega hüvitama tekkinud kahju, kui tehnovõrke vigastati seetõttu, et tehnovõrgud ei asunud projektis ja Maanteeameti poolt määratud asukohas või ei olnud nõuetekohaselt kaitstud või tähistatud. 
Juhul, kui elektripaigaldise teatud eriosade kohta tekkivad küsimused, lähtuda normdokumentide järgmisest pädevusejärjestusest:

1. Eesti Vabariigi seadused, 2. Eesti Vabariigi määrused, 3. Eesti Vabariigi standard, 4. Euroopa standardid (EN-HD, EN, jt.) 5. IEC- või rahvuslikest standarditest (SFS, DIN jt.). Kui tekib vastuolu erinevates normdokumentides esitatud nõuete vahel, mõne üksikjuhtumi lahendamisel, siis tuleb juhinduda nõudest, mis esitab antud probleemi lahendamiseks kõrgendatud tingimused.

Paigaldatavad elektriseadmed peavad vastama EL madalpingeseadmetele ja elektromagnetilise ühildatavuse direktiivide alusel kehtestatud tootestandarditele ning omama CE vastavusmärki, lähtudes „Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses” toodud nõuetest. 
Töövõtja on kohustatud sooritama ehitustööde tellija poolt nõutavad muudatused, juhul kui need ei muuda töövõtja poolt teostatavate tööde tulemust märgatavalt, sõltumata sellest, kas küsimus on tööde sooritamise täiustamises, -kergendamises või muus. Muudatuste osas, mis eeldavad lisakulusid ja/või nende hüvitamist tuleb teha enne tööde algust kirjalik pakkumine, mis on pädev ainult ehitustööde tellija poolse kinnitusega koos vastavate lisaaja hüvitamisele kuuluvate arvete esitamisega.

Töövõtt sisaldab kõikide elektriprojektis ning joonistes ja spetsifikatsioonis mainitud elektriseadmete, liinide hankimist ja ekspluatatsiooniks vajalikku paigaldamist, juhul kui töövõtu kohta ei ole vormistatud eraldi dokumenti.

Juhul, kui seletuskirja lisana olevad tabelid, skeemid ja joonised on oma sisult vastuolulised, siis on nende pädevus kahanevas järjekorras järgmine:

-joonised

-skeemid

-tabelid ja nimestikud

-seletuskiri.

PAGE  
8/8

