Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Tel 794 3500, e-post info@terviseamet.ee

OBJEKTI KASUTUSELEVÕTU PAIKVAATLUSE AKT

Nr 9.3-1/26/351-2

(asja nr Deltas)

Kasutusloa kooskõlastuse taotluses olev ehitis: Põhikooli või gümnaasiumi õppehoone

(kasutusotstarve)

Kasutusloa menetlusnumber ehitisregistris: 530395

Objekti andmed:

Objekt: Puhja Kooli hoone esimese korruse keemia-loodusainete klass ja 4.korruse 2 klassiruumi

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Aadress: Tartu maakond, Elva vald, Puhja alevik, Viljandi tee 28/1

(ehitise/ruumi aadress)

Õigusakt, mille alusel hinnatud:

Vabariigi Valitsuse 07.07.2025 määrus nr 52 „Nõuded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppekeskkonnale, terviseriskide ohjamisele ja riskitegurite vähendamisele õppekeskkonnas ning õppe ja kasvatuse korraldamisele”

projekt on Terviseameti poolt läbi vaadatud või kooskõlastatud

Kontrollitakse:

ehitusprojekt

siseviimistlusmaterjalid

radoonivastaste meetmete rakendamine

maa-ala, hoone(d), ruumid

Esitatud dokumentide loetelu:

Valgustustiheduse mõõtmistulemused Energiaring OÜ Katselabor, valgustehnilised kontrollmõõtmised nr 25-876-VT, 08.10.2025.

(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)

Ventilatsiooni mõõtmistulemused Lami Projekt OÜ Katselabor, 19.08.2025, töö number 046-25.

(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)

Tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused Sisekliima OÜ Katselabor, 26.02.2026, töö number 108-26.

(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)

Paikvaatluse kuupäev/kellaaeg: “25“ märts 2026 a

kell 10:30 kuni 10:45

Paikvaatluse juures viibisid:

Erik Altmäe, Elva Vallavalitsuse ehitusspetsialist ja Ülle Aruoja, Puhja Kooli sekretär

(esindaja või muu isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

Paikvaatlusel tuvastatud asjaolud/puudused:

Käesoleva projektiga lahendati Puhja Kooli keemia-loodusainete klassi ümberpaigutamine

neljandalt korruselt endisesse majandusplokki esimesel korrusel. Neljandal korrusel moodustatud

kaks klassiruumi, üks tavasuuruses klass ja teine väikeklass. Endisesse abiruumi on paigutatud kooli

eripedagoogi kabinet.

Õpperuumid olid sisustatud vastavalt, valamutes oli soe vesi ja kätepesuks vajalikud vahendid valamu juurde paigaldatud.

Keemia-loodusainete klassis puudus võimalus katta aknad otsese päikesekiirguse vähendamiseks.

PUUDUSED:

1. Esitatud tehnoseadmete müratase tulemus ei vasta nõuetele keemia-loodusainete klassis – mõõdetud tulemus 36.6 dB. Lubatud müratase on 35 dB.

2. Neljanda korruse 2 klassiruumi kohta puuduvad tehnoseadmete mürataseme mõõtmistulemused.

Paikvaatlusel kasutatud tehnilised vahendid: ……………………………………………………....................................................................................

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Ametnik: Janne Heinsaar

(kontrolli teostanud ametniku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)