LÄHTEÜLESANNE PROJEKTEERIMISTÖÖDEKS

Objekt

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuse rekonstrueerimise projekteerimine, aadressil Mõisa/3, Sagadi k, Haljala v, Lääne-Virumaa, katastriüksus 88702:001:0259, kinnisvarakood KV5040H2, EHR kood 108035026.

Eesmärk
Projekteerimistöö eesmärgiks on ehitusprojekti valmimine Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuse rajamiseks Sagadisse. Säilitada hoone maht ja toimivad tehnosüsteemi osad, et hoonet saaks kasutada rahvuspargi külastuskeskus, restoran ja majutusruumid.

Tellija eesmärgi täitmiseks peab projekteeritud lahendus olema realistlik ning optimaalsete kuludega rajatav, kõikidele õigusaktidest tulenevatele nõuetele vastav, lõppkasutajale turvaline, mugav ja funktsionaalne ning madalate ekspluatatsioonikuludega.

Projekteerimistööde maht

Projekteerimisel arvestada Hotelli ehituslikus auditis (töö nr 160719-1) ning tuleohutusalases eksperthinnangus (töö nr TH-83-19) toodud järeldustega (vaata Lisa 2).

Rekonstrueerimise projekt peab sisaldama järgmisi projekti osi:

Tööprojekti mahus:

- arhitektuur;

- konstruktsioonid;

Põhiprojekti mahus:

- elekter:

  - tugev- ja nõrkvool, sh internet, valve- ja häiresignalisatsioon, interneti-TV;

- ventilatsioon ja jahutus;

- vesi ja kanalisatsioon;

- piiratud liikumisvõimega inimeste pääs restorani (kaaluda erinevaid alternatiive ja pakkuda optimaalne lahendus lifti rajamiseks);

- gaasi projekt köögi seadmete teenindamiseks;

- küttesüsteemi korrastamine ja nõuetega vastavusse viimine;

- sisekujundus külastuskeskuse alas

Peale eel pool loetletud projektide koostamise kuulub töö koosseisu:

- mõõdistus projekti koostamine kogu hoonele

- muud kaasnevad projekti osad, tellija eesmärkide saavutamiseks (n. tuleohutus, sisehooviga kaasnevad tööd, jne)

- projekteerimistingimuste hankimine;

- tehniliste tingimuste taotlemine kommunikatsioonide valdajatelt;

- valminud projekti kooskõlastamine Muinsuskaitseametiga;

- tööde tegevuskava koostamine ja kooskõlastamine Mõisa/2 hoonele

- ehituseelarve koostamine eelprojekti ja põhiprojekti järgi

- ehitusloa hankimine. Ehitusloa esitab projekteerija ja lisab tellija teavitatud isikuks.

- Muude kaasnevate lubade, kooskõlastuste hankimine mis on vajalikud tellija eesmärgi saavutamiseks.

Arhitektuurne lahendus

Hotell lõpetab tegevuse ja edaspidi on hoonesse planeeritud külastuskeskus, toitlustus ja majutusvõimalus apartementides. Olemasoleva ruumi kasutust iseloomustavad joonised nr. 1 ja 2. Külastuskeskuse funktsioonide tagamiseks tuleb oluliselt ümber kujundada restorani ala. Majutusruumide mahtu, paigutust jms ei muudeta kui seda otseselt ei nõua muudatused külastuskeskuse rajamiseks. Projekteerimistööde käigus tuleb lahendada hoone tehnosüsteemide kaasajastamine vastavalt vajadusele ning luua lahendused, mis võimaldavad majutusruume eraldi rendile anda. Restorani ja köögi alal tuleb ette näha pinnaviimistluse uuendamine ning köögi sisseseade moderniseerimine (kui köök jääb samasse asukohta, kui muuta asukohta arvestada kõigi kaasnevate töödega). Samuti tuleb projekteerida avariiliste süsteemide asendamine ja vajalikud ümberehitused, et tagada restorani ja köögi ala eraldi kasutus- ja rendivõimalus.

Joonis 1 Esimese korruse pinna kasutus

Joonis 2 Teise korruse pinna kasutus

Projekteeritav Lahemaa Rahvuspargi Külastuskeskus

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskusesse projekteerida teabepunkt vastuvõtu alaga, ekspositsiooniala Lahemaa rahvuspargi erinevate väärtuste kohta, auditoorium ja abiruumid. Ekspositsiooni lahendused sünnivad koostöös RMK loovagentuuri koostööpartneriga ja käesoleva projekteerimistööde mahtu see ei kuulu.

Projekteerija projekteerib külastuskeskuse valmiduse, kuhu on võimalik rajada erinevaid ekspositsioone ilma suuremate ehitustöödeta (joonisel nr. 1 ja 2 kollase ning rohelisega märgitud alale). Ekspositsiooniks on sobiv ala suurusjärgus 350-400 m2 mis võib olla kahel erineval korrusel (avatud ruum, tugev- ja nõrkvoolu valmidus).

Projekteerimistööde käigus tuleb kaaluda trepi asukoha muutmise võimalust, et tagada nõuetekohane juurdepääs ja evakuatsioon II korruselt. Lahenduste väljatöötamisel tuleb arvestada olemasolevate tehnosüsteemidega ning hinnata nende ümbertõstmise vajadust. Samuti tuleb ette näha lifti rajamine teisele korrusele pääsu tagamiseks.

Projekteerimistöö käigus tuleb analüüsida erinevaid lahendusi kuni 55-kohalise auditooriumi lahendamiseks. Auditooriumile ligipääs tuleb lahendada nii, et see ei häiriks samal ajal külastuskeskuse ega restorani klientide liikumist ja kasutust. Auditoorium tuleb kavandada ekspositsiooni osana, kus esitletakse lühifilmi Lahemaa rahvuspargist, kuid samas peab ruum olema funktsionaalselt eraldatav ja kasutatav ka iseseisvate ürituste läbiviimiseks.

Külastajate teenindamiseks projekteerida uued WCd. Garderoobi mahutavus peab olema kahekordne auditooriumi maht. Projektiga lahendada abiruumid külastuskeskuse personalile, koristajale, laoruum ning vajadusel tehnilised ruumid.

Planeeritavas külastuskeskuse alas on aastast 2005 hotelli vastuvõtt, WCd, seminariruum ja oma töötajate abiruumid. Esimese korruse põrandaküte jaguneb erinevate küttekollektorite vahel. Administraatori juures on kaameravalve, ATS keskus ja üld valguse lülitamine. Ruumis 114 asub ventilatsiooni seade. Ruumiprogrammi muutmisel tuleb muuta kõiki paiknevaid tehnosüsteeme ja leida optimaalne lahendus. Arvestada ligipääsudega restorani ja apartementideni ning vastavalt sellele kujunda ka valve, ATS, andmeside jms paiknemine.

Projekteerimistööde käigus koostada erinevad eskiisjoonised kus on  võimalikult optimaalselt nähtav uus ruumi programm. Kinnitatud eskiisi alusel liigutakse edasi järgmiste projekteerimistöödega.

Köök ja restoran

Köök ja restoran on töötanud koos hotelliga. Restorani opereerimine antakse tulevikus üle rentnikule. Projekteerimise käigus lahendada ruumiprogramm nii, et kööki saab opereerida eraldi rentnik ja tagatud on  vajalikud abiruumid. Vajadusel vähendada tänast köögi ja restorani ala, et külastuskeskuse ruumidele leida sobiv lahendus (kaaluda ka asukoha muutust). Lahendada köögi uus sisseseade ning selle järgi muud tehnosüsteemid.

Olemasolev köögi sisseseade on valdavalt amortiseerunud. Esineb puudusi kanalisatsioonis, hoone soojapidavuses ja katuse veetiheduses.

Projekteerimistöö käigus tuleb lahendada köögi ja seda teenindavate abiruumide paigutus optimaalsel pinnal, arvestusega kuni 55 inimese teenindamiseks. Tagada tuleb köögipersonalile nõuetekohased olmeruumid, sh puhkeruum, WC, riietus- ja pesemisvõimalused ning muud kehtivatele nõuetele vastavad tingimused. Samuti tuleb ette näha amortiseerunud tehnosüsteemide kaasajastamine ning lahendused rentniku tarbitud kommunaalkulude (elekter ja võimalusel ka küte) mõõtmiseks, vältides seejuures ulatuslikke ümberehitusi.

Restoran

Kujundada ümber restorani ala tulenevalt ruumi programmist, lahendada siseviimistlus. Restoran peaks mahutama konverentsi ruumiga võrdses mahus külastajaid. Tänane laudade paigutus on 50le inimesele.

Apartemendid

Projekteerimistöö käigus tuleb arvestada, et külastuskeskuse soovitud ekspositsioonipinna rajamiseks võib osutuda vajalikuks olemasolevate ruumide, sh osade tubade, ümberkujundamine. Olemasolevad hotelli toad säilitada võimalikus mahus.

Projekteerimise käigus tuleb likvideerida avariilised olukorrad ning tagada ligipääs tubadele uues ruumiprogrammis. Esimese korruse toad on rajatud viimaste ümberehitustega 2005 aastal. Teise korruse toad on 90ndatest ning neis puudub sundventilatsioon.

Projekteerimisel tuleb pöörata tähelepanu puudustele ja need likvideerida. Paaris toas esineb probleeme äravooluga. Terassile suunduvad aknad ja terrassid on kõik amortiseerunud. Katuse uukide lahenduse muutusega võib tekkida vajadus ka katuslagede korrastamiseks. Projekteerida teise korruse tubadele sundventilatsioon. Alles jäävate tubade paiknemist ja ruumi programmi ei ole plaanis muuta. Lahendada abiruumide vajadus koristaja ja pesu hoiustamise tarbeks.

Mõisa töökoda

Projekteerimistöö käigus tuleb ette näha garaaž-töökoja hoone (aadress Mõisa 2, EHR kood 108040083) välisilme korrastamine. Hoone paikneb kahe hotelli tiiva vahel ning on käsitletav tõllakuuri osana, mistõttu tuleb lahendustes tagada selle arhitektuurne sobivus ja visuaalne ühtsus korrastatud tõllakuuriga.

Hoone on ajas väsinud ja vajab korrastamist. Avatäited ei pea sooja, katuse konstruktsioonis esineb puudusi ja välisviimistlus on lagunenud. 

Koostada tegevuskava hoone korrastamiseks väljast. Hinnata katuse seisukorda ja vajadusel näha ette projektiga katusekatte vahetus. Koostada hoone projekt ja tegevuskava mis on kooskõlastatud muinsuskaitseametiga.

Hoone osad

Katus

Projekteerimistöö käigus tuleb ette näha katuse uuendamine ning avariiliste ja kahjustunud kohtade likvideerimine. Probleemsed kohad on katuse uukide ümbrused hotelli tiibades. Katuse roovitus ja räästa laudis on paljudes kohtades mädanenud kuna puudub vajalik tuulutus. Kahjustusi võib esineda kuni müürilatini.

Katuslae uuendamisel kaaluda võimalust lisa soojustuse paigaldamiseks pealtpoolt. Hotelli tubade ruumi programm ja katuslaed peaksid säilima. Eesmärk on paigaldada uued aknad ja ventilatsioon II korruse apartemendi tiibadesse, ilma et peaks tubasid oluliselt lammutama. Projekteerimistöö käigus tuleb kavandada ümberehitus minimaalses vajalikus mahus ning sellele järgnev viimistlus. Eskiisprojekti staadiumis tuleb tellijale esitada erinevad katuselae lahendused (sh aknad, uugid ja vintskapid), et võimaldada sobivaima variandi valikut.

Katusealuses olevate ventilatsiooniseadmete  õhuvõtud lahendada ajaloolisele hoonele sobilikult. Hinnata hotelli tiibades olevate korstnate vajadust, liigsed likvideerida ja säilivad korrastada. Täna kasutatakse neid hotellitubade ja kanalisatsiooni tuulutuse jaoks.

Uuendada räästa lahendust muutunud katuse kihtide järgi ja paigaldada uus sadevee süsteem.

Avatäited

Paljud aknad on halvas seisukorras ja uuk akende pesemine on raskendatud. Projektis määrata asendatavad ja säilivad avatäited. Hotelli tubadest terassile suunduvad aknad on avariilises seisukorras. Lahendada projektiga muutunud avatäited. Kaaluda võimalust kaaristu avamiseks külastuskeskuse alas mõisa sisehoovi poolt, sarnaselt metsamuuseumiga suuremate akendega. Muuta lukustust ja läbipääsu võimalusi, et hoonet saaks kasutada kolm erinevat operaatorit.

Fassaad

Säilitada olemasolev soojustus. Projektiga lahendada avariilased lahendused (maantee poolses nurgas praod) ja korrastada fassaad. Likvideerida maantee pool olevad jahutusseadmed. Leida väliosadele sobiv koht näiteks külmas pööningus.

Põrandad ja laed

Muutuva ruumiprogrammiga tekib vajadus põrandate uuendamiseks. Säilitada võimalusel olemasolev aluspõrand. Vajadusel uuendada põrand koos põrandaküttega või kavandada radiaator küte. Hoone osad mis eeldavad põranda uuendamist lahendada vastavalt vajadusele.

Külastuskeskuse alale kavandada uus ripplagi vastavalt muutunud ruumiprogrammile. Teistes hoone osades näha ette projektis avariiliste sõlmede korrastamine.

Väliosa

Siseõu 
Lahendada sademevee kogumine ja ära juhtimine. Projekteerida olemasolevale rasvapüüdurile parem asukoht või tingimused teenindamiseks. Rasvapüüduri teenindamiseks peab puhastus masin sõitma haljasalale nn. kliendi tsooni.  Projekteerimistöö käigus tuleb vajadusel ette näha haljastuse ja välisvalgustuse uuendamine ning muutmine. Lahendada tuleb gaasiballoonide hoiustamine väljaspool hoone sisehoovi. Juhul kui köögi sisseseades ei kavandata gaasipliiti, tuleb olemasolev gaasilahendus likvideerida. Samuti tuleb kavandada hoovipoolse reovee- ja sademeveekanalisatsiooni korrastamine.

Eriosad

- Viia ventilatsioonisüsteem vastavusse nõuetega ja muutunud ruumiprogrammiga. Võimalusel säilitada olemasolevad ventilatsiooni torustik. Projekteerimistöö käigus tuleb hoone ventilatsioon lahendada tsoonide kaupa, kasutades sobivaid seadmeid. Täna puudub hotelli tiibade teisel korrusel mehaaniline ventilatsioon, seetõttu tuleb kavandada mehaaniline ventilatsioon nende ruumide jaoks. Samuti tuleb hinnata olemasolevate, aastast 2005 pärinevate ventilatsiooniseadmete säilitamise või asendamise vajadust ning teha otsus uute seadmete paigaldamise kasuks, kui säilitamine ei ole otstarbekas.

- Ruumide 202 ja 235 peal asuvad ventilatsiooni kambrid. Külastuskeskuse ja teise korruse tubade ventileerimiseks tuleb arvestada vähemalt ruumi 202 peal oleva kambri ümber projekteerimise ja laiendamisega. Läbipääs õõnespaneel vahelaest ei ole piisav. Vajadusel kavandada uus ventilatsiooni kamber talade peale, et saada lisa ruumi esimesel ja teisel korrusel.

- Uuendada jahutussüsteemid köögis, restoranis ja kaaluda külastusekese alale jahutust (teostada suviste ruumitemperatuuride kontroll). Seadme väliosad eemaldada fassaadilt.

- Projekteerida  radooni ärastamissüsteem aluspõrandaid lammutamata. Võimalik lahenduse näide on olemas Sagadi metsamuuseumis.

- Tagada invanõuded ja liikumine teisele korrusele lifti abil. Leida sobiv koht liftile hoone gabariitidest väljumata. Asendada olemasolev toidulift (kandevõime 100 kg) kaasaegsemaga ilma oluliste ümber ehitusteta, kui köök jääb teisele korrusele.

- Hoone kütmine on tagatud pelleti katlamajaga ja seda ei muudeta. Hinnata olemasolevat küttesüsteemi hoone siseselt ja võimalusel säilitada töökorras süsteemi osad. Torustike magistraalid I korruse hotelli tubade peal on vajanud korduvalt parandamist. Määrata projektiga asendatavad süsteemi osad. Täiendada süsteemi, et renditavad alade tarbimist saaks mõõta.

Projekteerimises näha ette asendatavad küttesüsteemi osad. Ühtlustata ruumi termostaatide kasutamine ja kütte juhtimist.

- Hoone siseselt ei ole veepuhastust vaja, likvideerida ruumis 147 olev puhastusseadme sõlm. Kaasajastatud veepuhastusseadmed paiknevad kinnistu kaevu juures. Esineb probleeme köögist äravooluga.

Säilitada töökorras veevarustuse ja kanalisatsiooni osad. Uuendada kahjustunud osad ja rajada täiendavad võimalused vastavalt muutunud vajadustele.

- Uuendada tugev- ja nõrkvoolu vastavalt muutunud vajadustele. Administraatori leti juurde tulevad täna kokku paljud nõrkvoolu otsad. Kui muutuvad nende asukohad siis tuleb arvestada olemasolevate kaablitega ja täiendava vajadusega.

Projekteerimistöö käigus tuleb elektrivoolu lahendus muuta nii, et oleks võimalik eristada ja mõõta erinevate rentnike ning külastuskeskuse tarbimist. Vajadusel tuleb kaasajastada olemasolevad või rajada uued elektrikilbid, säilitades samal ajal võimaluse korral olemasoleva kaabelduse.

Projekteerida nõrkvoolu ja multimeedia kaabelduse osa vastavalt muutunud seadmete ja ühenduste asukohtadele ning tagada ühendus kõigile seadmetele, mis vajavad võrguühendust. Andmeside ning nõrkvoolukaabelduse jaoks projekteerida seadmeruum, millele on piiratud ligipääs ning kus on tagatud piisava võimsusega toide, jahutus ning katkematu toite seadmete paigaldamise võimekus.

Projekteerimise käigus ei ole kohustust säilitada olemasolevat nõrkvoolu- ja andmesidekaabeldust, kui see on ebamõistlik (arvestades seadmeruumi asukohta jms) ning ei vasta projekteerimise hetkel vastavatele standarditele.

Sisekujundus

Lahendada pinna viimistlus vastavalt muutunud hoone funktsioonidele.  Planeerida kohtkindel mööbel külastusekese alas (administraatori lett, WC-)d jms. Külastuskeskuse lahendus jääb minimaalne, et planeeritavat püsinäitust oleks võimalik ajas muuta.

Pakkujal tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:

- Geoaluse uuendamise kohustus on töövõtjal. Tellijal on projekteeritud hoone ala sisaldav geoalus, kuid see vajab kaasajastamist.

- Töövõtja tellib hoonete (Tõllakuur ja töökoda) mõõdistuse punktipilves. Hoonetes esineb erinevaid tasapindasid mida punktipilves mõõtmata keeruline kaardistada. Mõõdistus projekt esitatakse tellijale dwg ja pdf kujul.

- Tuleohutuse osa lahendamiseks peab töövõtja kaasama tuleohutuse eksperdi. Kogu hoonet tuleb vaadata tervikuna ja likvideerida tuleohutuse hinnangus viidatud puudused.

- Töövõtja teostab oma kuludega konstruktsioonide avamised ja ajutised sulgemised vastavalt vajadusele. Hindab olemasolevate tehnosüsteemide toimimist, nende säilitamist ja asendamise vajadust. Tellija eesmärk ei ole kõiki tehnosüsteeme likvideerida. Säilitada need osad mis töötavad ja asendada ning täiendada vastavalt vajadusele. Iga eriosade projekteerija peab tutvuma kohapealse olukorraga.

- Projekteerimistööde mahtu kuuluvad ka need tööd või projekti osad millele otseselt ei ole viidatud kuid on vajalikud lõppeesmärgi saavutamiseks.

- Tööde mahtu kuulub ehituskalkulatsiooni esitamine EVS 885 järgi kahel korral. Ehitustööde kalkulatsioon esitatakse eelprojekti alusel. Põhiprojekti järgi valminud ehituskalkulatsioon peab sisaldama hinnatabelit ja hanketabelit exeli formaadis. Hanketabelit kasutab tellija ehitus- ja projekteerimishankes.

Lisad:

2-1. Hotelli plaanid ja lõiked olemasoleva situatsiooniga (TTV PROJEKT ja EHITUS OÜ töö nr 033/05 „Sagadi mõisa hotelli laiendus“, okt 2005, joonised AE-8, AE10, AE-15).

2-2. Ehitise audit RMK Sagadi hotelli ehituslik ekspertiis

- Sagadi hotellile teostatud ehituslik audit. P.P. Projekt OÜ töö nr 160719-1, 16.07.2019

- Tuleohutusalane eksperthinnang nr TH-83-19. Tuletark Konsultatsioonid OÜ, juuli 2019

2-3. Muinsuskaitse eritingimused nr 906- Sagadi mõisa tõllakuur- Muinsuskaitseamet/ 23.12.2025

2-4. Muinsuskaitse eritingimused nr 907- Sagadi mõisa töökoda - Muinsuskaitseamet/ 23.12.2025