PÄÄSTEAMET				25.09.2025

LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS

Lääneranna Gümnaasiumi tööõpetusklassi puruärastussüsteemi tuleohutusalane kirjeldus.

Puruärastussüstem on varustatud termilise anduriga, mis blokeerib seadme töö, kui temperatuur seadmes on tõusnud 78 C -ni. Kuna süsteem on hermeetiline, siis hapniku puudumisel tuli torustiku ja seadme sees levida ei saa ja see sumbub. Filtriüksus on valmistatud 2,5 mm terasplaadist, see ei põle.

Ventilaatorkapp on valmistatud 2,5 mm terasplaadist ja seetpoolt kaetud tuletõkkevillaga. Torustik on valmistatud 1,5 mm seinapaksusega tsingitud, joonkeevitatud terasest.

Automaatika on ühendatud ATS süsteemiga, mis üldise tulekahju korral lülitab puruimemissüsteemi välja. ATS süsteemi toimivus on kontrollitud ja see töötab. Tsoonidevaheline torustik on kaetud EI-60 vastava tuletõkkevillaga, mis välistab kuumuse edasikandumise ühest tsoonist teise.

Lugupidamisega

Tanel Tuisk

CENTEST OÜ

CENTAB seadmete ametlik esindaja Baltimaades alates 2010 a.

/allkirjastatud digitaalselt/