|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Kati Arkman-Prükk  Värska Südamekodu OÜ  varska@sudamekodud.ee  Saatse kool, Saatse küla  Setomaa vald, 64037, Võru maakond |  | Teie 26.02.2025 nr 9.3-2/25/1477-1 |
| Meie 27.03.2025 nr 9.3-2/25/1477-4 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt |  |  |
| **Värska Südamekodu OÜ** (registrikood **12644292**; aadress Saatse kool, Saatse küla, Setomaa vald, Võrumaa 64037; telefon (+372) **+372 5813 1506**; e-post **varska@sudamekodud.ee**) esindaja **Kati Arkman-Prükk** esitas olemasoleva terviseohutuse hinnangu muutmise taotluse üldhooldusteenuse kohtade arvu suurendamiseks.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Värska Südamekodu OÜ  Objekti aadress: Saatse kool, Saatse küla, Setomaa vald, Võrumaa 64037  Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 27.03.2025 kell 09:50 kuni 11:00  Kontrolli juures viibis Kati Arkman-Prükk, juhataja, tel +372 5813 1506  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maa-ala heakorrastatud ja piiratud aiaga.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel hoone kasutusel.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah –  ei - Esitatud AS ELWO valgustustiheduse mõõteprotokoll nr 3533, 20.10.2010. Mõõtetulemuste kohaselt ei vasta valgustus nõuetele magamistubades nr 148, 160, 227, 229, 210 ja duširuumis nr 250.  **Kontrolli ajal selgus, et ruumide valgustus on väljavahetatud, seega esitatud mõõteprotokoll ei kajasta hetke olukorda ja peale vahetust ei ole uusi valgustustiheduse mõõdistusi teostatud.**  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  **Ventilatsiooni õhuvahetuse mõõtetulemused esitamata.**  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  **Tehnoseadmete müratasemete mõõtetulemused esitamata.**  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Icosagen katseprotokoll nr 25-1207V, 20.03.2025.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Taotlusega lisandub 2 ühekohalist magamistuba: ruum nr 245 (endine ravimite ruum) pindalaga 11.8 m2 ja ruum nr 205 (endine juhataja kabinet) pindalaga 10.4 m2. Ruumid olid vastavalt sisustatud.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Esitatud 15 töötaja tervisetõendid, ühe töötaja oma oli töötervishoiu kontrollitulemuse dokument.  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: **Hinnangu väljastamiseks vajalik esitada uued tehisvalgustuse mõõtetulemused, sundventilatsiooni õhuvahetuse ja tehnoseadmete müratasemete mõõtetulemused ning 1 töötaja tervisetõend.**  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Nurme  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Kati Arkman-Prükk  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)