	LEONHARD WEISS OÜ
	Tööprojekt

IP9100
	Soo-Nursi keskpingefiidri uuendamine, Võru linn, Võrumaa
	2026
	5 (9)



	

	[image: image1.png]e

LEONHARD WEISS




TELLIJA:
Elektrilevi OÜ
TÖÖPROJEKT
EPP-944780
IP9100
Soo-Nursi keskpingefiidri uuendamine,
Võru linn,
Võrumaa
Kontrollija:

Kaupo Maaten
Tel. 512 7053
E-post: K.Maaten@leonhard-weiss.com

Projekteerija:

Aap Erik

Tel. 53 090 199

E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com

Nr
IP9100
Võru
2026


	
	
	


Asukoht

 [image: image2.png]



Joonis 1.1. Objekti asukoht Võrus. 
1. Seletuskiri

1.1. Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Soo-Nursi keskpingefiidri ümberehitustööde esimene etapp Võru linnas, Võlsi ja Käätso külades Võru vallas. Toitealajaam Soo 110/10 kV, fiider: Nursi.
Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.
Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Elektriohutusseadus” ning õigusaktid ja standardid:
· EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

· EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

· EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

· EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

· EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;
· EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;

· EVS-EN 50522:2022 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.
· EVS-EN 50522:2022 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“
· EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

· EVS-EN 50341-20:2015 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

· EVS-EN 61936-1:2021“Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge”.
Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ vastava piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites:
· 67 Võru-Mõniste-Valga tee km. 3,32-5,73

· 25253 Sõmerpalu-Juba tee km. 11,24

1.2. Tehniline lahendus
Võru linnas Kubja piirkonnas asendatakse piirkonda toitev keskpinge õhuliin maakaabelliiniga ning kuni Käätso külani rajatakse uus keskpinge maakaabelliin olemasoleva õhuliini asendamiseks. Veskioja ja Käätso alajaamad asendatakse uute komplektalajaamadega. 
1.3. KP liinid
Tabel 2.1. KP maakaablid
	Kaabli nr
	Algus
	Lõpp
	Mark
	L (tr/kbl), m
	Märkused

	KPL222744
	AJ Soo K11 muhv
	AJ27146 K01
	Al. 3x240
	402/420
	Olemasolev kaabel pikendada 181m lahtiselt, 221m kinniselt. Lahtisel kaevel 450N torus. 

	KPL420907
	AJ27146 K05
	AJ Taara K01
	Al. 3x240
	500/520
	123m lahtiselt, 377m kinniselt. Lahtisel kaevel 106m 450N ja 17m 750N torus. 

	KPL420908
	AJ Taara K05
	AJ27147 K01
	Al. 3x240
	2260/2300
	1397m lahtiselt, 863m kinniselt. Lahtisel kaevel 750N torus. 

	KPL420909
	AJ27147 K03
	ÕL M33
	Al. 3x240
	14/25
	Kogu ulatuses lahtise kaevega ja 450N kaitsetorus

	KPL222740
	AJ27147 K05
	AJ14685 K05 muhv
	Al. 3x240
	109/105
	Olemasolev kaabel lasta mastist lahti, pikendada AJ27147-ni. 2m lahtise kaevega, 107m ühiskaevises. 


Vastavalt asendiplaani joonisele IP9100-1 rajada uued maakaabelliinid. Ristumisel teedega ning tee konstruktsioonielementidega paigaldada kaablid kinniselt teemaas vähemalt 1,5 m sügavusele. Teemaal ning teistel asendiplaanil osutatud aladel lahtise kaeviku meetodil paigaldataval osal paigaldada kaabel 750N rõngasjäikusega kaitsetorus. Minimaalsed paigaldussügavused riigiteede maaüksustel on toodud tabelis 2.2. Haljasaladel väljaspool teemaad paigaldada kaablid min. 0,7 m sügavusele. Asendiplaani joonisel osutatud asukohtades rajada kaablitrass kinnisel meetodil vastavalt joonisel esitatud märkustele. Kinnisel meetodil rajatavat kaablitrassi märkelindiga ei tähistata.
Ristumisel maa-aluste tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused ja kaevata käsitsi. Paigaldatud kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. 
NB! Teadaolevad tehnotrasside sügavused on toodud asendiplaani joonisel. Kui märge sügavuse kohta puudub, pole viidatud tehnovõrgu sügavus teada. Sellisel juhul tuleb sügavus välja selgitada enne töödega alustamist tehnovõrgu omaniku või tema esindaja juuresolekul. Kindlasti kontrollida ka etteantud sügavuste õigsust, kuna sügavuste aluseks on teostusjoonised. 
Tabel 2.2 Nõutud vahekaugused maanteest ja tee konstruktsiooni elementidest

	Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel
	1,2 m

	Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas
	1,0 m

	Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast
	1,0 m

	Vähim kaugus teemaal paiknevast truubist ja truubi otsast
	2,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisnõlvast
	1,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus tee nõlva alumisest joonest
	1,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus teekattest mulde nõlva puudumisel
	3,0 m


Käätso mastalajaama demonteerimise järel ehitada alajaama mast M33 ümber kaablimastiks. Demonteerida tugi, toestada ümber tõmmitsatega. Asendada nurgatraavers lõputraaversiga. 
1.3.1. MP liinid
Tabel 2.2. MP maakaablid
	Kaabli nr
	Algus
	Lõpp
	Mark
	L (tr/kbl), m
	Märkused

	2248
	AJ27146
	LK239650 mhuv
	Al. 4G240
	8/10
	Pikendatav lõik uue alajaama AJ27146 pool. Kogu ulatuses lahtises kaevega ja 450N torus. 

	2248
	AJ27146 muhv
	LK239650
	Al. 4G240
	15/20
	Pikendatav lõik endise Veskioja alajaama pool. Kogu ulatuses lahtise kaevega ja 450N torus

	MPLTarbija
	LK239650 mhuv
	Veskioja tn 12 muhv
	Al. 4G50
	1/3
	Olemasolevat tarbija kaablit pikendada liitumiskilpi ühendamiseks. Kogu ulatuses ühiskaevises ja 450N torus. NB! Õli-plast muhv!

	MPL450304
	AJ27146
	LK242035
	Al. 4G120
	5/10
	Kogu ulatuses lahtise kaevega ja 450N torus

	MPLTarbija
	LK242035
	TV JK
	Al. 4G50
	-/2
	kilpidevaheline kaabel

	TV-1
	TV JK
	TV mast muhv
	AXPK 4G25
	9/11
	Tänavavalgustuse kaablit pikendada uues asukohas paigaldatavasse juhtkilpi, 2m lahtise kaevega, 7m ühiskaevikus. Kogu ulatuses 450N kaitsetorus

	TV-2
	TV JK
	TV mast muhv
	AXPK 4G25
	1/-
	Tänavavalgustuse kaablit kaevata lahti, ühendada uues asukohas paigaldatavasse juhtkilpi. Ümber tõstetav osa kaitsta 450N kaitsetoruga. 

	MPL445776
	AJ27146
	JK42354
	Al. 4G240
	5/10
	Kogu ulatuses ühiskaevikus ja 450N torus

	274
	AJ27146
	JK53752 muhv
	Al. 4G120
	68/75
	2m lahtise kaevega, 55m ühiskaevikus, 11m kinniselt. Lahtisel kaevel 450N torus. 

	MPL445774
	AJ27147
	ÕL M1
	Al. 4G50
	33/47
	31m lahtise kaevega, 2m ühiskaevikus. Kaitsta 450N toruga. 

	MPL445775
	AJ27147
	ÕL M1
	Al. 4G240
	9/22
	Kogu ulatuses lahtise kaevega ja kaitsta 450N toruga.


Vastavalt asendiplaani joonisele IP9100-1 rajada uued maakaabelliinid. Haljasaladel paigaldada kaablid min. 0,7 m sügavusele. Ristumisel teedega ning tee konstruktsioonielementidega paigaldada kaablid kinniselt tee all vähemalt 1 m sügavusele või vastavalt ristmeväljajoonise märkustele. 
Ristumisel muude maa-aluste tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused ja kaevata käsitsi. Paigaldatud kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. 
JK42354 kõrvale paigaldada uus soklil 1-kohaline liitumiskilp LK242035. Kilpi tõsta ümber Veskioja alajaama seinal olevast arvestikilbist tänavavalgustuse liitumise arvesti. Liitumiskilbi kõrvale tõsta ümber alajaama seinal olev tänavavalgustuse juhtkilp. Tegemist on ABB plastkestaga kilbiga, kilbi paigaldamiseks vajalik eraldi sokkel. Juhtkilbi toide taastada Al.4G50 kaabliga. Juhtkilpi pikendada olemasolevad tänavavalgustuse kaablid vastavalt asendiplaanile. 
Veskioja tn 12 liitumise jaoks paigaldada eraldi soklil liitumiskilp LK239650 Veskioja alajaamast Veskioja tn 12 kinnistu poole, et see ei takistaks alajaama lammutamist. Kilpi tõsta ümber Veskioja tn 12 arvesti, kilbist taastada Veskioja tn 12 kinnistu elektrivarustus. 

AJ27147 F1 õhuliini masti 1 tõmmits tõsta ümber nii, et see toestaks allesjäävat õhuliini. 

1.3.2. Alajaamad
Veskioja tänav T1 kinnistule Veskioja tn 10b kinnistu piiri lähedale paigaldada uus komplektalajaam 1VM630. Alajaama tõsta ümber Veskioja alajaama 400kVA trafo ja kontsentraator. Alajaama paigaldada uus bilansiarvesti. Keskpinge jaotusseadmeks kasutada tüüpskeemi A. Alajaama komplekteerimisel lähtuda elektriskeemist. 
Sooserva maaüksusele paigaldada uus komplektalajaam 1VM630. Alajaama tõsta ümber Käätso alajaama 50kVA trafo ja bilansiarvesti. Keskpinge jaotusseadmeks kasutada tüüpskeemi G. Alajaama komplekteerimisel lähtuda elektriskeemist.

Komplektalajaama väliskesta ümber tuleb paigaldada kiviplaadid minimaalse küljepikkusega 0,6 m tasandatud ja plaatvibraatoriga tihendatud mineraalsele aluspinnale killustikpadjal. Kiviparketist omakorda vähemalt 0,2 m ulatuses peab olema plaatvibraatoriga tihendatud mineraalne pind kiviparketiga analoogse kõrgusmärgiga, tagamaks pinnase püsivuse ning alajaama ja kiviparketi püsimise sellel. Kiviparketi ülemine serv peab olema alajaama kõrgusmärkidega samal kõrgusel. 

Paigaldada vajalikud S1-tüüpi tabalukud.
1.3.3. Maandamine ja maanduspaigaldised

Alajaama maanduse ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne varda pikkus. Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele ning 2 m kaugusele ja 0,5 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena. 
Lubatud puutepinge vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral tuleb lugeda 80 V, mahtuvusliku maaühendusvoolu suuruseks 1-faasilise maaühenduse korral ELV keskpingevõrgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutuslik puutepinge väärtus. 

Lähtuvalt mahtuvuslikust maaühendusvoolust 10 A oleks alajaama vajalik maandustakistus < 5,0

oomi.
Uutele liitumiskilpidele ehitada kordusmaandus maandustakistusega mitte üle 100 oomi. Madalpinge mastile nõutav kordusmaanuds tavaolukorras on maandustakistusega kuni 100 Ω. Elektriskeemil osutatud madalpinge õhuliini esimestele mastidele ehitada kordusmaandus.
Õhuliini masti M33 maanduseks kasutada ära mastalajaama maanduspaigaldist. 

1.3.4. Tähistused
Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest. 
Uuendada kaablite tähistused ka kaablite lõppsõlmedes, milles otseselt ühendustöid ei teostata, kuid kaabli number muutub! 
2.2.8 Demontaaž

Tabel 2.3. Demonteeritav ja tagastuv materjal.
	Nr
	Nimetus
	Kõlblikkus
	MÜ
	Kogus

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


Veskioja kioskalajaam lammutada pärast madalpingevõrgu üle viimist uue alajaama AJ27146 toitele üle viimist. 

Käätso mastalajaamalt demonteerida alajaama seadmed, mast ehitada ümber mastalajaamaks. 

Demonteerida keskpinge õhuliin vahemikus M1 kuni M33 ning tühjaks jäävad õhuliini postid koos tugielementidega. 

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.
2. Taastamine
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda. 
Taastada tööde käigus rikutud haljastus nähtavalt hooldatavatel alade, orienteeruv maht 1850m2.

3. Olemasolevate Telia sideehitiste kaitse

1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa alusel. 

Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd:

a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine

b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks

c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine

d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi.

3. Paralleelkulgemisel sidekanalisatsiooniga (juhul kui kaeviku serv on äärmistele torudele lähemal kui 1 meeter) tohib kaevetöid teostada maksimaalselt nelja meetrisel järjestikusel lõigul ja ainult käsitsi meetodil (labidaga ja ilma mehhanismideta). Sideehitiste terviklikkuse tagamiseks kasutada ebastabiilse pinnase puhul  kaevikute toestamiseks standardseid toestuskilpe, sulundseinu, terastugesid koos raketispaneelidega vms.

4. Pärast tööde lõpetamist (vajadusel ka enne) Telia Eesti AS sideehitise (sidekanalisatsiooni) kaitse- vööndis teostada  sidekanalisatsiooni läbitavuse kontroll, et veenduda sidekanalisatsiooni korrasoleku säilimises. Tööd tellida pärast pinnase tihendamist ja enne kõvakatete paigaldamist.

Kontrolli tulemused dokumenteerida ja esitada ehitaja poolt allkirjastatud aktina Telia Eesti AS-ile.

5. Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sügavusega sideehitised paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul.

6. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind sidekaevude või jaotuskohtade (sidekappide) ümbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele ümbritseva tasapinnaga (samasse tasapinda kõnniteega, sõiduteega, murutasapinna vms.) Jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud  (side ehitamiseks pädevate) ettevõte käest.

7.Lahtikaevatud torud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. kasutada kaablikanali karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja teostatud tööde ülevaatuseks.

8 . Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sideehitised jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 73.

9.Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse viisil, mis tagab side kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse.

10. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust.
4. AS Võru Vesi tingimused
Kliimaministri 12.09.2023 määrusega nr 57„Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“ on määratud vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevööndite ulatus (2-5 m torustiku telgjoonest vastavalt toru läbimõõdule ja paigaldamise sügavusele). Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndis teostada kaevetöid ainult AS Võru Vesi nõusolekul. Kaitsevööndis ehitustööde teostamisest anda teada vähemalt 3 tööpäeva enne tööde algust e-posti teel arendusjuht@voruvesi.ee.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndis keelatud tegevused on kirjeldatud Ehitusseadustikus § 74.

Tööde teostamisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndis järgida Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrust nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded".

Enne projekti ehitustöid tuleb töövõtjal välja selgitada vee- ja kanalisatsioonitorustike täpsed asukohad ja kõrgused. Asukohtade ettenäitamine on võimalik tellida AS Võru Vesi kodulehelt www.voruvesi.ee (Teenustööd/Teenustööde avaldus).

Tööde käigus tuleb tagada olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste kaitse ning vältida nende kahjustamist.

Kinnisel meetodil kommunikatsioonide paigaldamine vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevööndis on lubatud ainult AS Võru Vesi esindaja juuresolekul.

Kinnisel meetodil paigaldatud kommunikatsiooni ristumisel isevoolse kanalisatsiooni või sademeveetorustikuga tuleb ehitajal teostada ristumiskohtade kohta torustikule kaevust kaevuni kaamera uuring, mis esitada e-postiga arendusjuht@voruvesi.ee.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühenduste tegemisest anda AS-ile Võru Vesi teada vähemalt 1 tööpäev ette. Ühenduste kohta teeb kohapeal AS Võru Vesi akti.

Juhul, kui töövõtja süül purunes ühisveevärgi ja/või -kanalisatsioonitorustik, siis kõigil ehitusperioodil töömaal tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul ning töövõtjal tuleb 6 tunni jooksul hetkest, kui fikseeriti avarii tema süül purunenud ühisveevärgi ja/või -kanalisatsioonitorustik remontida, kui poolte vahel ei ole teisti kokku lepitud. Purunemisest tuleb koheselt anda teada AS Võru Vesi avariinumbril 372 782 2111. Kui töövõtja ei teosta ettenähtud aja jooksul nõuetekohaseid parandustöid, siis teostab need AS Võru Vesi ja esitab parandustöö eest arve töövõtjale, kellel on kohustus see tasuda.

Antud kooskõlastus ei ole luba ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndis tööde teostamiseks. Kaitsevööndis ilma AS Võru Vesi loata on keeltatud ehitustööde teostamine. Tegutsemine kaitsevööndis on lubatud ainult peale AS Võru Vesi poolset vee- ja kanalisatsioonitorustike ettenäitamist.
5. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

6. Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.   
7.   Spetsifikatsioon
Tabel 8.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.
	Nr
	Nimetus
	Mark
	MÜ
	KOKKU
	MÄRKUSED

	KP kaabelliin

	1
	Kaabel 24 kV
	Al. 3x240
	m 
	
	tellib ELV

	2
	KP kaabli siseotsamuhv
	Al. 3x240 kaablile
	kmpl
	
	1 komplekt 3 faasile

	3
	KP kaabli siseotsamuhv nurkpistikuga
	Al. 3x240 kaablile
	kmpl
	
	C-tüüpi ekraneeritud, 1 komplekt 3 faasile

	4
	KP kaabli jätkumuhv
	Al. 3x240 kaablile
	kmpl
	
	

	5
	KP kaabli siirdemuhv
	õli-plast
	kmpl
	
	

	6
	Kaablikaitsetoru 
	Ø160 1250 N
	m
	
	

	7
	Kaablikaitsetoru 
	Ø160 750 N
	m
	
	

	8
	Kaablikaitsetoru 
	Ø160 450 N
	m
	
	

	9
	Märkelint (varuga)
	
	m
	
	

	MP liinid

	1
	Kaabel 1 kV
	Al. 4G240
	m
	
	

	2
	Kaabel 1 kV
	Al. 4G120
	m
	
	

	3
	Kuumkahanev sõrmik
	4x240 kaablile
	tk
	
	

	4
	Kuumkahanev sõrmik
	4x120 kaablile
	tk
	
	

	5
	Jätkumuhv
	120 mm2 kaablile
	kmpl
	
	

	6
	Kaablikaitsetoru 
	Ø110 1250 N
	m
	
	

	7
	Kaablikaitsetoru 
	Ø110 750 N
	m
	
	

	8
	Kaablikaitsetoru 
	Ø110 450 N
	m
	
	

	9
	Märkelint (varuga)
	
	m
	
	

	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	Taastamine

	1
	Kasvumuld ja muruseeme1
	
	m3
	
	

	2
	Betoonkivikatendi taastamine1
	
	m2
	
	

	3
	Kergliiklustee mustkatte taastamine1
	
	m2
	
	

	4
	Sõidutee mustkatte taastamine1
	
	m2
	
	

	5
	Kruusakatte taastamine1
	
	m2
	
	

	6
	Äärekivi taastamine1
	
	m
	
	


            1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust
         *On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega
JOONISTE LOETELU
Joonis IP91001. Asendiplaanid 
Joonis IP9100-2. Elektriskeemid 
Joonis IP9100-3. Seadmete paigutused 
	LEONHARD WEISS OÜ
	Vesse tn 8
	Tel +372 715 4100 
	estonia@leonhard-weiss.com

	Registrikood 12083348
	11415 TALLINN
	EL10665798-0001
	www.leonhard-weiss.ee



