TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. EPP-938510. IP8416. Ruusmäe-Järvemäe keskpingeliini rekonstrueerimine,. Rõuge vald. Võrumaa. Kontrollija:; Kaupo Maaten. Tel. 512 7053. E-post: K.Maaten@leonhard-weiss.com. Projekteerija:; Aap Erik. Tel. 53 090 199. E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com. Nr; IP8416. Võru. 2025.

# Asukoht

Joonis 1.1. Objekti asukoht Võrumaal.

# Seletuskiri

## Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Ruusmäe-Järvemäe keskpingeliini ümberehitustööd probleemsel õhuliini lõigul. Toitealajaam Ruusmäe 110/10 kV, fiider: Järvemäe.

Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis. Seletuskirja kaablitabelites on toodud nii trassipikkused kui ka arvutuslikud pikkused.

Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Elektriohutusseadus” ning õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;

- EVS-EN 50522:2022 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.

- EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

- EVS-EN 50341-2-20:2018 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

- EVS-EN 61936-1:2021“Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge”.

- P339 „0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“

- J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ vastava piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites:

- 25164 Vana-Vastseliina-Käänu tee km. 15.58-15.71; 16,23-16,28

## Tehniline lahendus

Etteantud lõigul asendatakse Ruusmäe-Järvemäe tüviliinil ja Nopri haruliinil paljasjuhtmed kaetud juhtmetega, amortiseerunud või mittesobivad postid asendatakse uute puitpostidega. Tööde alasse jäävatel mastalajaamadel tehakse vajalikud uuendused.

### KP õhuliin

Tüviliinil asendada ja ehitada mastid 40, 63, 84 ja M100 puitpostidest portaalmastideks. Üle 40 kraadiste nurkade juures on ette nähtud kasutada laia lõputraaversit koos vastaspoole aasadega või kahte laia lõputraaversit. Ülejäänud nurgamastid on ette nähtud lahendada lihtnurgamastidena vastavalt asendiplaanil olevatele märkustele. Nurgamastides 44, M82 ja 98 on juba kasutusel uue juhtmega nurgamasti ehituseks sobivad traaversid. Mast 52 asendada kõrgema puitmastiga, uus mast paigaldada masti 51 poole, et ühtlustada visangute pikkuseid.

NB! Osadele mastidele on ligipääs raskendatud, kuna asuvad märgaladel! Arvestada vajadusega rajada ajutisi ligipääsuteid mastide juurde. Võimalik, et vajalik kasutada eritehnikat!

Masti 95 asendamise järel paigaldada postile tagasi Nopri lahklüliti seadmed. Olemasolev traaversi tala ja tõmbeisolaatorid on võimalik ära kasutada.

M97 asendada toega betoonmast uue puitpostiga. Betoonmastil on toe peal kaabli ülesviik, kaabel tõsta ümber uuele puitpostile.

Mastile M100 komplekteerida tagasi AJ Hürsi mastalajaam, tõsta ümber olemasolev 100kVA trafo. Alajaama jaotusseadme kilp on soklil alajaama lähedal. Masti tõmmitsad kinnitada lõputraaversi külge. Olemasolev lõputraavers vajab täiendavat kinnitustarvikute komplekti kahele postile kinnitamiseks. Lahkkaitsme tagasi paigaldamiseks asendada kaitsmete kandetala.

M57H1 asendada A-betoonmast uue toega puitmastiga. Mastile ehitada uus mastalajaam AJ26887, mis hakkab asendama Preeksa alajaama. Kasutada ära olemasolevat 50kVA trafot. Alajaama madalpingevõrgu toite taastamiseks tõsta F1 õhukaabel ümber KTP alajaama portaalilt õhuliini postile, F2 väljaviik tuleb asendada, kuna õhukaabel ei ulatu õhuliini postile kinnitamiseks. Alajaamale paigaldada uus bilansiarvesti, trafole paigaldada välitingimustesse mõeldud mõõte-voolutrafod. Trafole lisada liigpingepiirikud koos kanderaamiga. Kasutada ära olemasolevat lahkkaitset. 
Nopri haruliini algusmast M97H1 asendada uue puitmastiga. Olemasolev kaablitarind, lõputraavers ja tõmmitsad on võimalik ümber tõsta uuele mastile. Nurgamast M97H2 asendada uue toega puitmastiga. Haruliini lõpumast M97H11 asendada uue toega puitmastiga, mastile paigaldada tagasi AJ Nopri seadmed ning mastil olev liitumiskilp. Lisada alajaamale bilansiarvest koos välimõõte-voolutrafodega, bilansiarvestile vajalik täiendav mõõtekilp. Lahkkaitsmelt eemaldada sädelahendid.

Mastide minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 11-12 m mastidel 2 meetrit, pikematel mastidel 2,5m. Kui asendiplaani joonisel on esitatud muu väärtus, lähtuda asendiplaani joonisel ette antust. Tõmmitsa ankruteks kasutada 430 mm läbimõõduga ankruplaate. Vajaduse korral asendada tõmmitsa ankru kohal olev väiksema sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et tagada tõmmitsate parem püsivus. Ehituse käigus selgitada välja vajadus asendatavatele kandemastidele riiglite paigaldamiseks. Keskpinge õhuliini mastitabelis on välja toodud mastid, mille püsivuse saavutamiseks tuleb eeldatavalt kasutada riigleid. Ristumisel tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused. Tagada minimaalne nõutud gabariit maapinnast.

Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV. Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sädemikud, kõrgendiku tipus igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi õhuliiniga paigaldada sädemikud ristumisvisangu mastidele. Sädemike sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele 150 mm! NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid.

NB! Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus! Tegelik maht selgub tööde teostamise käigus!

Arvestada võimaliku vajadusega liinitrassis võsa raiumisega. Mastalajaamade ja keskpinge õhuliini asendamise ehitamise ajal kasutada piirkonna toiteks varugeneraatoreid.

Arvestada liinitrassi puhastamise vajadusega vähemalt 2,3ha ulatuses.

Tabel 2.1. KP mastid

### Maandamine ja maanduspaigaldised

Alajaama maanduse ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne varda pikkus. Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele ning 2 m kaugusele ja 0,5 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena.

Kõikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus, v.a juhul, kui on näha, et mastil on silmnähtavalt korralik maandus olemas. Raudbetoonmasti maanduse maandustakistuse väärtus määratakse vastavalt standardi EVS-EN 50341-1:2013 osadele 6.4.1 ja 6.4.2 ning lisale G4, arvestades erinevate paikade lisatakistuste mõjuga. Maanduspaigaldis peab tagama lubatava puutepinge, mille vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral on 80 V, maandusvooluks on mahtuvusliku maaühendusvoolu suurus 1-faasilise maaühenduse korral resonantsmaandatud keskpinge võrgus IE = IC = 10 A ning maanduspingeks kuni kahekordne arvutuslik puutepinge väärtus UE ≤ 2 UTp. Mastide ohutu puutepinge on tagatud kui masti maanduri maandusnäivtakistus ZE ≤ UE / IE.

Kui ristumine toimub projekteeritava õhuliini tööpingest madalama, sama või kõrgema tööpingega kesk- või kõrgepingeõhuliiniga, tuleb projekteeritava õhuliini ristumisvisangu puitmastidele paigaldada sädevahemikud koos maandustega (maandustakistus kuni 15 Ω) ning raudbetoon- ja metallmastidele maandused (maandustakistus kuni 15 Ω) ilma sädevahemiketa.

Lubatud puutepinge vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral tuleb lugeda 80 V, mahtuvusliku maaühendusvoolu suuruseks 1-faasilise maaühenduse korral ELV keskpingevõrgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutuslik puutepinge väärtus. Seega näiteks kohtades, kus inimesed võivad liikuda paljajalu (mänguväljakud, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, õuealad), mingit lisatakistust inimkeha takistusele lisaks ei arvestata ja masti maandustakistus ei tohi olla üle 16 Ω. Seda väärtust on soovitatav kasutada ka kariloomade söötmis- ja jootmiskohtades paiknevate mastide puhul. Ülejäänud paikades, kus lisatakistustega arvestamine on võimalik (eelkõige jalatsitest tulenev lisatakistus 1000 Ω, aga ka pinnase eritakistust ρE arvestav lisatakistus), tuleb seda alati teha. Standardi EVS-EN 50341 alusel arvutatud maandustakistuste väärtused erinevatele pinnase eritakistustele (arvestatud jalatsite lisatakistusega 1000 Ω):

- pinnase eritakistuse ρE < 200 Ωm korral või kui pinnase kohta andmed puuduvad – 25 Ω

- suuremate pinnase eritakistuste korral:

  - ρE=500 Ωm – 30 Ω

  - ρE=1000 Ωm – 35 Ω

  - ρE=2000 Ωm – 45 Ω

  - ρE=4000 Ωm – 70 Ω

Kui ehituse käigus mõõdetav masti maandustakistuse väärtus on lubatust suurem, tuleb lisameetmena ehitada välja potentsiaalitasandusrõngas (ei kehti teise elektri õhuliini ristumisvisanguga külgnevatele postidele). Potentsiaalitasandusrõnga maandustakistuse väärtust mõõtma ei pea, kuid selle puhul peab mastil olema maandusklemm. Ka võib masti ümbritseva pinnase katta jämeda fraktsioonilise killustiku kihiga vähemalt 1,5 meetri ulatuses mastist.

Madalpinge mastile ja kilbile nõutav kordusmaanuds tavaolukorras on maandustakistusega kuni 100 Ω. Rekonstrueeritava keskpinge õhuliini koridori jäävad madalpinge mastid, millele ehitada kordusmaandus:

- AJ26887 F1 mast 2.

### Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest.

2.2.8 Demontaaž

Tabel 2.5. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

| Nr | Nimetus | Kõlblikkus | MÜ | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R/B post asendus/lõplik demo KP | utiil | Tk | 22/1 |
| 2 | R/B tugi asendus/lõplik demo KP | Utiil | Tk | 3/2 |
| 3 | Puitpost asendus KP | Utiil | Tk | 16 |
| 4 | Puittugi asendus KP | Utiil | Tk | 2 |
| 5 | Raudkonstruktsioonid | Utiil | Kg | 1100 |
| 6 | Trafo 50kVA | Tagasi paigaldada tööde käigus | Tk | 1 |
| 7 | Trafo 100kVA | Tagasi paigaldada tööde käigus | Tk | 2 |
| 8 | Komplektalajaam KTP | utiil | kmp | 1 |
| 9 | Alumiinium | Utiil | Kg |  |
| 10 | Lahklüliti | Tagasi paigaldada tööde käigus | Kmp | 1 |
| 11 | Lahkkaitse | Tagasi paigaldada tööde käigus | kmp | 3 |
| 12 | Madalpinge mastilüliti | Tagasi paigaldada tööde käigus | kmp | 3 |
| 13 | Liitumiskilp mastil | Tagasi paigaldada tööde käigus | Kmp | 1 |
| 14 | Lõputraavers | Tagasi paigaldada tööde käigus | Kmp | 2 |

Eemaldada liinikoridoris olev tühi A-betoonmast (kajastatud R/B posti ja toe demontaažis)

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

# Taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda.

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

# Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

# Spetsifikatsioon

Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

| Nr | Nimetus | Mark | MÜ | KOKKU | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KP õhuliin |  |  |  |  |  |
| 1 | 24 kV kaetud juhe | BLL-62 | m | 2450 | tellib ELV, arvestatud ka vajalikud varud mastalajaamade ja sõlmede ühendustele. |
| 2 | 24 kV kaetud juhe | BLL-99 | m | 15960 | tellib ELV |
| 3 | Jätkuhülss | BLL-62 | tk | 3 | Arvestatud 500m rulliga |
| 4 | Jätkuhülss | BLL-99 | tk | 30 | Arvestatud 500m rulliga |
| 5 | Puitpost | kl.3 kr. 11 m | tk | 15 |  |
| 6 | Puitpost | kl.3 tan. 11 m | tk | 9 |  |
| 7 | Puitpost | kl.3 kr. 12 m | tk | 4 |  |
| 8 | Puitpost | kl.3 kr. 13 m | tk | 3 |  |
| 9 | Puitpost | kl.4 kr. 11 m | tk | 8 |  |
| 10 | Puitpost | kl.4 tan. 11 m | tk | 4 |  |
| 11 | Puitpost | kl.4 kr. 12 m | tk | 1 |  |
| 12 | Puitpost | kl.4 tan. 12 m | tk | 1 |  |
| 13 | Toe kinnitussõlm + alusplaat |  | kmpl | 3 | s.h riiglid |
| 14 | Tõmmitsakomplekt | Ankruplaat, varras, tross, isolaator, riiglid | kmpl | 30 | KP liinile |
| 15 | Mastimüts |  | tk | 42 |  |
| 16 | Kandetraavers puitmastile | horisontaaltraavers | kmpl | 45 |  |
| 17 | Kandetraavers betoonmastile | horisontaaltraavers | kmpl | 16 |  |
| 18 | Isolaatori tugivarras | Ankru- ja lõputraaversile | tk | 8 |  |
| 19 | Lõputraavers lai 1-postile |  | kmpl | 2 |  |
| 20 | Lõputraavers lai 2-postile |  | kmpl | 6 |  |
| 21 | Nurgatraavers 1-postile |  | kmpl | 1 |  |
| 22 | Kande/tugiisolaator BLL-ile |  | tk | 198 |  |
| 23 | Tõmbeisolaator |  | tk | 30 |  |
| 24 | Ankruklamber paljasjuhtmele |  | tk | 3 |  |
| 25 | Ankruklamber BLL-62 |  | tk | 9 |  |
| 26 | Ankruklamber BLL-99 |  | tk | 42 |  |
| 27 | Rullikklemm nurgatraaversile |  | tk | 3 |  |
| 28 | Hammasklemm |  | tk | 45 |  |
| 29 | PT klemmide komplekt | sang, klemmid, tarvikud | kmpl | 24 | 1 komplekt ühele faasijuhtmele |
| 30 | Lahklüliti paigaldustarvikud |  | kmpl | 1 | Ol.olevate seadmete uuele mastile paigaldamiseks. |
| 31 | Sädevahekomplekt tugiisolaatorile |  | kmpl | 20 | 1 komplekt kolmele faasile |
| 32 | Sädevahekomplek tõmbeisolaatorile |  | kmpl | 5 | 1 komplekt kolmele faasile |
| 34 | Kaablitarindi ja katte kinnitustarvikud |  |  | 1 | Olemasolev tarind, piirikud, kate, posti asendamise järel uuele postile kinnituseks vajalikud tarvikud |
| 35 | Maanduspaigaldis | juhe, klemmid, vardad | kmpl | 17 | Ka ol.olevate sõlmede uuesti maandamise materjal. |
| 36 | Spiraalsideme paar BLL-62 |  | paar | 26 |  |
| 37 | Spiraalsideme paar BLL-99 |  | paar | 172 |  |
| AJ26887 |  |  |  |  |  |
| 38 | Lahkkaitsme paigaldustarvikud |  | kmpl | 1 | Ol.olevate seadmete uuele mastile paigaldamiseks. |
| 39 | Trafo alus | 1-postile | kmpl | 1 |  |
| 40 | Piirikud + alusraam trafole | Uc=12kV | kmpl | 1 |  |
| 41 | 1kV kaabel | Al. 4G50 | m | 15 |  |
| 42 | 1kV kaabli otsasõrmik ja termokahanevad torud | Al. 4G50 kaablile | kmpl | 8 | Komplekt sisaldab 1 sõrmikut ja 2m termokahanevat toru |
| 43 | Mastalajaama maanduspaigaldis | juhe, klemmid, vardad, latid, sarv | kmpl | 1 |  |
| 44 | Mõõtekilp | bilansiarvestile | kmpl | 1 | MK13099 |
| 45 | Mõõte-voolutrafod | välitingimustesse, 150/5A 0,5S | kmpl | 1 | koos ühenduskaabliga |
| 46 | Bilansiarvesti |  | tk | 1 |  |
| 47 | Kaabli kinnitustarvikud |  | kmpl | 3 | distantsnaelad või tross |
| 48 | Kandekonks | puitpostile | tk | 2 |  |
| 49 | Hammasklemm | MP kaablile | tk | 12 |  |
| 50 | MP masti maandus | juhe, klemmid, vardad | kmpl | 1 | F1 masti 2 |
| 51 | 1kV õhukaabel | EX4x50 | m | 7 |  |
| AJ Hürsi |  |  |  |  |  |
| 52 | Lahkkaitsme tala | 2-postile | kmpl | 1 | Ol.olevate lahkkaitsmete paigalduseks portaalmastile |
| 53 | Trafo alus | 2-postile | kmpl | 1 |  |
| 54 | Kaabli kinnitustarvikud |  | kmpl | 1 | distantsnaelad või tross |
| 55 | Kaabli kate |  | kmpl | 1 |  |
| 56 | Mastalajaama maanduspaigaldis | juhe, klemmid, vardad, latid, sarv | kmpl | 1 | Vajaminevad detailid, mida pole võimalik vanalt mastilt ümber tõsta |
| 57 | Lõputraaversi 2-postile kinnitamise komplekt |  | kmpl | 1 |  |
| AJ Nopri |  |  |  |  |  |
| 58 | Lahkkaitsme paigaldustarvikud |  | kmpl | 1 | Ol.olevate seadmete uuele mastile paigaldamiseks. |
| 59 | Piirikud + alusraam trafole | Uc=12kV | kmpl | 1 |  |
| 60 | Mastalajaama maanduspaigaldis | juhe, klemmid, vardad, latid, sarv | kmpl | 1 | Vajaminevad detailid, mida pole võimalik vanalt mastilt ümber tõsta |
| 61 | Mõõtekilp | bilansiarvestile | kmpl | 1 | MK13100 |
| 62 | Mõõte-voolutrafod | välitingimustesse, 150/5A 0,5S | kmpl | 1 | koos ühenduskaabliga |
| 63 | Bilansiarvesti |  | tk | 1 |  |
| 64 | Kaabli kinnitustarvikud |  | kmpl | 4 | distantsnaelad või tross |
| 65 | Kandekonks | puitpostile | tk | 2 |  |

1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega

## JOONISTE LOETELU

##### Joonis IP8416-1. Asendiplaanid

##### Joonis IP8416-2. Elektriskeemid

##### Joonis IP8416-3. Seadmete paigutused

##### Joonis IP8416-4. Pikiprofiilid