Üldised nõuded 23.10.2023:

- Peatöövõtja peab kontrollima alltöövõtjate tööd, mitte Tartu Veevärk. Kui objekti esitamisel tellijale on kaevuluuk või kape asfaldi all või siiber ei keera või tuletõrjehüdrant ei tühjene siis trahv 63,9 €+20%.

- Peatöövõtja peab enne töö tellijale esitamist kontrollima selle kvaliteeti ( ka enda firma töötajate poolt tehtud töö kvaliteeti).

- Peatöövõtja peab enne teostusmõõdistuse tellijale esitamist kontrollima selle kvaliteeti. Kui on esitatud vale mõõdistus, siis trahv 127,82 €+20%.

- Peatöövõtja peab asfaldifirmadele seletama luukide paigaldamise tehnoloogiat asfaldisse, et kaevukaaned ja restkaevurestid ära ei vajuks.

- Võrguvaldajatelt võtta ehituspäevikusse märge, et on käinud objektil ja kaevetööd lubanud.

- Arvet mitte enne esitada kui akt on allkirjastatud.

- Kui ehitatakse magistraaltorustikke, mis läbivad erakinnistuid siis peab töövõtja peale ehitustööde lõppu võtma omanikelt (korterühistu puhul ühistu esindajalt) allkirja, et ollakse nõus taastamistööde kvaliteediga.

- Surveproov tuleb läbi viia vastavalt AS Tartu Veevärk nõuetele.

- Annelinnas veesulgemised / katkestused teha öösel.

- Veetorustike sulgemist ja avamist teostavad ainult AS Tartu Veevärk töötajad.

- Töövõtja teavitab veetarbijaid (kliente) ja AS-i Tartu Veevärk veevarustuse sulgemise ajast ja kestusest vähemalt 48 tundi enne kavandatavat sulgemist.

- Riiklikel pühadel ei tohi teha veekatkestusi.

- Kortermaja etteteatamata veekatkestuste eest on trahv 260€, eramaja puhul 65€.

- Enne majaühendustorustike kokku ühendamist tuleb ühendustorustik läbi pesta, et sodi ei satuks veemõõtjasse.

- Poldid , mutrid, seibid peavad olema roostevabast, happekindlast terasest.

- Restkaevud peavad asuma äärekivide ääres ning need ei tohi jääda liiklusvahendite (autod, bussid) rataste alla.

- Enne viimase makse sooritamist peab töövõtja esitama panga või kindlustusseltsi poolt välja antud garantiiperioodi tagatise.

- Töövõtja ei tohi ise võtta proove, isegi kui tal on olemas atesteeritud tunnistus.

- Veetoru põkkimisel tekkiv sisemine keevisrant tuleb eemaldada.

- Veetorud (kõik läbimõõdud, olenemata ehitamise meetodist) peavad olema tehtud täissein PE100-RC toorainest.

- Veetorudele tuleb paigaldada märketraat ja märkelint.

- Töövõtja peab vähemalt 1 ööpäev varem teatama igast tööst, mis ta teeb vee- ja /või kanalisatsioonitorustiku juures, saates sellekohase kirjaliku teate, mis sisaldab järgmist informatsiooni:

- koht, kus töid tehakse;

- töö, mida tehakse;

- aeg kuna alustatakse ja lõpetatakse;

- isik, kes on vastutav töökohal, kontakttelefon;

- ettevõtte vastutava töötaja allkiri.

- Tööst (ehitusest, remondist jne) tuleb teha pildiaruanne järgmistest etappidest:

  - hetke olukord enne tööde algus;

  - tööde tähtsamad etapid:

    - kaeviku kaevamine;

    - aluse tegemine;

    - torustiku paigaldamine;

    - tagasitäite tegemine kihtide kaupa;

    - teekatte taastamine;

  - torustike põhisõlmed nagu ristumised, ühendused, pöördekoha, kaevud jne.

- Teostusmõõdistusel peab geodeet andma koordinaadid kõikides sõlmpunktides ja kaevudel.

- Ehitusdokumentatsioon peab sisaldama:

  - ehituspäevikut;

  - kaetud tööde akte;

  - vajalikke surve/veepidavuse/kaameraülevaatuse akte;;

  - veetorude puhul veekvaliteedi akti;

  - fotoaruannet;

  - teostusmõõdistust (tehtud lahtise kaeviku juures);

  - lõpuakti ja /või tööde üleandmisakti, mis sisaldab:

    - tänava nime,

    - tänavalõik, kus töid tehti;

    - eraldi välja kirjutatud vee- ja / või kanalisatsiooni- või sademeveetoru pikkused läbimõõtude kaupa ning näidatud nende hinnad;

    - majaühenduste (majade kaupa) pikkused, läbimõõdud ja hinnad.

- Digitaalne teostusmõõdistus esitada CD-l või DVD-l koos ehitusdokumentatsiooniga ( mitte saata e-mailile).

- Töövõtja peab esitama ka asfaldi ja liiva sertifikaadid ning kaeveloa lõpetamise avalduse.

- Lepingule või projektile mittevastavate materjalide kasutamisel trahv Töövõtjale 1000€ iga materjali kohta. Lisaks peavad Töövõtjad asendama õigete vastu.

- Malmist kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124-2:2015 standardile. DN 600mm ja suurema läbimõõduga malmist luugid ja raamid peavad vastama RAL-GZ 692 standardile.

- Siibri ja maakraanide sindlipikenduste kaitseks kasutada PE PN10 veetoru, mis ühendada kapede külge.

- Nõuded paigaldatavate elekter-ja/või põkk-keevisliitmikele:

- lubatud on kasutada ainult temperatuuri kompensatsiooniga liitmike;

- keevitustraat(takistustraat) peab olema paigaldatud liitmiku sisse tootmise käigus;

- liitmiku sisepind peab olema sile ja sujuv, ei ole lubatud nn sisse freesitud takistustraatidega ja/või krobelise sisepinnaga liitmikuid;

- DVGW sertifikaat;

- Enne asfalteerimistöid asfalteerimise maht ja alus ette näidata Tartu Veevärgi ja Tartu Linnavalitsuse esindajatele

- Kaetud tööde akt tuleb teha maksimaalselt 100 m peatorustiku lõigu kohta või 1 kord 30 päevase ehitusperioodi jooksul. Kaetud tööde akt teha survetorustike puhul sõlmede vahelise lõiguna ning isevoolsete torustike puhul kaevude vahelise lõiguna.

- Objekti garantii (2 aastat) hakkab kehtima viimase rahalise akti allkirjastamise hetkest Tellija esindaja poolt. Erandjuhul saab garantii alguse kuupäevaks olla ka objekti põhilise kastusvalmiduse akti allkirjastamine Tellija esindaja poolt. Põhilise kastusvalmiduse akti allkirjastamise eelduseks on:

- Torustike ehitustööde on tehtud ja üle antud Tellijale

- Katted taastatud ja üle antud omavalitsuse esindajale (v.a juhul, kui tänava ehituse tellijaks ei ole AS Tartu Veevärk)

- Ehitusdokumentatsioon esitatud Tellija esindajale (digitaaselt), sh teostusjoonise korrektsus kinnitatud AS Tartu Veevärgi Geodeedi poolt

- Kaeveluba lõpetatud (kui omavalitsus nõuab kaeveluba)

- De 110 PE ja suurema välisläbimõõduga veetorud peavad olema lattides. Põkk-keevitusel tekkiv sisemine keevisrant tuleb eemaldada.