**Päästeamet**

**Предписание.** 23.12.2019 г.№ 7.2-6.4/3033

Спасательный департамент в лице главного инспектора И.Велик своим письмом от 27.11.2019 г. оповещает о планируемом предписании по следующим пунктам:

1. Обеспечить в перегонном отделении ежедневный осмотр системы автоматического пожарообнаружения (ATS) с регистрацией в журнале (ATS) обнаруженных в ходе осмотра дефектов.

Срок - 30.01.2020 г.

Предупреждение с денежным принуждением к действию 500 €.

1. Обеспечить находящимся в перегонном отделении огнетушителям постоянную готовность к действию, заменив просроченные (на утилизацию подлежащие) огнетушители на своевременно проверенные и обслуженные огнетушители.

Срок - 30.01.2020 г.

Предупреждение с денежным принуждением к действию 1000 €.

1. Обеспечить в перегонном отделении на лестничном марше целостность противопожарной секции таким образом, чтобы на отм.6,9 м был бы уплотнён кабельный проход через секцию и на отм. 9,6 м. на противопожарных дверях находящиеся на против грузового лифта, были бы уплотнения в рабочем состоянии.

Срок - 30.01.2020 г.

Предупреждение с денежным принуждением к действию 600 €.

1. Создать в перегонном отделении на отм. 6,9 м. из вентиляционной камеры отдельную противопожарную секцию.

Срок - 30.08.2020 г.

Предупреждение с денежным принуждением к действию 1500 €.

1. Привести эвакуационную лестницу, находящаяся c внешней стороны здания, на северной стороне перегонного отделения, в соответствие с противопожарными требованиями, таким образом, чтобы передвижение по эвакуационным лестницам было бы безопасно.

Срок – 31.12.2020 г.

Предупреждение с денежным принуждением к действию 3000 €.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

peainspektor

Ohutusjärelevalve büroo

Ida päästekeskus