KÖITE  SISUKORD

I	KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

II	SELETUSKIRI	1

1	ÜLDOSA	1

2	VEEVARUSTUS	1

2.1	OLEMASOLEV OLUKORD	1

2.2	PROJEKTEERITUD VEETORUSTIK	1

2.3	TORUSTIKE JA SEADMETE MATERJALID	2

3	KANALISATSIOON	3

3.1	OLEMASOLEV OLUKORD	3

3.2	PROJEKTEERITUD  REOVEE KANALISATSIOON	3

3.3	PROJEKTEERITUD SAJUVEE KANALISATSIOON JA DRENAAŽ	3

3.4	TORUSTIKE JA SEADMETE MATERJALID	4

3.5	TORUSTIKU PAIGALDUS	4

4	PÕHILISED EHITUSMATERJALIDE MAHUD	5

4.1	VEEVARUSTUS	5

4.2	REOVEE KANALISATSIOON	5

4.3	SAJUVEE KANALISATSIOON	5

III	LISAD

- AS Tallinna Vesi tehnilised tingimused  nr PR/073379-1, 30.08.2007

- AS Saku Maja tehnilised tingimused nr ET-7060, 13.08.2007

- OÜ Projektkeskus tehnilised tingimused kra-02-425-01, 11.12.2007

IV	JOONISED

- Asukoha skeem							GE-1

- Asendiplaan veevarustuse ja kanalisatsiooni torustikega		GE-VK-1

- Reovee kanalisatsiooni pikiprofiil					GE-VK-3

- Sajuvee kanalisatsiooni pikiprofiil					GE-VK-4

- Veevarustuse ja kanalisatsiooni skeem				GE-VK-6

- Vertikaalplaneerimine							GE-T-4

- Tehnovõrkude koondplaan						GE-T-5

- Veemõõdusõlm (Projektbüroo A-Grupp)				VK-1

# SELETUSKIRI

## ÜLDOSA

Töö tellija on Mecro AS.

Projekti koostamisel on lähtutud järgmisest:

- Projekti teedeehituslik osa

Geodeetilise alusplaanina on kasutatud:

Hades Geodeesia poolt 2007 a koostatud töö nr 1787

Projekteerimisel on arvestatud järgmiste standarditega ja nõuetega:

- Kinnistu kanalisatsioon. EVS 846:2003

- Linnatänavad EVS 843:2003

- Ühiskanalisatsioonivõrk EVS 848:2003

- Ühisveevärk  EVS 847:2003

- Kinnistu veevärgi projekteerimine EVS 835:2003

- Veekogusse ja pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatavad nõuded. ET-1, 1001-0228

- RIL77-1990 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend

## VEEVARUSTUS

### OLEMASOLEV OLUKORD

Tallinn-Saku maantee äärsest, OÜ Mergo Holdingule kuuluvast Ø110 mm olemasolevast veetorust on toodud Ø110 mm ühendus Urda kinnistule (läbi Vahe ja Panama I kinnistute)

### PROJEKTEERITUD VEETORUSTIK

Käesoleva projekti mahus on lahendatud kinnistu tarbevee ühendus olemasolevast torustikust kuni projekteeritud hooneni. Liitumispunktiks jääb Dn65 mm kummikiilsiiber kinnistu piirist väljaspool.

Hoone veemõõdusõlm paigaldatakse hoonesse, soojustatud ja valgustatud ruumi. Hoonesse paigaldatakse veemõõtja, mille ette ja taha paigaldatakse kuulkraanid. Vahetult veemõõtja taha paigaldada tagasilöögiklapp ja soovitav on paigaldada filter. Veemõõtja kandur maandada. Veemõõtja asub põrandast ca 70 cm kõrgusel soojustatud ja valgustatud ruumis tarnetoru sisenemiskohale võimalikult lähedal. Veemõõdusõlmele ja veearvestile peab olema vaba juurdepääs arvesti asendamiseks ja näitude lugemiseks. Veesisend paigaldatakse hoone vundamendist läbiminekul hülsis.

Projekteeritud hoone arvutuslik tarbevee vooluhulk on Qa=1.2 l/s; Qhm=3 m3/h; Qd=7.4 m3/d.

Välise tulekustutusvee arvutuslik vooluhulk 15 l/s kolme tunni jooksul tagatakse projekteeritavast 180 m³ tulekustutusvee mahutist. Mahuti lahendatakse eraldi projektiga. Mahuti toitetorustik tuuakse projekteeritava hoone veemõõdusõlmest.

Tulekustutusvesi vastab EVS812  8 osa  6-le.

### TORUSTIKE JA SEADMETE MATERJALID

Projekteeritud veetorustik paigaldatakse Ø63 mm, Ø75 mm, PE, PN10 plasttorudest ja ühendusosadest.

Armatuuri paigaldamisel kasutada roostekindlaid polte ja mutreid.

Rajatavad plastikust veetorud märgistada märkelindi ja märkekaabliga.

#### Veetoru paigaldus

Välisveetoru paigaldatakse min. -1.8 m sügavusele maapinnast.

Paigaldamisel arvestada tootja firma poolt etteantud nõudeid ja tehnilisi tingimusi.

Veetoru paigaldatakse vastavalt RIL 77-1990 „Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“ nõuetele.

Muldkeha pinnaste tihendustegurid on valitud vastavalt „Tee projekteerimise normid ja nõuded“ kinnitatud Valitsuse määrusega nr. 55, 28.09.1999.

Torude paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks tagatud. Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele.

Torustik paigaldatakse hästi tihendatud alusele, mille konstruktsioon on järgmine:

Kaeviku põhja on ette nähtud tasanduskiht paksusega vähemalt 150 mm. Tasanduskiht tehakse liivast või kruusast (osakeste suurus max 16 mm). Tasanduskiht tihendatakse vibroplaadi abil vältides aluspõhja struktuuri rikkumist. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 98%. Torustiku paigaldamisel peab kontrollima, et torud ja ühendusosad ei saaks vigastatud. Plastikust torudel on lubatud transpordi või paigalduse käigus tekkivaid vigastusi kuni 1/10 toru seina paksusest. Torud asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele ühtlaselt terves pikkuses. Paigaldamistööde ajaks tuleb veetorude otsad tihedate kaitsekorkidega sulgeda.

Peale toru kaevikusse paigaldamist lisatakse algtäitematerjali kiht. Algtäite materjaliks on liiv, kruus (osakeste suurus max 16 mm) või killustik (fraktsiooniga 4÷16 mm) tihendusaste peab olema vähemalt 98%. Algtäitematerjal lisatakse kolmes osas.

Esimene osa algtäitekihist ulatub poole toru kõrguseni. Kihi käsitsi tihendamise ajaks tuleb toru ankurdada, et toru töö käigus paigast ei nihkuks. Teises osas tehakse tagasitäidet toru pealispinnani ja tihendatakse toru ümbruses käsitsi, kaugemalt võib tihendada mehhanismidega. Kolmas täitekiht ulatub 30 cm üle toru pealispinna ja tihendatakse toru ümbruses käsitsi ja kaugemal mehhanismidega.  Sõidutee konstruktsioonid paigaldatakse vastavalt teede projekteerimise standarditele. Toru pealispinnast üks meeter ülespoole ei tohi pinnas sisaldada tahkeid osasid läbimõõduga üle 300 mm.

Liikluseks mõeldud aladel ei tohi kaeviku tagasitäitena kasutada kaevikust välja kaevatud pinnast.

Kaeviku tagasitäite materjal peab olema tihendatav.

Veetorustiku paigaldamisel kinnitatakse toru külge 1.5 mm² isoleeritud vaskkaabel. Kaabli ots tuuakse veemõõdusõlme ja tänaval siibri kape alla. Veetoru kohale 0.4 m kõrgusele paigaldatakse märkelint.

## KANALISATSIOON

### OLEMASOLEV OLUKORD

Naaberkinnistul, Pärnu mnt 535, on olemasolev reovee kanalisatsiooni torustik ja pumpla. Tallinn-Pärnu maantee ääres on olemasolevad 2x315 mm survetorustikud.

### PROJEKTEERITUD  REOVEE KANALISATSIOON

Projekteeritud hoone reovee eelvooluks on naaberkinnistul, Pärnu mnt 535, asuv olemasolev reovee torustik. Kinnistu liitumispunktiks jääb Pärnu mnt 535 olemasolev liitumispunkt Saue-Laagri survetorustikega (Vt joonis GE-VK-6).

Olemasoleva pumpla jõudlus 27m³/h. Pärnu mnt 535 (DSV kinnistu) reovee vooluhulk 5.6m³/h

Projekteeritud hoone reovee kanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk on Qa=2.4 l/s; Qhm=3 m3/h.

Seega on olemasoleva pumpla jõudlus piisav projekteeritava hoone reovee vooluhulkade lisamiseks.

Projekteeritavast hoonest tulev autopesula vesi puhastatakse enne eelvoolu juhtimist krundisisese liiva- ja õlipüüduriga.

### PROJEKTEERITUD SAJUVEE KANALISATSIOON JA DRENAAŽ

Projekteeritava kinnistu sajuvee eelvooluks on krunti läbiv olemasolev sajuvee torustik.

Parklate sajuvesi puhastatakse liiva-ja õlipüüdja abil. Ülejäänud asfaltplats on ette nähtud laoplatsiks (toodete ladustamine).

Projekteeritava krundi sajuvee arvutuslik vooluhulk katustelt ja asfaltkattega aladelt on 100 l/s.

Kinnistut läbivale olemasolevale sajuvee torustikule on ette nähtud torustiku kaitsevöönd

(2.5+2.5 m). Piirkonna sajuvee eelvooluks on olemasolev kraav. Joonisel GE-VK-6 on piirkonna valgaladelt olemasolevasse kraavi juhitavad sajuvee arvutuslikud vooluhulgad (vastavalt EVS 848:2003). Olemasolev kraav rekonstrueeritakse enne Urda kinnistult lisanduvate sajuvee vooluhulkade kraavi juhtimist. (Kraavi rekonstrueerimise ulatus on ette nähtud Urda kinnistu detailplaneeringuga K-Projekt AS töö nr 06079)

### TORUSTIKE JA SEADMETE MATERJALID

Rajatav isevoolne reovee kanalisatsioon ehitada plastikust reovee kanalisatsioonitorudest  Ø160/142 mm, tugevusklass SN8.

Rajatav isevoolne sajuvee kanalisatsioon ehitada plastikust sajuvee kanalisatsioonitorudest  Ø200/176 mm, Ø250/220 mm, tugevusklass SN8.

Torude paigaldamisel lähtuda RIL77-1990 toodud juhendist.

Reovee vaatluskaevudena kasutada Ø400/315 mm, reovee kanalisatsiooni plastkaevusid.

Sajuvee vaatluskaevudena kasutada Ø400/315 mm, Ø560/500 mm sajuvee kanalisatsiooni plastkaevusid.

Restkaevudena kasutada Ø560/500 mm plastkaevusid liivakoti (maht 300 liitrit) ja restluugiga.

Asfaltkattega aladel kaetakse kaev nn ujuvat tüüpi malmluugiga (koormus 40 t), mujal 25 t.

1. klassi õlipüüdja parkla jaoks (näiteks LABKO EuroPEK Omega NS10, Ø1780 mm)

1. klassi õlipüüdja pesula jaoks  (näiteks LABKO EuroPEK NS6; 2200*1000 mm)

Liiva-mudapüüdja parkla jaoks (näiteks LABKO EuroHEK 1000) Ø1400 mm, V=1000 l

Liiva-mudapüüdja pesula jaoks (näiteks LABKO EuroHEK 6500, 4000*1600 mm)

Proovivõtukaevud (näiteks LABKO EuroNOK )

### TORUSTIKU PAIGALDUS

Paigaldamisel arvestada tootja firma poolt etteantud nõudeid ja tehnilisi tingimusi.

Kanalisatsiooni torustik paigaldatakse vastavalt RIL 77-1990 „Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“ nõuetele.

Muldkeha pinnaste tihendustegurid on valitud vastavalt „Tee projekteerimise normid ja nõuded“ kinnitatud Valitsuse määrusega nr. 55, 28.09.1999.

Torude paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks tagatud. Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele.

Torustik paigaldatakse hästi tihendatud alusele, mille konstruktsioon on järgmine:

Kaeviku põhja on ette nähtud tasanduskiht paksusega vähemalt 150 mm. Tasanduskiht tehakse liivast või kruusast (osakeste suurus max 16 mm). Tasanduskiht tihendatakse vibroplaadi abil vältides aluspõhja struktuuri rikkumist. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 98%. Torustiku paigaldamisel peab kontrollima, et torud ja ühendusosad ei saaks vigastatud. Plastikust torudel on lubatud transpordi või paigalduse käigus tekkivaid vigastusi kuni 1/10 toru seina paksusest. Torud asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele ühtlaselt terves pikkuses.

Peale toru kaevikusse paigaldamist lisatakse algtäitematerjali kiht. Algtäite materjaliks on liiv, kruus (osakeste suurus max 16 mm) või killustik (fraktsiooniga 4÷16 mm) tihendusaste peab olema vähemalt 98%. Algtäitematerjal lisatakse kolmes osas.

Esimene osa algtäitekihist ulatub poole toru kõrguseni. Kihi käsitsi tihendamise ajaks tuleb toru ankurdada, et toru töö käigus paigast ei nihkuks. Teises osas tehakse tagasitäidet toru pealispinnani ja tihendatakse toru ümbruses käsitsi, kaugemalt võib tihendada mehhanismidega. Kolmas täitekiht ulatub 30 cm üle toru pealispinna ja tihendatakse toru ümbruses käsitsi ja kaugemal mehhanismidega.  Sõidutee konstruktsioonid paigaldatakse vastavalt teede projekteerimise standarditele. Toru pealispinnast üks meeter ülespoole ei tohi pinnas sisaldada tahkeid osasid läbimõõduga üle 300 mm.

Liikluseks mõeldud aladel ei tohi kaeviku tagasitäitena kasutada kaevikust välja kaevatud pinnast.

Kaeviku tagasitäite materjal peab olema tihendatav.

## PÕHILISED EHITUSMATERJALIDE MAHUD

### VEEVARUSTUS

-veetoru Ø110 mm									165 m

-veetoru Ø63 mm									155 m

-märkelint										320 m veetorule

-märkekaabel										320 m veetorule

-kummikiilsiiber koos spindlipikenduse ja kapega DN50 mm			1 kompl

Rajamissügavus  min. –1.80 m projekteeritud maapinnast

### REOVEE KANALISATSIOON

-kanalisatsioonitoru Ø160/142 mm, PVC, SN8 					110 m

-PE kanal. kaevud Ø400/315 mm, malmluuk						6 kompl.

1. klassi õlipüüdja (näiteks LABKO EuroPEK NS6)					1 kompl.

Liiva-mudapüüdja (näiteks LABKO EuroHEK 6500)				1 kompl.

Proovivõtukaev (näiteks LABKO EuroNOK )					1 kompl.

### SAJUVEE KANALISATSIOON

-sajuvee kanalisatsioonitoru Ø250/220 mm SN8 					75 m

-sajuvee kanalisatsioonitoru Ø200/176 mm SN8 					360 m

-sajuvee kaevud Ø560/500 mm, malmluuk						1 kompl.

-sajuvee kaevud Ø400/315 mm, malmluuk						20 kompl.

-restkaevud Ø560/500mm, (liivakott V=300liitrit), malmluuk			13 kompl.

1. klassi õlipüüdja (näiteks LABKO EuroPEK Omega NS10)			1 kompl.

Liiva-mudapüüdja (näiteks LABKO EuroHEK 1000)				1 kompl.

Proovivõtukaev (näiteks LABKO EuroNOK )					1 kompl.