TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. Pikk tn. 52 C kinnistul 0,4 kV õhuliini asendamine kaabelliiniga. Võrgu ümberehitus kliendi soovil.. Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa. Vastutav spetsialist:; Enn Kraav. Tel. 53 359520. E-post: e.kraav@leonhard-weiss.com. Nr.; ##### TC0330. Tartu. September 2024.

# Sisukord

- Seletuskiri.                                                                                                                 2

  - Üldandmed.                                                                                                          2

1.2.Tehniline lahendus

1.2.1.Sidumine olemasoleva jaotuskilbiga JK55943, 0,4 kV kaabelliin.

Olemasoleva õhuliini demontaaž                                                                      2

1.2.2.Maandamine ja maanduspaigaldis.                                                                    3

1.2.4.Tähistused.                                                                                                         3

1.3.  Ehitustööde läbiviimine.                                                                                      3

1.3.1. Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel                                                                  3

1.3.2. Tööde organiseerimine                                                                                      3

1.3.3. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve                                                  4

1.4.  Keskkonnakaitse.                                                                                                4

1.5.  Ehitustööde käigus tekitatud kahjud                                                                   4

1.6. Käidujuhend.                                                                                                        4

- Töömahud ja spetsifikatsioonid

  - Materjalide spetsifikatsioon                                                                                5

  - Tööde mahud                                                                                            	      6

- Lisad

  - Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr. 472111, Võrgu ümberehitus kliendi soovil. Pikk tn. 52c, Setomaa vald, Võrumaa.

  - Elektrilevi OÜ lähteülesande asendiplaan

3.2.  Kooskõlastused

6. Graafiline osa.

| Jrk. nr | Joonise nimetus | Mõõtkava, vorming | Joon. nr. | Faili nimetus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asendiplaan | 1:500/A3 | 1 | TC0330_TP_EL-4-01_Asendiplaan.dwg |
| 2 | 0,4 kV võrgu skeem | A3 | 2 | TC0330_TP_EL-5-01_04-skeem.dwg |
| 3 | Jaotuskilbi JK55943 skeem (olemasoleva kilbi skeemi muudatus) | A4 | 3 | TC0330_TP_EL-5-02_JK55943-skeem.dwg |

# Seletuskiri

## 1.1. Üldandmed

Käesolevas elektrivarustuse projektis lahendatakse Võrumaal Setomaa vallas Värska alevkus Pikk 52c kinnistul kliendi soovil olemasoleva 0,4 kV õhuliini asendamine kaabelliiniga.

Projekti mahus sisalduvad järgmised tööd:

- 0,4 kV kaabelliini ehitus jaotuskilbist JK55943 Pikk tn. 52b kinnistule mastini 28.

- Kaabelliini sidumine Pikk 52b kinnistul olemasoleva õhuliiniga.

- Mittevajaliku õhuliini demontaaž lõigus M19-M28.

- Jaotuskilbis JK55943 sulavkaitselüliti asendamine

Projekteerimisel on aluseks  Elektrilevi OÜ poolt väljaantud  projekteerimise lähteülesanne võrgu ümberehituseks kliendi soovil nr. 472111 ja lähteülesande joonis.

Elektripaigaldise projekt on välja töötatud jäigalt maandatud neutraaliga TN-C juhistikusüsteemile, pingega  400 V ja koostamisel on arvestatud järgmiste eeskirjade nõudeid:

1.   EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

2.   EVS 843-2016 “Linnatänavad”.

3.   EVS-HD 60364-4-43:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.

4.   EVS-EN 50110-1:2013 „Elektripaigaldiste käit”.

5.   EVS-HD 60364-5-52:2011 Juhistikusüsteemid.

6.   EVS-IEC 60364-4-44:2005 Kaitseviisid. Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest.

7.   Elektrilevi OÜ (0,4-20 kV) võrgustandardid

8.   Juhend mastilülituspunktide, kaablivõrgu alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks.

9.   Ehitusseadus.

10. Seadme ohutuse seadus.

Tööde teostajal tuleb peale tööde lõpetamist üle anda liini pass koos vajalike dokumentidega ja joonis digitaalkujul Elektrilevi OÜ-le.

Kõik kasutatud elektriseadmed peavad olema uued ja omama Eestis kasutamist lubavat sertifikaati või tunnustatud märgist (CE,  IEC, FI jne) tootel.

1.2.  Tehniline lahendus

## Sidumine olemasoleva jaotuskilbiga JK55943, 0,4 kV kaabelliin. Olemasoleva õhuliini demontaaž.

Jaotuskilbis JK55943 asendada fiidrite F4 ja F5 sulavkaitselülitid SL00 ühe sulavkaitselülitiga SL-2, sulavkaitselülitisse panna sularid nimivooluga 100 A.  Jaotuskilbist on projekteeritud kaabel AXPK 4G240 kinnistul Pikk tn. 52b asuva õhuliinimastini nr. 28. Kaabel paigaldada vastavalt joonisele nr. 1 „Asendiplaan“ kogu pikkuses torus D=110 mm osaliselt puurimise teel. Puuritavad lõigud ja trassi sügavus on näidatud joonisel. Mastile nr. 19 paigaldada joonisel näidatud suunas tugi, tõmmits demonteerida  ja õhukaabel mastis kinnitada lõpukinnitusega. Masti nr. 20 suunas kulgev ühendus säilitada.

Mastis nr. 28 asendada samuti tõmmits toega, õhukaabel kinnitada lõpukinnitusega ja liin masti 27 suunas demonteerida. Mastile ehitada maanduspaigaldis R<100 om, kaabli ja maanduse allviik kuni 2 m kõrguseni kaitsta kaablikattega.

Mastid nr. 24 ja 27 ning õhukaabel mastist 19-28 demonteerida.

Projekteeritud kaablile teha otsamuhvid ja ühendada mastis 28 õhuliinile ja liitumiskilbis JK55943 fiidri F4 sulavkaitselülitile. Õhuliiniga ühendamisel kaitsta kaabli sooned termokahaneva toruga.

Lisaks 0,4 kV kaablile paigaldada samasse trassi multitoru optilise kaabli jaoks. Vahekaugus 0,4 kV kaabliga jätta minimaalselt 10 cm, multitoru tarnib ja paigalduskulud katab kinnistu Pikk 52d omanik.

Peale töö teostamist tasandada kaevejäljed.

1.2.2.  Maandamine ja maanduspaigaldised.

Maanduspaigaldis on projekteeritud mastile nr. 28 takistusega R< 100om. Maanduspaigaldis on projekteeritud süvamaanduri baasil, arvestusliku pikkusega 7,5 m. (pinnase eritakistuseks on arvestatud 500 ./m). Maanduspaigaldise ühendus peamaanduslatiga teha juhtmega CU 25 mm2.

1.2.3.  Tähistused.

Tähistuste paigaldamisel järgida Elektrilevi OÜ pool kehtestatud nõudeid. Projekteeritud elektripaigaldis tähistada järgmiselt:

- F4 sulavkaitselülitile märkida sulari nimivool „100 A“

- Paigaldatud ja ühendatud kaablitel tähistada kõik sooned L1,L2,L3,PEN, faaside järjestusega vasakult paremale;

- kaabli otstele kinnitada lipikud, millele kantakse Elektrilevi 0,4-20 kV Võrgustandardi P346 punkt 9 alusel andmed kaabli alguse ja sihtkoha, numbri, margi ja ristlõike kohta.

1.3. Ehitustööde läbiviimine

Ehitustööde teostamine tuleb läbi viia lähtudes järgmistest seadustest ja määrustest:

-    EV Ehituseadus

  - Elektripaigaldiste omaniku poolt kehtestatud nõuded.

  - Kohaliku omavalitsuse määrused ja juhendid.

  - Kontrollivate instantside määrused ja juhendid.

  - Eesti Vabariigis kehtivatele normid ja standardid.

  - Muudele projektis mainitud normid.

  - Üldkehtivad  põhimõtted ja arusaamad kvaliteetsest tööst.

## Tööde organiseerimine

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Nimetatud dokumendid säilitatakse tellija juures. Tuleb säilitada ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda EV Ehitusseadusest.

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:

Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega.

  - Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.

  - Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.

  - Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja.

Ehitustööde läbiviimisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumentidest!

Peale ehitustööde lõpetamist taotleda omavalitusest ehitise kasutusluba ja esitada tellijale.

## Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult.

Teostusjoonised ja ehitustööde dokumentatsioon koostada vastavalt  Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud nõuetele.

## Keskkonnakaitse

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

Pärast ehitustööde lõppu ja enne tööde üleandmist tuleb ajutised kaitsepiirded eemaldada ja nende sees olev ala puhastada ja tasandada ning ehitusjäljed kaotada.

## Ehitustööde käigus tekitatud kahjude taastamine

Ehitustööde teostamise käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub tööde teostamise ajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustatud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed  ja vajunud pinnasega kaablitrass. Töömaalt koristatakse tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed, liigne pinnas ja muu ehituspraht. Pinnakatte kahjustamise korral taastada peale tööde lõppu töödele eelnenud heakord. Kaablikaevikus olev pinnas tihendada ja pealmine kiht katta sama pinnakattega, mis sellel kohal oli enne kaevetöid.

Hilisemate kaeviku vajumiste korral  täita ja tasandada vajumiskohad täiendavalt.

## Käidujuhend

Projekteeritud elektripaigaldis kuulub alates toitepunktist kuni liitumiskilbini, (kaasa arvatud), Elektrilevi OÜ-le, kes korraldab ka selle elektripaigaldise käidu. Tarbija valdusse kuulub elektripaigaldis alates liitumiskilbi väljundklemmidelt.

Peale liini kasutuselevõttu teha seadmete ja trassi ülevaatus ühe aasta möödudes. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides kõiki elektripaigaldise elemente. Kontrollimisel pöörata tähelepanu järgmistele elementidele:

  - Kaabelliini trassile ja kilpide seisukorrale

  - Liini armatuuri, kinnituste ja seadmete seisukorrale, siltide ja tähiste olemasolule ja vastavusele.

Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrab nende kõrvaldamise aja ja viisi käidukorraldaja. Pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest.

Koostas:	Enn Kraav		__________________