Tel. (+372) 66 35 600 Fax.(+372) 66 35 601 Lõõtsa 12, Tallinn, 11415

Töö nr.: IP4949

Tellija: Enefit Connect OÜ

Reg kood: 16130213

Veskiposti tn 2, 10138 Tallinn

Tel 55522205

**Kärdla-Värsso 10 kV F rek tööprojekt**

**Paluküla, Lõpe, Ala, Sakla, Palade ja Partsi külad, Hiiumaa vald, Hiiu maakond**

**IP4949**

Projekteerija Ain Talts

Tel 5642985

ain.talts@enersense.com

**Pärnu**

**mai 2023 .a.**

Sisukord

1. Asukoht 3

2. Seletuskiri 3

2.1. Üldosa 3

2.1.1. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine. 4

3. Tehniline lahendus 5

3.1. Projekteeritud 10 kV maakaabelliinid. 5

3.2. Projekteeritud kilbid. 6

3.3. Tähistused 7

3.4. Demontaaž 7

4. Töökirjeldused 7

4.1. Mehhaniseeritud kaevetööd 7

4.1.1. Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse tehnilised tingimused: 9

4.2. Ehitustööde läbiviimine 10

4.3. Jäätmekäitlus 11

5. Maastiku ja teede taastamine 11

6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 11

7. Töötervishoid ja tööohutusnõuded 11

8. Andmetabelid 11

9. Joonised 12

# Asukoht

Pilt, millel on kujutatud kaart

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Tööde piirkond.

# Seletuskiri

## Üldosa

Projektis nimetatud elektriseadmeid ja -paigaldisi võib asendada vähemalt samaväärsetega, mis on heakskiidetud Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ poolt.

Kinni pidada Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutus ja elektriohutusnõuetest.

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms:

-) Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile, Asjaõigusseadus ja teised kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid;

-) Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ juhtimissüsteemi dokumendid: (<https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files>);

-) EVS-HD 60364-4-41+A12 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest.

-) EVS-HD 60364-4-42:2011+A1 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest.

-) EVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.

-) EVS-HD 60364-4-443 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse transientsete pikse- ja lülitusliigpingete eest.

-) EVS-HD 60364-4-46+A11 Turvalahutamine ja lülitamine.

-) EVS-HD 60364-4-442+AC Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude maaühenduste tagajärjel ja madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete eest.

-) EVS-HD 60364-5-534 Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvalahutamine, lülitamine ja juhtimine. Jaotis 534: Transientliigpingekaitsevahendid.

-) EVS-HD 60364-5-537+A11 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid. Jaotis 537: Turvalahutamine ja lülitamine.

-) EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded.

-) EVS-EN 61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded;

-) EVS EN 50522. Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine.

-) EVS-EN 50341-1 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.

-) EVS-EN 50341-2-20 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti

siseriiklikud erinõuded (SEN)

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul.

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja seadustest. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. Projekt on kooskõlastatud kõigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute omanikega.

**Vähemalt 7 päeva (erandina Tõnise kinnistu omanik soovis võimalusel vähemalt 3 nädalat ette teada, et ise puid eest ära saagida) enne liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute valdajatega teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel.**

**Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja poolne esindaja. Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada.**

**Teemaa kahjustuse korral peab tööde teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse.**

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi kaitseviise:

**PÕHIKAITSENA** (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist;

**RIKKEKAITSENA** (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nõuetele (OÜ Elektrilevi normdokument J345).

### Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine.

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) rajatise vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga lähtuda nende valdaja ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. Töö käigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse või paigaldatakse ümber vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. Kui kaevetöid tehakse olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, mida ei ole toodud projektis, lepitakse kokku tööde teostaja ja  võrguvaldaja Ehitusjärelevalve spetsialisti poolt enne kaevetööde alustamist.  Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste  eest ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab vastama uutele konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. Varem paigaldatud torude, seadmete, tarindite jmt läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku või tema esindaja juuresolekul.

**Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi!**

Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses kaevamist külmunud pinnase sulatamisega. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride, rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise. Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute toestamise eest sellise sügavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku kokkuvarisemist. Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine. Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side). Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest. Kaabel ümbritseda igast küljest min 0,10 m paksuse liivakihiga.

Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad võimalikud vastuolud saaks lahendada enne töödega alustamist.

-) Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused:

-) Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

-) Töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel

# Tehniline lahendus

## Projekteeritud 10 kV maakaabelliinid.

Projekteeritud 10 kV maakaablid paigaldada vastavalt asendiplaanidele 001-xx. Kaablite paigaldamisel arvestada lubatud vahekauguste ning painderaadiustega. Projekteeritud kaablitrasside pikkused on märgitud asendiplaanile (kaabli trass / kaabli kogupikkus varuteguriga) ja elektriskeemidele joonisel. Kaablite kogu pikkus on kajastatud materjalide spetsifikatsioonis.

Kaabli sooned tähistada L1, L2, L3.

Tabel 1. Projekteeritud 24 kV maakaablid

| **Kaabli tähis** | **Algus** | **Lõpp** | **Mark** | **Trass / Pikkus (otsad+varutegur)** | **Märkused** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPL215456 | kaabli AJ6407-M2 jätkumuhv | AJ13290 (Mardi) | AHXAMK-W 3x240+35 24 kV | 201 / 206 m | Kinnine läbindamine 47 m (trass) |
| KPL215457 | AJ13290 (Mardi) | AJ13291 (Intsu) | AHXAMK-W 3x240+35 24 kV | 968 / 976 m | Kinnine läbindamine 134 m (trass) |
| KPL215458 | AJ13291 (Intsu) | AJ13295 (Rebasefarmi) | AHXAMK-W 3x240+35 24 kV | 840 / 852 m | Kinnine läbindamine 249 m (trass) |
| KPL215459 | AJ13295 (Rebasefarmi) | AJ13312 (Lõpe) | AHXAMK-W 3x240+35 24 kV | 397 / 407 m |  |
| KPL215460 | AJ13312 (Lõpe) | AJ14490 (Hari) | AHXAMK-W 3x240+35 24 kV | 550 / 564 m | Kinnine läbindamine 18 m (trass) |
| KPL215471 | AJ14490  (Hari) | kaabli AJ Hari – M41 jätkumuhv | AHXAMK-W 3x120+35 24 kV | 20 / 25 m |  |
| KPL215461 | AJ13312 (Lõpe) | AJ13299 (Popsi) | AHXAMK-W 3x240+35 24 kV | 920 / 945 m | Kinnine läbindamine 112 m (trass) |
| KPL215462 | AJ13299 (Popsi) | AJ13302 (Palade) | AHXAMK-W 3x240+35 24 kV | 840 / 858 m | Kinnine läbindamine 35 m (trass) |
| KPL215463 | AJ13302 (Palade) | kaabli Palade LP – AJ Palade Kool jätkumuhv | AHXAMK-W 3x120+35 24 kV | 126 / 130 m | Kinnine läbindamine 19 m (trass) |
| KPL215464 | AJ Palade Kool | AJ13305 (Tõnise) | AHXAMK-W 3x240+35 24 kV | 1006 / 1020 m | Kinnine läbindamine 40 m (trass) |
| KPL215472 | AJ13305 (Tõnise) | M77B | AHXAMK-W 3x240+35 24 kV | 538 / 560 m | Kinnine läbindamine 44 m (trass) |

## Projekteeritud kilbid.

Kilpide väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P343 „0,4 kV liitumispunkt“ ja kaablite ühendamisel kilpidesse juhinduda 0,4-20 kV võrgustandardi kaabelliinide osa joonisel nr EE6.4-02 toodud märkusest: kaablisoonte pikkus peab võimaldama kaabli mõõdukat nihkumist tekitamata tõmmet kinnituskohale (näiteks pinnase külmumisel). Kilbile tähistuste paigaldamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“.

Kasutada Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud sokliga pinnases kilpe. Kilpide paigaldamisel jälgida valmistajatehase nõudeid.

Projekteeritud madalpinge-kilbid paigaldada vastavalt asendiplaanidel 001-xx näidatud asukohtadesse ning komplekteerida vastavalt elektriskeemidele joonisel 002-xx. Kilpide uksed tee poole (täpsustav info asendiplaanidel).

Tabel 3. Projekteeritud kilbid

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kilbi tähis** | **Kilbi tüüp** | **Aadress** | **Peakaitse** | **Märkused** |
| 118884LK | Olemasolev,  1-kohaline, voolutrafodega 300/5 | Robi, Lõpe küla  EIC 00711636-N | sularid 3x200A | Kilp tõstetakse ringi Lõpe AJ juurest AJ13312 juurde, sisendklemmid vahetada AXPK 4G240 jaoks ja tarbijaklemmid AXPK 4G300 kaabli jaoks |
| LK220688 | 1-kohaline, In=63A (sokliga pinnases) | Lõpe pumbamaja  EIC 00392289-L | C3x16A | Ol.ol arvesti P2P.  Ühendada pumbamaja sisestuskaabel ja pingestada. |
| 56931LK | 1-kohaline, In=63A (sokliga pinnases) | Paadikuur, Lõpe küla  EIC 00607771-X | C3x20A | Teisaldatatakse AJ HARI lammutamise ajaks eemale ajutise alajaama juurde. |
| JK65396 | In=400A | Popsi alajaam, Lõpe küla |  |  |
| LK220861 | 1-kohaline, In=63A (sokliga pinnases) | Hiie, Lõpe küla  EIC 00615518-E | C3x25A | Ol.ol PLC arvesti tõsta majast välja uude kilpi.  Ühendada tarbijakaabel ja pingestada |
| JK66025 | In=400A | Reinupõllu, Ala küla  (AJ Palade juures) |  |  |

Kilpidesse paigaldada elektriskeemid ning kilpide ustele Elektrilevi logo. Liitumiskilpi peakaitsme juurde kinnistu nimesilt. Kilbile kinnitada neetidega metallist elektriohumärk „Elektrioht” (kui pole tehase poolt pandud) ja kilbi unikaalne silt. Faasid tähistada vastavalt L1, L2, L3, PEN.

Liitumiskilbile LK220688 ja LK220861 teha potentsiaalitasandusring. Tagada maandustakistus R<100Ω (kui maandusolud seda võimaldavad). Maandada PEN-latt ja selle kaudu kapi pingealtid osad. Maanduselektroodid süvistada. Maanduskontuuri kohta on arvestatud 1 vasetatud terasvarrast SGA. Maandustakistust mõõta ehituse käigus ja vajadusel pikendada maanduskontuuri.

## Tähistused

Märkesiltide paigaldamisel lähtuda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“

Välitingimustes kasutatavad tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ning peavad olema kinnitatud kas neetide või kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal va maandusseadme tähised mis peavad olema punast värvi.

Otsamuhvide juurde paigaldada kiletatud lipikud, millel on andmed kaabli tunnuse ja kaabli mõlema otsa võrgusõlme tunnuse kohta.

## Demontaaž

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile J3106 „Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur“ ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

Demonteerida Kärdla-Värsso 10 kV F õhuliini juhtmed koos alajaamavisangutega ja betoonmastid lõikudes: tüviliin M1...M76, Hari haruliin M51…M5, Lõpe haruliin M52…M3, Popsi haruliin M57…M3 ja Popsi haruliin M64…M2.

Demonteerida alajaamad „Mardi“, „Intsu“, „Rebasefarmi“, Hari“, „Lõpe“, „Popsi“, „Palade“, „Tõnise“ ja „Partsi veski“.

Demonteeritavate mastide augud täita kruusaga või mineraalse pinnasega. Demonteeritud alajaamade asukohtades koristada kõik vana alajaamaga seotud osad ja siluda maapind (va kus uus alajaam tuleb vana kohale).

# Töökirjeldused

## Mehhaniseeritud kaevetööd

Kaevetööd teostada vastavalt normatiividele kehtivate lubade alusel. Kaabli paigaldamisel järgida *Elektrilevi OÜ (0,4…20 kV) standardeid* ja valmistajatehase nõudeid.

Kaabel paigaldada kogu pikkuses kaitsetorudesse vastavalt asendiplaanidel toodule. Lahtise kaeviku korral toru kohale kõrgusele 0,3 m toru ülapinnast paigaldada veniv kollane hoiatuskile („Elektrikaabel” Elektrilevi OÜ logoga).

**Riigiteede osas:**

**Ristumised riigiteega:**

**80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 17,16-17,17**

**80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,36-19,37**

**80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,72-19,7480 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,6312166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,1012109 Palade-Tubala tee km-l 1,1212109 Palade-Tubala tee km-l 1,73**

**Teemaal kulgemised:**

**12109 Palade-Tubala tee km-l 1,12-1,30**

**12109 Palade-Tubala tee km-l 1,33-1,40**

**80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,37-20,81**

**sealhulgas kinniselt:**

**12109 Palade-Tubala tee km-l 1,12-1,14**

**12109 Palade-Tubala tee km-l 1,28-1,30**

**12109 Palade-Tubala tee km-l 1,35-1,40**

**80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,55-19,7480 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,12-20,1580 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,19-20,2280 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,48-20,4980 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,66-20,67**

**Riigiteede kaitsevööndis:**

**80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 16,61-17,16**

**80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 17,17-17,95**

**12108 Palade-Kõlunõmme tee km-l 0,02-0,19**

**12109 Palade-Tubala tee km-l 0,57 kuni 12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,08**

**12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,10-0,21**

**12109 Palade-Tubala tee km-l 1,11-1,12**

**12109 Palade-Tubala tee km-l 1,30-1,33**

**12109 Palade-Tubala tee km-l 1,40-1,45**

**12109 Palade-Tubala tee km-l 1,58-1,73**

**12109 Palade-Tubala tee km-l 1,73-1,75**

**80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,35-19,36**

**80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,63-20,64**

**80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,81-20,82**

**sealhulgas kinniselt:**

**80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee kaitsevööndis km-l 16,85-16,8680 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee kaitsevööndis km-l 17,11-17,1412108 Palade-Kõlunõmme tee kaitsevööndis km-l 0,17-0,1812166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,08-0,10**

**12109 Palade-Tubala tee km-l 1,40-1,42**

**Kõik riigitees olevad kaablid on kaitsetorudes 750N ja kinnisel läbindamisel 1250N. Ristumised näidatud joonistel 011-1…011-17. Sügavused kirjeldatud asendiplaanidel 001-01…001-14.**

**Maantee maa sees lahtise kaevamise puhul kui on tegemist paepinnasega, siis süvendada kaabel 0,3m pae sisse min 0,6m maapinna kõrgusest.**

Ristumistel teiste kommunikatsioonidega esmalt määrata kindlaks nende sügavus käsitsi kaevamise teel, kutsudes eelnevalt kohale vastava trassi valdaja ja vastavalt kõrgusgabariidile otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks.

Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.

Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1 m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada.

Hoolitseda kaeviku toestamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest ehitustööde tegemise ajal. Pärast kaevetööde lõppu peab töövõtja saama tellija ja ametkondade kooskõlastuse tehtud töödele. Kahtluse korral tuleb teha kontrollmõõtmised, et selgitada tööde vastavust nõuetele.

Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle – utiliseerida, ladustades selle omavalitsuse poolt ettenähtud territooriumile.

Enne kaablikaeviku tagasitäitmist teostada kaablitrassi kontrollmõõdistamine horisontaalsete ja vertikaalsete sidemetega.

Peale kaevamistööde lõppu taastada haljastus ja teekatted. Ehitajal lasub kohustus taastada pinnakatted edaspidiseks normaalseks kasutusele­võtuks. Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab tööde teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate töödega. Lahendused ümberehitustele kuuluvad ehituse töövõttu.

Enne töödega alustamist kutsuda kohale **Telia Eesti AS- i volitatud esindaja** järelevalve spetsialist olemasolevate kaablitrasside asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. Sidekommunikatsioonide kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Ristumisel lahtiste kaitsmata side maakaablitega nähakse ette kaablite kaitsmine poolitatavate kaablikaitsetorudega >1,0 m mõlemale poole sidega ristuva rajatise teljest.

### Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse tehnilised tingimused:

Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatükk 11).

* Liinirajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud mehhanismide/masinate kasutamine ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.
* Ehitusprojekt esitada kooskõlastamiseks digitaalselt elasa.haldus@connecto.ee või paberkandjal ühes eksemplaris

kooskõlastajale aadressil Tuisu 19 Tallinn „ELA SA haldus“.

* Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevööndis on lubatud ainult vastavalt kooskõlastatud ehitusprojektile KOV poolt väljastatud ehitusloa alusel.
* Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusele nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ vastava tegutsemisluba EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda järgmiste tööde tegemiseks:
* mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit;
* mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööd;
* puude istutamine ja langetamine;
* vees paikneva liinirajatise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki ankurdamine ning heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite liiklustähiste ja poide paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine;
* pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine;
* muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine.
* **EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata: www.connecto.ee Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS Connecto Eesti järelevalvajaga**.

Täiendav info telefonil 5336 4150

Lähtuda **AS Connecto Eesti** tehnilistest tingimustest.

Enne töödega alustamist kutsuda kohale **AS Connecto Eesti** järelevalve spetsialist olemasoleva kaablitrassi asukoha ja sügavuse täpsustamiseks ning trassi maha märkimiseks looduses.

## Ehitustööde läbiviimine

Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad töövõtja töötajad olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ (Elektrilevi) nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta väljastatud vastavasisulised tunnistused.

* 1. a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada:
  2. • Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid.
  3. • kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid.
  4. • kontrollivate instantside määruseid ja standardeid.
  5. • Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst.
  6. b) Tööde organiseerimine.

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija juures. Säilitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:

• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega;

• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest;

• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud,

• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja.

**Ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal lahendada vastavalt majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" kohaselt.**

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele.

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale.

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikes vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette.

## Jäätmekäitlus

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast.

# Maastiku ja teede taastamine

**Tööde teostamisel lähtuda Ehitusseadustikust ja MKM määrustest ning Hiiumaa valla kaevetööde eeskirjast.**

**Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele seisukorrale!**

Tööde käigus tekkivate kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Peale ehitustööde lõppu taastada maapinna endine olukord vastavalt nõuetele. Korrastada kõik ehitusjäljed.

Kaeviku täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärase ja tagasitäiteks mittesobivad pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima, ladustades selle omavalitsuse poolt ettenähtud territooriumile.

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt kehtestatud nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjärelevalvega. Projektile mittevastava ja kooskõlastamata ehitustegevuse eest vastutab ehitaja.

Ehitaja esitab tellijale elektripaigaldise auditi ja teostusdokumendid. Tellija ja töövõtja poolt vastuvõtu ajal märkimata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat vastutusest.

# Töötervishoid ja tööohutusnõuded

Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas olevaid isikuid. Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul.

Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid.

# Andmetabelid

| **Nr** | **Nimetus** |
| --- | --- |
| 1 | Põhimaterjalide spetsifikatsioon |
| 2 | Töö mahtude tabel |
| 3 | Kooskõlastuste koondtabel |

# Joonised

|  |  |
| --- | --- |
| **Joonise nimetus** | **joonise nr.** |
| Asendiplaanid | 001-00…001-15 |
| 10 kV õhuliinide demontaaz | 006-00 |
| Kinniste läbindamiste ristumiste joonised | 011-1…011-17 |