| Danel Suurtamm Maardu Linnavalitsus linnavalitsus@maardu.ee | Teie 13.10.2025 nr 7-1.3/3229 Meie 11.11.2025 nr 7.2-3.1/6342-1 |
| --- | --- |

# Rööpa IA kinnistu ja lähiala detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks

Austatud Danel Suurtamm

Ei saa kooskõlastada Rööpa IA detailplaneeringut, kuna vastavalt siseministri määruse nr 10 par 7 nõutav väliskustutusvee varustus peab olema 20 l/sek 3 tunni jooksul. Detailplaneeringus on välja toodud 10 l/sek.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Dmitri Peterson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästekeskus

Dmitri Peterson

+372 53267006

dmitri.peterson@paasteamet.ee