## Vajaduste võrdlus
Jrk nr | Peatükk/ valdkond | Funktsiooni/võime/nõude/ tegevuse kirjeldus seletuskirjas Lisa 7 | Muudatused Lisa7-ga võrreldes | Tagavad tooted olemas hanketabelis? | Ehitaja poolt hangitav toode, teostatud töö | Ühekordne lisatöö, € | Lisatööd ja materjalid per kont. , € | Märkused
100 | Ettevalmistavad tegevused
101 |  | Eemaldatakse vahesein ja kogu algselt paigaldatud seadmestik | Pole | NA
102 |  | Küljeluukide rekonstrueerimine ja avatäited | Pole | JAH
103 |  | Täidetud avade soojustamine | Pole, va konditsioneeri ava lisandumine | JAH
104 |  | Viide puudub | Vana väljatõmmatava konditsioneeri eemaldamine ja avatäide. Uus tegevus võrreldes prototüübiga. Joonestada ja toota tuli 2 täiendavat kattepaneeli. | EI | 1. Disain/tööjoonised, 4MH 2. Detailid, 2tk per konteiner + soojustus 3. Paigaldus 4MH | 300 | 368
200 | Töökeskkond
201 |  | 5 töökohta | Pole | JAH
202 |  | Töölauad töökohtadele | Pole | JAH
203 |  | Alusplaadid printerite/plotterite kasutamiseks ning transpordiks | Vaja ümber disainida seoses muudatusega 5. töökoha osas | JAH | 1. Redisain/tööjoonised, 8MH | 300
204 |  | Uksest paremal pool on 5 relvakinnitust, mida saab reguleerida sobivaks erineva kinnituskõrgusega automaatrelvadele. | Pole | JAH
205 |  | Üleriiete hoidmiseks on paigaldatud 5 riidenagi. | Pole | JAH
206 |  | Tugevad kinnitused monitoridele, mille täiendav kinnitamine transpordi ajaks pole vajalik. | 5. töökoha monitori kinnitus tuleb erinev ja kallim | EI | Lühikese kinnituskäpa asendamine pikaga, maksumuste vahena |  | 72.8
207 |  | Konteineri esi ja tagaseina paigaldatakse tolmufiltritega, suletavad/avatavad(ribilahendus), on/off lülititega,24V toimivad ventilaatorid. | Vastuolu ventilatsiooni peatükiga. | JAH
208 |  | PU-vahust valmistatud reguleeritava kõrgusega ning seljatoega töötoolid 5tk | Pole | JAH
209 |  | Toole peab saama sõidu ajaks kinnitada põranda külge. | Pole | JAH
210 |  | Sundventilatsioon, mis on ette nähtud toimima erinevates keskonnaoludes | Pole | JAH
211 |  | Õhuvahetuse intensiivsust reguleeritakse ribilahendusega | Väljatõmbe | JAH
212 |  | Ventilatsiooni täielikuks väljalülimiseks tuleb katkestada vastav kaitselüliti peajaotuskilbis. | Vajalik eraldi lüliti nii väljatõmbe kui sissepuhke vendi kõrval | EI |  |  | 112
213 |  | Konteineri esiseina on paigaldatud 24VDC toitepingel toimiv ventilaator on/off lülitiga. | Sissepuhe | JAH
214 |  | Suur valge kuivkustutatav magnettahvel suurusega 100cm x 200cm konteineri paremal seinal. | Pole | JAH
215 |  | Teine magnettahvel suurusega 100cm x 80cm esiseinas töökohtadele hästi nähtavana. | Pole | JAH
216 |  | Töökoha nr 1 juurde seinale kõigile nähtavasse kohta on paigaldatud seinakell, kuupäeva,nädalapäeva, niiskuse ja temp. näitudega | Pole | JAH
217 |  | Iga võrk kolmest omab turvalises kauguses paiknevat asukohta kastilahenduse kinnitustega, kommutatsiooni paneeliga, toitelahendusega kastilahendusele. | MITTE IGA VÕRK! | JAH
218 |  | Tundlike dokumentide turvaliseks hoiustamiseks on konteinerisse paigaldatud seif | Lisandunud on seifi lukustamise elektrooniline klahvistiku meetod | EI | Lisanduv elektrooniline moodul ja parendatud kinnituslahendus |  | 275
219 |  | Konteineris on erinevad võrgud A,B,C. | Pole | JAH
220 |  | Võrk A on väljaehitatud räkilahendusena. | Võrk A pole seega kastilahendus | JAH
221 |  | Võrgud B jaC on välja ehitatud sisse toodavate konteinerlahendustena mis vajavad eraldi kastide kinnituselemente ja ka erinevaid liidestus paneele, mis tuleb välja ehitada kooskõlastades KV esindajaga. | Vaja disainida uued paigalduslahendused | JAH | Ümberdisainimised/ kooskõlastamised | 3000
300 | Iga töökoha varustatus
301 |  | (2tk) esimese prioriteediga 230VAC elektritoite Schuko tüüpi pesa | Paarispesana | JAH
302 |  | (2tk) teise prioriteediga 230VAC elektritoite Schuko tüüpi pesa | Paarispesana | JAH
303 |  | (2tk) USB A tüüpi pesa QC 3.0 (30W) laadimisvõimekusega mobiilstele seadmetele | 1 A ja 1 C on ühes pesas koos | JAH
304 |  | (2tk) USB C tüüpi pesa, mis on PD laadimisprotokolli toega tagades võimsust kuni 60W personaalseadmetele | 2 A ja 1 C on ühes pesas koos | JAH
305 |  | DSL välitelefoni kasutusvalmidus | Fieldphone type 1 kinnitusraam | JAH
306 |  | Andmeside topeltliidesed iga kolme erineva üksteisest turvaliselt lahutatud sidevõrgu tarbeks. | RJ45 liidesed A-võrgule FO LC liidesed B-võrgule FO SC liidesed C-võrgule | JAH
307 |  | RJ45 pesade klemmid on mittekasutamise korral kaitstud kattekorkidega, mis ripuvad pesade juures. | Pole | JAH
308 |  | Personaalne rulooustega panipaik ülakonsoolis | Pole | JAH
309 |  | Töökohad 1 ja 2 ning 3 ja 4 jagavad omavahel tekstiiliga kaetud niiskuskindlat korktahvlit mõõtudega 400mmx700mm | Pole | JAH
310 |  | Töökoht 5 lisada analoogne korktahvel A4 või A3 formaadis, mis sinna mahub. | Koht vaja leida? | EI |  |  | 35
311 |  | Töökoht nr 4 on mõeldud sidepidamise eest vastutava isiku töökohana | Pole | JAH
400 | Konteineri korpus
401 |  | Konteineri avakatted, lisadetailid ja värviparandused on teostatud välitingimustesse sobiva värviga tooniga RAL6031 (Nato green). | RAL6031M - oliiviroheline matt | JAH
402 |  | Uksest vasakule on paigaldatud luukidega suletav kaablite varuläbiviik diameetriga kuni 9cm. | Pole | JAH
403 |  | Ülaosas uksest paremal asub kuiva õhu ava d=39mm, et ladustades ühendada konteiner KV kuiva õhu mundersüsteemiga | Pole | JAH
404 |  | Konteineri katusel asub metallist ja tendiga kaetud varustuse raam. | Pole | JAH
405 |  | Raam omab keskmisi tugevdusi mis disainitud selliselt, et ei koguneks vihma ja jääklompe tendi peale lohkudesse. | Vajab uut lahendust ja tootestamist | EI | Ümberdisainimised/ kooskõlastamised | 3000 | 560
406 |  | Varustuse raam on disainitud selliselt, et poleks võimalik toppida lisakotte ja varustust seadme välisosale nii lähedale, et kliimaseadme töö saaks häiritud. | Seda tagab mitte raam vaid kliimaseadme kaitsekate | JAH
407 |  | Varustuse raam on disainitud selliselt, et võimaldaks julgelt astuda katuse äärele, mistahes kehakaaluga kasutajal koos varustusega. | Katuse äärele jäetakse käidav riba | JAH
408 |  | Paigaldatud on hoiustamise kohad kahele 20l mahutavusega Jerrycan tüüpi kütusekanistrile - üks ühel, teine teisel pool konteineri esiotsal, et tagada nende kättesaadavus ilma abiredelita. | Pole | JAH
409 |  | Konteineril on säilitatud tagavara väljapääs läbi katuseluugi. | Pole | JAH
410 |  | Konteineri pealisehituse kavandamisel on silmas peetud, et ei tekiks lihtsaid võimalusi luugi kasutusvõimaluse blokeerimiseks tahtlikult või tahtmatult. | Pole | JAH
411 |  | Konteinerisse sissepääs peab olema blokeeritav tabalukuga. | Pole | JAH
412 |  | Konteinerisse sissepääs peab olema avatav/suletav mehaanilise koodlukuga 4-kohalist koodi kasutades | Pole | JAH
413 |  | Konteinerisse sissepääs peab olema taastatav koodluku koodi nulliva mehaanilise võtme abil | Pole | JAH
414 |  | Kõik viigupaneelid on varustatud kinnituskohtadega kaablite kinnituskarabiinidele. | Pole | JAH
500 | Elektrisüsteem
501 |  | 230 VAC põhitoite süsteem energiasalvestusvõimekusega | Pole | JAH
502 |  | 24VDC alalisvoolu toitesüsteem | Laadimisrelee ja BP on viidud ühisesse kaitsekarpi. Lisandub uus lahenduse disain. | EI | Jooniste muutmine, lahenduse disain + karp | 680 | 80
503 |  | 12VDC alalisvoolu väiketarbijate süsteem | Pole | JAH
504 |  | Kõik elektriinstallatsioonid on teostatud kiuliste kaablitega ning teostatud tööd vastavad standardile EVS-HD 60364-5-52:2011 „Madalpingelised elektripaigaldised“. | Pole | JAH
505 |  | Kogu mobiilne elektripaigaldis on varustatud puukujulise potentsiaaliühtlustusega. | Pole | JAH
506 |  | Kriitilised sidesõlmed on lahti sidestatud spetsiaalsete toitefiltrite abil, millega tagatakse soovimatute häirete ja signaalide sattumine eletrivõrgust konkreetsetesse sideseadmetesse ja vastupidi. | Kriitilised sõlmed on B ja C võrgusõlmed ning monitorid töökohtadel | JAH
600 | 230 VAC elektritoite süsteem
601 |  | Tulenevalt sellest, et konteineri toiteks on võimalik kasutada erineva juhistiku süsteemiga allikaid, kasutatakse kõikidel konteineri sisenevatel liinidel mõlemat juhti(L ja N) katkestavaid lüliteid/kaitselüliteid. | Pole | JAH
602 |  | Kasutuse lihtsustamiseks on toitesisendina kasutusel ainult üks ühefaasiline IP67 kaitseastmega 32A sisendpesa. | Süsteemi lihtsustamise toimivuse huvides on kasutuses 2 erinevat sisendpesa | EI | Elektrilahenduse ümber projekteerimine, seose kokku lepitud muudatustega | 680
603 |  | 230VAC sisendkilp SK koos viigupaneeliga | Uus disain nii viigupaneelile kui kilbile | EI | Eelmisest punktist, BMV712 lisamisest ja hoolduse lihtsustamise vajadusest tingitud uue lahenduse disain ja tükkide kallinemine. | 900 | 85
604 |  | LiFePo akul põhinev 5kW väljundvõimsusega energiasalvestussüsteem ehk ESS. | Pole | JAH
605 |  | ESS 230VAC erineva prioriteetsugega väljundliinid on kaitstud kaitselülititega, mis asuvad minikilbis ESS VK. Minikilbis olevate kaitselülitite mõte on piirata ära maksimaalne võimalik voolutugevus ESS väljundahelates | Pole | JAH
606 |  | 230VAC peajaotuskilp, mille ülesandeks on tagada eesmärgipärane võimsuste jagunemine ja elektriohutus 230VAC tarbijate kasutamisel ja ühendamisel. | Pole | JAH
700 | SK koos viigupaneeliga
701 |  | Viigupaneelis on IP67 kaitseastmega ühefaasilised sisend- ja väljundpesad. | Pole | JAH
702 |  | Sisendapesaks on nimivooluga 32A CEE tüüpi pesa kaitsekorgiga. | Pesasid 2. Lisanduv pesa lisatakse ärajäetava 2. väljundpesa arvelt. | EI
703 |  | Väljundpesa 1tk on Schuko tüüpi nimivooluga 16A ja väljundpinge on madala prioriteediga, et mitte kahjustada teadmatusest konteineri tugiaega, töötades ilma välise võrguta. | Pole | JAH
704 |  | BMV-712 on lisatud 230V viigupaneeli teise VP P.pesa 2 asukohta, et oleks võimalik suletud konteineri puhul hinnata akude laetustaset ja elektriühenduse vajalikkust. | Muudatus tingib samuti viigupaneeli ja kilbi ümberdisainimist, sest vaja on parandada ligipääsu lihtsust hoolduseks ja remondiks. | EI | Kajastub eelnevalt
705 |  | Viigupaneel on varustatud maandusklemmiga kordusmaanduse ühendamiseks välitingimustes, kus toiteallikas on kaugemal kui kümmekond meetrit ning tekib oht potentsiaalide vahe tekkimisele maa ja konteineri korpuse vahel. | Pole | JAH
706 |  | Maandusvarras on hoiustatud kättesaadavas ja nähtavas kohas konteineri ukse siseküljel. | Pole | JAH
707 |  | 230VAC viigupaneel on integreeritud sisendkilpi SK. Selle peamine eesmärk peale efektiivse ruumikasutuse on juhistiku maksimaalne võimalik lühendamine sisendpesa, ülepingekaitsmete ja konteineri peamaanduslati vahel. See võimaldab oluliselt tõkestada sisendkaablisse indutseerunud ülepinge sattumist konteineri sisemusse. | Pole | JAH
708 |  | Sisendahelatel on B+C klassi liigpingepiirikud (nii L kui N juhil). | Lisandunud sisendil on täiendav komplekt ülepingekaitsmeid. | EI |  |  | 107
709 |  | Sisendkilbil on 2 erinevat väljundit ESS toitmiseks välisest energiaallikast. | Pole | JAH
710 |  | SK esimene väljund on jõurelee abil juhitav ning on ESS põhisisendiks. See SK väljund on pingestatud juhul, kui peajaotuskilbist PJK-st on valitud „Töörežiim“. | Skeem on ümber muudetud selliselt, et inverterlaadija teeb oma sisendivalikud oma sisemise seadistuste ja tingimuste alusel. | EI | Elektrilahenduse ümber projekteerimine, seoses kokku lepitud muudatustega, maht kajastub järgmise punkti all.
711 |  | SK teine väljund on kogu aeg pingestatud, kuid ESS kasutab seda sisendit vaid siis, kui peajaotuskilbist PJK-st on valitud „Ladustusrežiim“. Selles režiimis on konteineri tarbimisvõimekus (peamiselt akude laadimiseks) 2x väiksem, piiratuna 15A tasemel. | PJK ladustus- ja töörežiimi valik on eemaldatud, et mitte tekitada täiendavat keerukust ja segadust süsteemi kasutajatele. Muudatuse juurpõhjuseks on see, et ladustus kui selline on pigem anomaalne valik kuna toimivad süsteemid vajavad täielikku valmidust 24/7, et olla alati viimase tarkvara versiooniga varustatud. | EI | Elektrilahenduse ümber projekteerimine, seoses kokku lepitud muudatustega | 1020
800 | ESS ehk energiasalvestussüsteem
801 |  | Kahe 230VAC sisendi ja kahe 230VAC väljundiga laadijast ja inverterist koosnev intelligentne komboseade VE Quattro 5000. | Pole | JAH
802 |  | Quattro saab ühendada kahe sõltumatu vahelduvvooluallikaga, Käesoleval juhul on põhisisend kasutuses töörežiimis ja teine sisend konteineri ladustamisel. Quattro loob automaatselt ühenduse aktiivse sisendiga. | Tööle jääb 2 sisendit, millest 1 on mõeldud täisvõimsusel välisest võrgust energia tarbimiseks ja 2. sisend on mõeldud kasutama generaatorit või muud piiratud võimsusega välise toite allikat. 2. sisendi tarbimisvoolu seadistamiseks paigaldatakse eraldi seade sisendkilbi lähedusse, Generaatori sisendil on kasutatud käsitsi seadistatavat VE voolupiiramise seadet DMC200. | EI | Elektrilahenduse ümber projekteerimine, seoses kokku lepitud muudatustega, konteinerisse lisandub seade DMC200 paigalduskarbiga | 680 | 148
803 |  | Põhiväljundil ehk Prio1 toitel on katkematu funktsioon. Võrgu rikke või generaatoritoite katkestamise korral tagab Quattro väljundpinge akudelt. See juhtub nii kiiresti (vähem kui 20 millisekundit), et arvutid ja muud elektroonikaseadmed jätkavad häireteta tööd. | Pole | JAH
804 |  | Teine ehk Prio2 väljund töötab ainult siis, kui vahelduvvool on saadaval Quattro esimesel ehk põhisisendil. Selle väljundiga saab ühendada koormusi, mis ei tohiks akut tühjendada, näiteks elektriradiaator, veesoojendi või töökohtade mugavustarbijad. | Pole | JAH
805 |  | LiFePo aku. Aku nimipingegea 25,6V on mahtuvusega 200Ah. Seega kokku annab see süsteemi energiasalvestuse võimekuseks 200Ah ehk ligikaudu 5kWh | Pole | JAH
806 |  | Kliimaseadme toimib ainult tagamata toitest. | Pole | JAH
807 |  | Ilma mugavustarbijateta ja aktiivse sidekasutuse tingimustes ei ületa konteineri tarbimisvõimsus 1,6kW, mis võimaldab tagada konteineri eesmärgipärast talitlust välisvõrgu puudumisel kuni 3 tunni vältel. | Pole | JAH
808 |  | Aku on teenindatav ja hooldatav. Aku paikneb kaitsekastis ja varustatud kiiretoimelise sulari ning turvalise toitelahutusvõimalusega. | Pole | JAH
809 |  | BMS (Battery Management System). Akud on varustatud intelligentse elemendipõhise haldusvõimekusega akude laadimisel. See on ülioluline suure salvestustihedusega ja väikese sisetakistusega aku pika tööea tagamisel. | Tellija soovil asukoht muudetud võrreldes prototüübiga. | JAH
810 |  | Colour Control GX seade on vajalik süsteemi sisend-/väljundparameetrite ja energiavoogude visuaalseks jälgimiseks. | Pole | JAH
811 |  | GX seadmes paikneb lisa mälukaart 4-8GB ESS töö parameetrite salvestamiseks. Seadme abil saab muuta süsteemi seadistusi. | Pole, sobib ka 16GB | JAH
900 | PJK ehk peajaotuskilp
901 |  | Omab kahte ühefaasilist sisendit prio1 ja prio2. | Pole | JAH
902 |  | Mõlemad sisendid on ühest lülitist turvaliselt lahutatavad, et tagada ohutu käit. | Pole | JAH
903 |  | Prio1 toitejaotus hõlmab konteineri põhifunktsioone ja prio2 toitega varustatakse kõik nn mugavustarbijad. | Pole | JAH
904 |  | Mugavustarbijatest loobutakse automaatselt, kui puudub toitepinge välisvõrgust või akupargi maht on oluliselt vähenenud, mis seab esmaseks vajaduseks energiasalvestuse taseme taastamise. | Pole | JAH
905 |  | Kõik kilbi väljundliinid omavad rikkevoolu lisakaitset. | Pole | JAH
906 |  | Statsionaarselt paigaldatud seadmed on kaitstud rikkevoolu nimiväärtusel 300mA, kõik ülejäänud nimiväärtusel 30mA. | Kõik omavad 30mA tarbijaliinipõhist lisakaitset. | JAH
907 |  | Paigaldatud on lüliti 3 POS, millega ühendatakse lahti tarbijad, mis ei ole vajalikud konteineri ladustamise ajal. | PJK-s eraldi režiimide valiku lülitit pole. | JAH
908 |  | Ladustusrežiimis jääb toimima konteineri ESS akude ja veoki starteriakude järellaadimine ning kaitseraamiga varustatud elektriradiaator konteineri esiseinas | Pole | JAH
909 |  | Radiaatori ühendamiseks on lisatud teine pistikupesa, kust tagatakse ümbertõstmise teel „always online„ võime tööreziimis. | Lisatud on täiendav toite- ja asukohalahendus. | EI | Kajastub allpool
1000 | Konteineri 24V alalisvoolu süsteem
1001 |  | Süsteemi toiteks kasutatakse jaotuskilbis JK1 kahte pooljuhtdioodidega eraldatud sisendit. | Erinevad 24VDC allikad ei ühendu JK1-s. Täiendava pingelangu vältimiseks ei kasutata dioodlahendusi vaid tarka releed. | EI
1002 |  | Esimene 100A nimivooluga ESS sisend tuleb läbi 125A-se lisasulari otse 25,6V LiFePo akudelt. | Pole | JAH
1003 |  | Teine 60A sisend saab toite veoki starteriakude toitesüsteemist. | Pole | JAH
1004 |  | ESS akude tühjenemisel alla kriitilise 24V piiri, on võimalik veoki mootori töötamisel tagada raadioside, valgustus ja diiselahju toimimine. | Pole | JAH
1005 |  | 24VDC alalisvoolu süsteem on varustatud targa shundi ja vastava indikaatoriga, mille ekraanilt on võimalik jälgida süsteemi ESS ehk põhisisendi ja veoki ehk lisasisendi alalispinge väärtusi, tarbimisvõimsust ja koormusvoolu. | Pole | JAH
1006 |  | Veoki 24V sisend on mõeldud ka liitiumakude laadimiseks läbi Cyrix relee. Selles lahenduses veoki generaator laeb ka konteineri akusid. | Pole | JAH
1007 |  | Konteiner ühendatakse sõiduki olemasoleva 24V süsteemiga vastava pistiku abil, mis asub sõiduki viigupaneelil konteineri paremal küljel. Sõltuvalt veoki tüübist, on loodud mõlemad võimalused nii Hollandi kui Saksamaa päritoluga veokite ühendamiseks. | Pole | JAH
1008 |  | 24V alalisvoolusüsteem on varustatud toite ala- ja ülepinge audioalarmidega, mille rakendumine viitab süsteemi talitlushäiretele. | Pole | JAH
1100 | 24V alalisvoolu jaotuskilp JK1
1101 |  | Kõik konteineris asuvad 24VDC toitepingega seadmed ühe erandiga saab välja lülitada võimsa pöördlülitiga kilbi küljel. | Pole | JAH
1102 |  | Erandiks on diiselahju põhitoide, mis tagab peale 24VDC süsteemi kangist välja lülitamist ahju järeljahutamise. Peale 3-4 minutilise jahutustsükli lõppu langeb diiselahju voolutarve nulli ning ei kujuta ohtu akude soovimatule tühjenemisele. | Pole | JAH
1103 |  | Alalisvoolu jaotuskilp (JK1 24V) on varustatud liigvoolu automaatkaitsmete ja ülepinge eest kaitsva varistorlahendusega. | Ülepinge on kaitstud JK1-te toitva BP seadme abil | JAH
1200 | 12VDC (alalisvoolu) süsteem
1201 |  | 12V alalisvoolu süsteem on ette nähtud tsiviilraadiojaama (Motorola, ICOM, Sepura) ning täiendavate 12V portatiivsete tarbijate toiteks. | Pole | JAH
1202 |  | 12V toitepinge saadakse konverteri abiga 24VDC toitepingest. | Pole | JAH
1203 |  | Süsteem koosneb 24VDC/12VDC toitekonverterist, mis kindlustab vähemalt 18A pidevat väljundvoolu. | Pole | JAH
1204 |  | Süsteem koosneb 12V toitejaotuskilbist JK2 koos 2tk 12V sigaretisüütaja pesaga (pesad on 21mm läbimõõduga, vähemalt 20A maksimaalselt lubatava vooluga, pesade niiskuskaitseaste on vähemalt IP44). | Pole | JAH
1205 |  | 12V toitejaotuskilbi väljundahelad on varustatud liigvoolu automaatkaitsmetega. | Pole | JAH
1300 | Konteineri lisavarustus.
1301 |  | 230VAC ühenduskaabel poolil (3G4), 25m, pistikutega, varustatud kinnitusrihmadega. | Pole | JAH
1302 |  | Korduvkasutatav elektriohutust ning signaali maandust tagav maandusvai ning nõuetekohane st. ohutust tagav ca 5m pikkune maanduskaabel. | Pole | JAH
1303 |  | Maanduskaabel on maandusvaia küljest liblikmutriga eemaldatav. | Pole | JAH
1304 |  | Haamer 5kg, vaia masse löömiseks, kinnitusega seinale. | Pole | JAH
1305 |  | Süsihappegaas kustuti 5kg, koos seinakinnitusega, ukse vahetus läheduses. | Pole | JAH
1306 |  | Labidas, koos kinnitusega seinal. | Pole | JAH
1307 |  | Kirves, koos seinakinnitusega uksel. | Pole | JAH
1308 |  | Käsisaag, koos seinainnitusega uksel. | Pole | JAH
1309 |  | Prügikorv koos harja ning kühvliga, prügikotid asuvad varustuse kapis. | Tuleb leida teine asukoht | JAH
1310 |  | Putukavõrk uksele (asub varustuse kapis). | Tuleb leida teine asukoht | JAH
1311 |  | Lehter kütte valamiseks (kinnitatud vasakpoolse kanistri hoiustamiskoha juures). | Pole | JAH
1312 |  | Printerseadmete kinnituslahendus | Pole | JAH
1313 |  | Kinnitusrihmad KeMo transportkastide, moodulite kaante kinnitamiseks, hoiustuskohaga ka varustuse kapis. | Tuleb leida teine asukoht | JAH
1400 | Valgustus
1401 |  | Valgustuslahendus töötab 24V alalisvoolu pealt. | Pole | JAH
1402 |  | Konteinerisse on paigaldatud kaherežiimiline valgustussüsteem (normaal- ja pimendusrežiim), kusjuures normaalrežiim (töövalgustus) vastab Eesti Vabariigi töötervishoiu ja tööohutuse kehtivatele nõuetele. | Pole | JAH
1403 |  | Valgustuse ümberlülitamine toimub ühest lülitist. Antud lülitist saab valida kolme asendi vahel, normaal-režiimi, pimendusrežiim ja 0 asend (valgustus välja lülitatud). | Pole | JAH
1404 |  | Normaal-režiimi valgustus, nö töövalgustus töötab ka siis kui uksed on avatud. | Pole | JAH
1405 |  | Pimendusrežiimi puhul, kui konteineri uks on suletud, töötab samuti töövalgustus, kuid konteineri ukse avamisel lülitub valgustus automaatselt ümber vähendatud valgustugevusega taktikalisele valgusele (sinist värvi). | Pole | JAH
1406 |  | Töövalgustuse (normaalrežiimi) tagamiseks on paigaldatud viis naturaalse valge tooniga leedidega laevalgustit valgustugevusega 1250lm normaalrežiimil. | Pole | JAH
1407 |  | Igal valgustil on iseseisvalt võimalik puudutuse teel dimmerdada valge valguse tugevust soovitud tasemeni või valgusti sootuks välja lülitada. | Dimmerdamine ei ole töökindel lahendus, kasutada tuleb valgustipõhiseid lüliteid. | JAH
1408 |  | Iga valgusti on varustatud sõltumatult toidetava sinist tooni leedide grupiga. Kasutuse käigus on sinise valguse funktsioon võimalik lihtsalt valgusti lähedal olevas karbikus ümarklemmide abil lahti ühendada kui sinise valguse koguvõimsus osutub liiga intensiivseks. | Pole | JAH
1409 |  | Kõik paigaldatud valgustid on ette nähtud kasutamiseks sõidukites, st. on vibratsiooni- ning pritsmekindlad. | Pole | JAH
1410 |  | Valgustid on paigaldatud selliselt, et ei pimestaks konteineris töökohtadel istujaid. | Pole | JAH
1411 |  | Valgustid on paigaldatud selliselt, et on tagatud normaal-režiimis töökohtadel/töölaudadel valgustihedus vähemalt 500 lux-i (lx) ning muudes ruumi osades 200 lux‑i. | Pole | JAH
1412 |  | Valguse värvustemperatuur CRI jääb vahemikku 3000-5000K. | CRI on värviedastusindeks, mitte värvustemperatuur. Kaartide lugemiseks võiks indeks olla min 80, ideaalsena 90. Värvitemperatuuri tähis on Tc ja peaks soovitavalt olema 4000K läheduses. | JAH
1500 | Diiselküttelahendus
1501 |  | Diiselahju kasutatakse madalate väliste temperatuuride korral. | Pole | JAH
1502 |  | Tavapäraselt peaks konteineris sobiva töötemperatuuri tagamisega/hoidmisega saama hakkama konteineri laes paiknev kliimaseade. | Välistemperatuuril all -5 kraadi enam hakkama ei saa. | JAH
1503 |  | Konteinerisse on paigaldatud diiselkütet kasutav õhkküttesüsteem Webasto. | Pole | JAH
1504 |  | Küttesüsteemi küttevõimsus on 3,5kW. | Pole | JAH
1505 |  | Kütteseadme juhtimine ja abiahelad töötavad 24V alalisvoolu pealt. | Pole | JAH
1506 |  | Kütteseadmel on sisse-välja lüliti ning ruumi temperatuuri andur, mis välistab ruumi ala/üle kütmise. | Pole | JAH
1507 |  | Kütteseadme jaoks on konteinerisse paigaldatud autonoomne kütusesüsteem ja kütusepaak. | Pole | JAH
1508 |  | Küttesüsteem töötab ilma täiendava ümberehituseta ega kütuselisanditeta EN590 standardile vastava diiselkütusega ning NATO STANAG 7090 standardile vastava F63 kütusega. | Pole | JAH
1509 |  | Küttesüsteemi kütusepaagi täitmine toimub väljastpoolt konteinerit. | Pole | JAH
1510 |  | Kütusepaagil on kütuse taseme näidik ning põhjas kondensvee ja sodi ärastuse kraan. | Pole | JAH
1511 |  | Kütusesüsteem on varustatud puhastatava kütuse jämefiltriga (läbipaistva korpusega) ning vahetatava peenfiltriga. Jämefiltri küljes on ka vee erastus kraan. Mõlemale filtrile on ligipääs ilma kütusesüsteemi demonteerimiseta. | Pole | JAH
1512 |  | Diiselkütte seadme põlemiseks vajalik õhk võetakse ning heitgaasid väljutatakse õue selliselt, et need ei kujuta ohtu furgoonis viibijatele. | Pole | JAH
1513 |  | Küttelahenduses on kõrvaldatud ahju kasutamist aastaid kimbutanud puudus, kus 24v toite hoolimatu väljalülimisega tekitati ahju anduritele pöördumatuid kahjustusi või hilisemate tarkvaraversioonide juures arusaamatuid veateateid, mis viitasid häiretele kütusega varustamisel. | Pole | JAH
1600 | Elekterküte
1601 |  | Konteineri seinale on statsionaarselt paigaldatud elektriradiaator võimsusega 750W, mille eesmärk on piisava sisetemperatuuri tagamine vahelduvvoolu (230V) olemasolul konteineri ladustamisel. | Pole | JAH
1602 |  | Seadmele on tehtud teine toitepesa „Always online“ ümbertõstmiseks. | Mingit teist pesa ei paigaldata, elektriküte on võimeline talitlema valitud režiimile vastavalt välise 230VAC toite olemasolul. | JAH
1603 |  | Elektriradiaator on kasutatav vaid välise 230V toite olemasolul. | Pole | JAH
1604 |  | Viide puudub | Kasutuse võetakse ümberehitatavast konteinerist demonteeritav elektriradiaator, millele leitakse sobiv paigalduskoht ja toiteühendus. Lisandub täiendav kaitselüliti ja toiteahel uue paigalduskohani laua all. Talitleb samaväärselt esimese radiaatoriga. | EI | Paigalduskoha ja lahenduse projekteerimine + lisanduvad detailid/materjalid | 340 | 150
1700 | Kliimaseade
1701 |  | Konteineri katusele läbi lae on paigaldatud kliimaseade-õhksoojuspump Webasto Cool Top Trail 35, mille jahutusvõimsus on 3500W ja küttevõimsus samuti 3500W. | Pole | JAH
1702 |  | Kliimaseade töötab 230V AC pealt prio1 väljundahelas, elektri tarbimisvõimus ei ületa 1,3kW. | Pole | JAH
1703 |  | Kliimaseade omab ruumiandurit ning temperatuuri regulaatorit konteineri temperatuuri eelseadistamiseks, seadistused on hallatavad kaugjuhtimispuldi abil. | Pole | JAH
1704 |  | Paigaldatav kliimaseade on mõeldud kasutamiseks kõrgendatud vibratsiooniga keskkonnas (sõidukis). | Pole | JAH
1705 |  | Kliimaseadme välimine osa on kaitstud välistest mõjudest põhjustatavate vigastuste eest (puuoksad, katusele paigaldatud varustus, inimese peale astumine vms). | Pole | JAH
1706 |  | Kliimaseadme paigaldamisel läbi konteineri lae on tihendatud kõik ühendused, et oleks välistatud vee imbumine läbi katuse. | Pole | JAH
1707 |  | Kliimaseade vastab Euroopa Liidu elektromagneetilise ühilduvuse nõuetele. | Pole | JAH
1800 | Ventilatsioonisüsteem
1801 |  | Konteinerisse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, ventilaatoritega ees ja tagaseinas. | Pole | JAH
1802 |  | Väljast sisseimetav õhk läbib lihtsalt vahetatava õhufiltriga kambrikese ja väljapuhke teel on tagasilöögiklapp, et konteineri transpordil ei satuks süsteemi liigset tolmu või tahma. | Pole | JAH
1900 | Raadioside vahendid
1901 |  | Valmidus ühele või mitmele tsiviilsõiduki raadiosüsteemile (näit: Motorola GM, ICOM, Sepura vms). | Pole | JAH
1902 |  | Raadiojaamad paigaldatakse vastavalt tootjapoolsele paigaldusjuhendile. | Pole | JAH
1903 |  | Tsiviilraadiojaam paigalduskoht on konteineri eesosas. | Pole | JAH
1904 |  | Kõikide raadiojaamade väljundid on ühendatavad seadmeraami külge paigaldatud antennide kommutaatorisse. | Kommuteerimisvajadus väljunditel puudub. Tsiv jaama ei saa ühendada ORS jaama antennile. | EI
1905 |  | Ühendused kõikidesse antennidesse ja RF viigupaneeli pistikutesse kommuteeritakse käsitsi kaablite ümbertõstmise teel kommutaatori paneelil. | Pole | JAH
1906 |  | Antennialused on paigaldatud konteineri välisnurkadesse tagamaks minimaalne nõutav vahe antennide vahel. Eesmisele küljele on paigaldatud antennialus tsiviilraadiojaamale. | Eesmistes nurkades on Tsiv ja ORS antennialused, teisi selles projektis ei paigaldata. | JAH
1907 |  | Antennialused on NATO 4 poldi kinnitustega. | Pole | JAH
1908 |  | Antennialused on metallist ning omavad vahetut elektrilist ühendust konteineri metallosadega, et tagada antennide sobitus.Antennialusel on koht antenni maanduskaabli ühendamiseks (M6 polt). | Pole | JAH
1909 |  | Kaabli ühendus antenniga toimub BNC pistikuga. BNC pistikud on varustatud pistikukatetega juhuks, kui antenn ei ole ühendatud. | Pole | JAH
1910 |  | TSIV antenni alus on NMO ühendusega, et saaks kinnitada NMO ühendusega antennivardaid. Antennialusel on kasutatud N-NMO adapterit (L-Com AXA-AMNFB). TSIV antenni kaabli antennipoolne ots N pistik. | Pole | JAH
1911 |  | Iga raadiojaama juurde on paigaldatud GPS antenni kaabel vastavast antennialusest, mis on GPS antenni ühendamise valmidusega. | MIL jaamad puuduvad. | JAH
1912 |  | Iga raadiojaama juurde on paigaldatud ka adapterkaabel SMB(m)-SMA(f/m) 0,6m. | ORS? ORS korral on GPS kbl integreeritud aktiivantenni külge. | JAH
1913 |  | Adapterkaablist edasi kuni GPS antennini on paigaldatud SMA(m)-SMA(m) pistikutega kaabel. | MIL jaamad puuduvad. | JAH
1914 |  | Antenni poolne SMA(m) pistik on varustatud pistikukattega. | MIL jaamad puuduvad. | JAH
1915 |  | Konteineri RF viigupaneeli on paigaldatud neli koaksiaalset antenniväljundit „N“ tüüpi pistikutega. Paneeli antenniväljundid on ühendatud antennikommutaatorisse. | Pole | JAH
2000 | Kasutatavad koaksiaalsed antennikaablid
2001 |  | Antennikaablid on painduvate keskmiste kiudsoontega ja topelt varjega, kasutustemperatuur –400C…+850C, paigaldustemperatuur –200C…+600C. Kasutatud on CLFH-400 või RG214/U kaableid. | Pole | JAH
2002 |  | Antennikommutaatorist kaugemal asuvad antennialused on varustatud RG-214/U kaablitega ja lähimad antennialused CLFH-400 kaablitega. | Pole | JAH
2003 |  | BNC ja N koaksiaal pistikud ning pesad on kullatud keskmise kontaktiga, kasutustemperatuuriga –650C…+1650C. | Pole | JAH
2004 |  | GPS pistikud/pesad on SMA tüüpi ja kaabliteks on kasutatud RG-316/U tüüpi kaableid. | Pole | JAH
2005 |  | Koaksiaal pistikute ning kaablitena sobivad näiteks Huber+Suhner AG tooted. | Pole | JAH
2006 |  | Raadiote kaablid vastavalt kasutatavatele seadmetele. | Pole | JAH
2100 | Muud sideühendused
2101 |  | Konteineri andmeside viigupaneelis on ühendused väli-andmeside kaabli ühenduspistikutega RJF | Pole | JAH
2102 |  | Väli-fiiberoptika viigupaneelis on (HxMA SM Stratos) ühenduspistikutega | Pole | JAH
2103 |  | Välitelefonid ühenduvad vask keerupaari kiirühendusklemmidega | Pole | JAH
2104 |  | Kõik ühendused (ka fiiberoptika) konteineri siseselt on toodud seadmeraami „Patch“ paneelile – pistikud paneelil RJ45, fiiberoptika pistikud SC jne. | Pole | JAH
2105 |  | SC tüüpi ühemoodised (single mode) pistikud on kõrge mehaanilise töökindlusega ning termilise vastupidavusega. | Pole | JAH
2106 |  | Seadmeraami „Patch“ paneel on varustatud vahekaablitega 15 tk, pikkusega 0,3-0,5m. Kõik kaablid on topeltvarjestusega. | Pole | JAH
2107 |  | Seadmeraam on kaablikaitsega, mis kaitseb ühendatud vahekaableid. | Pole | JAH
2108 |  | Täiendavalt on lisatud süsteemi 1,5-2m pikkused jätkukaablid 6 tk töökoha seadmete ühendamiseks. Kõik kaablid on topeltvarjestusega. | Pole | JAH
2109 |  | Seadmeraami on paigaldatud kohtvõrgu kommutaator (Network Switch), mille ühendused (ka fiiberoptika) on samuti välja toodud seadmeraami paneelile, kus käsitsi teostatakse vajalikud ühendused. | Pole | JAH
2110 |  | Kohtvõrgu kommutaator omab 24tk 1Gbit porti ning 4tk SFP porti kuhu paigaldatakse vastavad fiiberoptika adapterid. | Pole | JAH
2111 |  | Kohtvõrgu kommutaatori konfigureerimise (konsooli) kaabel on paigutatud seadmeraami sahtlisse. | Pole | JAH
2112 |  | Konteineri seadmeraami on paigaldatud mini arvuti INTEL NUC BOXNUC715BNK Core i5-7260U, 32GB RAM. Mini arvuti ühendused (HDMI, 2x USB ja LAN) on toodud seadmeraami paneelile. | Tüüp ja nõuded olemas. | JAH
2113 |  | Konteinerisse on paigaldatud kaks G.SHDSL modemiga varustatud VoIP välitelefoni (Bittium Tough VoIP). Telefonid on paigaldatud kaasas-olevate kinnitusega. Toide tagatakse konteineri 24VDC süsteemist. VoIP välitelefoni DSL liinid ja LANi ühendus on toodud seadmeraami paneelile. | Telefonid tarnitud KV poolt. | JAH
2114 |  | Viide puudub | Tellija poolt üle antud IP-kommutaatorid toimivad 48VDC toitega. See tähendab toiteahelate muudatust A-võrgu seadmeräkis ja 24/48 konverteri paigaldamist. | EI | Lahenduse ümberjoonestamised + lisanduv DC/DC muundur | 300 | 250
2200 | Viigupaneelid
2201 |  | Paneelid on paigaldatud juba olemasolevate FM-1 konteineri luukide alla. | Pole | JAH
2202 |  | Paneelid on varustatud sinise LED valgustiga ja lülitiga. | Pole | JAH
2203 |  | Paneelid on varustatud kaabli karabiini kinnitus relsiga. | Pole | JAH
2204 |  | Paneeli paigaldamiseks kasutatud luugialused on tihendatud hermeetiliselt. | Pole | JAH
2205 |  | Paneelidel on ilmastikukindel suletav luuk, mis on varustatud tihenditega ning suletud olekus tagab IP67 standardile ekvivalentse vee ja niiskuse kaitse. | Pole | JAH
2206 |  | Luuk avaneb üles ning tekitab avatud olekus ühenduspaneeli pistikutele nn vihmavarju. | Pole | JAH
2207 |  | Luuk on avatud olekus fikseeritav. | Pole | JAH
2208 |  | Paneeli luuk on avatav ja kindlalt suletav ilma tööriistu kasutamata. Vajadusel tuleb teha ümber olemasolevate luukide lukustusmehhanism. | Pole | JAH
2209 |  | Paneel koos pistikutega asub süvistatult ning pistikud on paigaldatud selliselt, et peale kõikide kaablite ühendamist saab luugi alla lasta ning luuk ei avalda survet kaablite pistikutele ning ei teki kaabli nn murdumise ohtu. | Pole | JAH
2300 | 230V viigupaneel
2301 |  | Elektritoite sisendpistik 1tk 32A 1F CEE 2P+E IP67. | 2tk | EI
2302 |  | Pistikul on eemaldatav kate (IP67), mis tagab olukorras kui kaabel pole ühendatud, pistiku kaitse tolmu ja vee eest. | Pole | JAH
2303 |  | Pistiku kate on kinnitatud paneeli või pistiku külge nööri või trossi abil, kaotsi minemise vältimiseks. | Pole | JAH
2304 |  | Elektritoite väljundpesa 2tk 16A CEE/IEC 7/4, IP67. | 1tk | JAH
2305 |  | Maanduskaabli ühendamiseks on paneelil 10mm läbimõõduga maanduspolt koos liblikmutriga (näppudega keeratav), mis on varustatud lapikseibide ja vedruseibiga. | Pole | JAH
2306 |  | Maanduskaabli aasühendus keeratakse lapikseibide vahele. | Pole | JAH
2307 |  | Maanduspoldil peab olema otsas stopper, et liblikmutrit ei saaks täielikult maha keerata, vältimaks selle kadumist. | Pole | JAH
2400 | Sideühenduste viigupaneel
2401 |  | Bittium TR G.SHDSL välikeerupaari kiirühendusklemmid (vedruga varustatud) 8 paari (16tk). Kiirühendusklemmid vastavad standardile MIL-P-55149/8 või sellega samaväärsele. Klemmidel on peal kummikate. | Paigaldamisele kuulub 4 paari ja kummikate puudub. | JAH
2402 |  | Telefoni välikeerupaari kiirühendusklemmid (vedruga varustatud) 5 paari (10tk). Kiirühendusklemmid vastavad standardile MIL-P-55149/8 või sellega samaväärsele. Klemmidel on peal kummikate. Telefoni liinid on varustatud liigpinge piirikutega. | Paigaldamisele kuulub 4 paari ja kummikate puudub. Liigpingepiirikud 4-le liinile. | JAH
2403 |  | Fiiberoptika pistikud 4tk HxMA Stratos, ühemoodine (Single Mode), ühendatud 2 kanalit A1 ja B1. Pistik peab omama IP67 standardile vastavat tolmu- ja veekaitset. | Mitte kanalit vaid kiudu | JAH
2404 |  | Keerupaarikaablite (Ethernet standardit 100BASE-TX toetav) RJF6 2 A PEM 1 G või RJF6 7 A PEM 1 G (Amphenol) pesa 4tk. | Pole | JAH
2405 |  | Pesadel IP68 standardile vastavad tolmu ja veekatted RJFC . | Pole | JAH
2406 |  | Ethernet kaablid omavad liigpinge piirikuid. | Pole | JAH
2407 |  | Koaksiaal- antenniväljund „N“ tüüpi pistikuga 4tk | Pole | JAH
2408 |  | Antenniväljundid omavad liigpinge piirikuid. | Pole | JAH
2409 |  | Pistikutel on adapterid N/BNC pesadele ja IP67 standardile vastavad tolmu ja veekatted. | Pole | JAH
2410 |  | RF ühendused on paigaldatud paneeli selliselt, et neid oleks võimalik kasutada ilma antennimasti eemaldamata. | Pole | JAH
2411 |  | Viide puudub | Vaja on 4tk täiendavat Stratos HxMA otstega 5m pikkust patch kaablit, millest 2kaabli teises otsas on tavaline SC liides ja ülejäänud 2 kaabli otsas LC liides. | EI |  |  | 2600
2412 |  | Viide puudub | NUC teine sisend ja CCGX eth ühenduste liidesed tuua välja hübriidpaneelile. | EI |  |  | 88
2500 | Täiendavad nõudmised konteinerile
2501 |  | Konteineris on digitaalne seinakell. | Pole | JAH
2502 |  | Seinakell näitab samaaegselt: • Kellaaega sekundi täpsusega • Kuupäeva (päev, kuu, aasta) • Nädalapäeva | Pole | JAH
2503 |  | Kellal on patarei või aku kellaaja säilitamiseks. | Pole | JAH
2504 |  | Konteinerile tagumisele küljele vasakule on paigaldatud lüliline AMX91 antenni mast. | Välja pakutud paigalduskoht ei pruugi olla soibivaim. Samuti on Tellija väljastanud AMX91-le alternatiivi. | EI | Uue lahenduse disain/joonised | 600
2505 |  | Masti kõrgus max. 9m ja on mõeldud 4G ruuteri boxi kõrgemale tõstmiseks. | Pole | JAH
2506 |  | Masti kõrgus sõltub kasutatud liigendite arvust üks liigend kuni 1,1m. Liigendeid kokku 9tk. | Pole | JAH
2507 |  | Masti kaal kuni 20 kg. | Pole | JAH
2508 |  | Mast on kasutatav ilma nöörideta, kuid komplektis on olemas ka nöörid ja vaiad masti toestamiseks. | Pole | JAH
2509 |  | Mast on kinnitatud konteineri külge tagantvaates paremale uksest. | Pole | JAH
2510 |  | Mast on alt fikseeriva liigendiga ja ülevalt sulgklambriga fikseeritav. | Lahendus vajab disainimist. Sobivaid detaile hanketabelis polnud toodud. | EI | Uuendatud lahendusele vastavad klambrid jm detailid |  | 313.18
2511 |  | Viide puudub | Masti püstitamiseks ja maskeerimisvõrgu paigutamiseks vajalike lisastmete paigaldamine konteineri ukse kõrvale, lihtsustamaks konteineri katusele pääsu. | EI | 4 klappastet koos paigaldusega |  | 420
2512 |  | Masti kandepunktid peavad paiknema konteineri tugevdustega samades asukohtades ja/või kasutada lisa tugevdusplaate. | Pole | JAH
2513 |  | Täpne mastilahendus tuleb kooskõlastada KV esindajaga. | Pole | JAH
2514 |  | Konteineri ukseavasse on paigaldamiseks olemas putuka/varje võrk, mida saab vastavalt vajadusele ette panna ja ära võtta. | Pole | JAH
2515 |  | Telefoni liin nr 5 jaoks on paigaldatud seadme raami telefoni välikeerupaari kiirühendusklemmid (vedruga varustatud) 1 paar (2tk). Kiirühendusklemmid vastavad standardile MIL-P-55149/8. Klemmidel on peal kummikate. | Töökoht nr 5 välitelefonile luua teiste töökohtadega samaväärne ühendusvõimekus. Täitja poolt tarnitava varustuse nimekirjas oli vaja tagada Bittium telefonide seinakinnitusi vaid 2tk. Tegelikult valmidus vaja luua 5-le! | EI |  |  | 447.45
2516 |  | Konteineri tagaküljele on paigaldatud RJF pesa 4G ruuteri ühendamiseks mis kinnitub masti külge. | Pesa tuleb mastipaigalduse asukohale lähimasse koaksiaalsesse läbiviiguavasse. | EI |  |  | 180
2517 |  | Konteineri eesmise parema antennialuse külge on paigaldatud Bittiun TRi GPS antenn. | Pole | JAH
2518 |  | Paigaldatud GPS antenni kaabel on toodud konteinerisse sisse läbi piksekaitse. | Pole | JAH
2519 |  | GPS vastuvõtja mooduli olemasolul ühendatakse kaabel vastuvõtja külge. | Pole | JAH
2600 | Projektdokumentatsioon
2601 |  | Valmis ehitatud sidekonteineri kohta kõikide lisatud või ümber töödeldud sõlmede osas on koostatud projektdokumentatsioon. | Pole | JAH
2602 |  | Dokumentatsiooni detailsus tagab samasuguse süsteemi taastootmise võimaluse tingimusel, et töid teostavad antud valdkonna nõudmiste ja erisustega kursis olevad pädevad tehnikud. | Pole | JAH
2603 |  | Dokumentatsioon antakse Kaitseväele üle elektroonsel kujul .pdf formaadis, kõik joonised edastatakse ka .DXF formaadis. | Pole | JAH
2604 |  | Kõik antud projektiga seoses koostatud ja projekti käigus toodetud joonised, skeemid ning juhendid on Kaitseväe omand ning nende kasutuse ainuõigus on ainult Eesti Kaitseväel. | Pole | JAH
2700 | Koolitus
2701 |  | Pakkuja korraldab ja tagab lõppkasutajale konteinerisse integreeritud sidesüsteemi kasutamise koolituse. | Pole | JAH
2702 |  | Koolitus hõlmab kõiki integreeritud süsteemi osasid, ohutustehnikat süsteemi kasutamisel, süsteemi töökorda seadmist, hooldamist ning seiskamist. Samuti vajalikke tegevusi süsteemi hoiustamisel ning pikaajalisel ladustamisel. | Pole | JAH
|  |  |  | EI | Veeru summa km-ta: | 11800 | 6291.43
|  |  |  | EI | Konteinerite arv, tk | 4
|  |  |  | EI | Kokku ühekordne lisatöö | 11800
|  |  |  | EI | Kokku lisaseadmed ja detailid |  | 25165.72
|  |  |  | EI | Lisarahastuse vajadus kokku km-ta: | 36965.72

## Ühekordsed kulud
Võrdlus- tabeli rida | Kirjeldus | Kogus | Ühiku hind KM-ta, € | Kokku KM-ta | Kokku KM-ga
104 | Uute teostusjooniste tegemine kond. ava katteplaatidele | 4 | 75 | 300 | 366
203 | Printeri asukohamuutuse ning plotteri eemaldamisest tingitud kinnituste ja asukohtade redisain 3D mudelis ja tööjooniste muutmine | 4 | 75 | 300 | 366
221 | B ja C võrkude paigalduslahenduste ümber projekteerimine | 40 | 75 | 3000 | 3660
405 | Katuseraamiks sobiva lahenduse disain ja teostusjooniste tegemine | 40 | 75 | 3000 | 3660
502 | Uuendatud laadimis- ja tühjenemiskaitse paigalduslahenduse välja töötmaine. | 8 | 85 | 680 | 829.6
602 | Elektrilahenduse 230VAC sisendahelate ümber projekteerimine, seose kokku lepitud muudatustega. | 8 | 85 | 680 | 829.6
603 | Uue viigupaneeli ja sisendkilbi paigalduslahenduse välja töötamine koos teostusjoonistega. | 12 | 75 | 900 | 1098
711 | Elektrilahenduse ümber projekteerimine, seoses kokku lepitud muudatustega. | 12 | 85 | 1020 | 1244.4
802 | Elektrilahenduse ümber projekteerimine, seoses kokku lepitud muudatustega. | 8 | 85 | 680 | 829.6
1604 | Paigalduskoha ja lahenduse projekteerimine | 4 | 85 | 340 | 414.8
2114 | A võrgu sideseadmete räki toite- ja paigalduslahendusse muudatuste sisseviimine. | 4 | 75 | 300 | 366
2504 | Uue lahenduse disain/joonised | 8 | 75 | 600 | 732
| Summa KM-ta |  |  |  | 11800
| KM 22% |  |  |  | 2596
| Kokku KM-ga |  |  |  | 14396

## Konteineripõhised lisakulud
Võrdlus- tabeli rida | Tootekood | Kirjeldus | Kogus | Ühiku hind KM-ta | Kokku KM-ta | Kokku KM-ga
104 | NA | FKR konditsioneeri ava välimine kattepaneel | 4 | 58.5 | 234 | 285.48
104 | NA | FKR konditsioneeri ava sisemine kattepaneel | 4 | 58.5 | 234 | 285.48
104 | NA | Ava sulgemise lisatööd ja materjalid | 4 | 251 | 1004 | 1224.88
206 | NA | Lühikese kinnituskäpa asendamine pikaga, maksumuste vahena | 4 | 72.8 | 291.2 | 355.264
212 | NA | Lüliti IP56 24VDC tarbijale | 8 | 56 | 448 | 546.56
218 | NA | Seifi kallinemine elektroonilise luku võrra | 4 | 180 | 720 | 878.4
218 | NA | Seifi paigaldusraam | 4 | 95 | 380 | 463.6
310 | NA | 5. töökoha korktahvel | 4 | 35 | 140 | 170.8
405 | NA | Paigaldusraami kallinemine | 4 | 400 | 1600 | 1952
405 | NA | Tendilahenduse kallinemine | 4 | 160 | 640 | 780.8
502 | NA | Tühjenemiskaitse- ja veokist laadimis- lahenduse paigalduskarp | 4 | 80 | 320 | 390.4
603 | NA | Uuendatud 230VAC viigupaneeli hinnavahe | 4 | 85 | 340 | 414.8
708 | NA | B+C klassi liigpingepiirikute komplekt | 4 | 107 | 428 | 522.16
802 | NA | DMC 200 paigalduskarbiga seinale | 4 | 148 | 592 | 722.24
1604 | NA | Lisaradiaatori paigaldus | 4 | 150 | 600 | 732
2114 | ORI244841110 | Orion-Tr 24/48-8,5A (400W) | 4 | 250 | 1000 | 1220
2411 | NA | HxMa/LC FO kaabel 5m | 8 | 650 | 5200 | 6344
2411 | NA | HxMa/SC FO kaabel 5m | 8 | 650 | 5200 | 6344
2412 | NA | CCGX ühendamine hübriidpaneeli | 4 | 44 | 176 | 214.72
2412 | NA | NUC 2. ETH ühendamine hübriidpaneeli | 4 | 44 | 176 | 214.72
2510 | NA | 50mm kiirkinnitusklambrid | 8 | 31.59 | 252.72 | 308.3184
2510 | NA | Mobiilside masti paigalduskomplekt konteinerile | 4 | 250 | 1000 | 1220
2511 | NA | Klappastmed konteinerile paigaldamiseks | 16 | 105 | 1680 | 2049.6
2515 | ATG033401500 | Välitelefoni paigaldusraam | 12 | 34.15 | 409.8 | 499.956
2515 | NA | Lisanduv kaabeldus, pesad, kaitsmed JK-1 kilbis 3-le töökohale välitelefoni valmiduse loomiseks. | 12 | 115 | 1380 | 1683.6
2516 | NA | RJF paigalduskomplekt 4G lüüsi ühendamiseks | 4 | 180 | 720 | 878.4
|  | Summa KM-ta |  |  |  | 25165.72
|  | KM 22% |  |  |  | 5536.4584
|  | Kokku KM-ga |  |  |  | 30702.1784