[image: image1.png]4 Loo Vesi





      Tehnilised tingimused  detailplaneeringule                            Nr. 033/2025  30.06.2025
Objekt: 
Raja   detailplaneering
Liivamäe küla , Jõelähtme vald
Taotleja:
Roman Ivantsov
Liivamäe Arendus OÜ
tel.50 93 585
roman@glaswer.ee 
Veevarustus
1. Detailplaneeringuala veevarustuse lahendamisel juhinduda asjakohastest õigusaktidest , s.h. Jõelähtme valla ÜVK kasutamise eeskirjas toodud nõuetest kinnistute veega varustamiseks ja piirkonna veevarustuse  lahendustest.
2. Planeeringuala joogiveevarustus lahendada väljavõttega Loovälja tee äärde Loo Vesi OÜ poolt  rajatavast ringveetorustikust DN150. Väljavõte paigaldatakse arendusele sobivasse kohta. . 
3. Planeeritavast  ringveetorustikust on võimalik  tagada väline tulekustutusvesi  vooluhulgaga 20 l/s 3 tunni jooksul.
4. Arendusalasse ühisveevärgi torustike planeerimisel peab olema tagatud torustikele ööpäevaringne juurdepääs. Kaitsevööndisse mitte planeerida torustikele ligipääsu piiravaid elemente,
5. Kinnistute sisene  veetorustik näha ette PE materjalist, kasutades torude  omavaheliseks ühendamiseks    põkk- või muhvkeevitust, vältida mehaanilisi liitmikke.
6. Detailplaneeringualal  on põhjavee baasil toodetud  joogivee kasutamine lubatud   vaid olmevajadusteks, Tootmises kasutada   Loo Vesi OÜ poolt tarnitavat tehnoloogilist vett. Tehnoloogilise vee parameetrid ja kogused lepitakse kokku hiljem.
Kanalisatsioon 

1.  Detailplaneeringuala  kanalisatsioonisüsteemi lahendamiseks juhinduda asjakohastest õigusaktidest, s.h. Jõelähtme valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas toodud nõuetest kinnistutelt reovee ärajuhtimiseks ja piirkonna kanaliseerimise lahendustest.
2. Planeeringuala kanalisatsiooniveed juhtida Loo Vesi OÜ poolt Loovälja tee äärde  rajatavasse survekanalisatsioonitorustikku. Reoveed suunatakse Loovälja tee ja Loo tee ristmiku piirkonda rajatavase kanalisatsiooni membraanpuhastisse. Survekanalisatsioonitoruga samasse kaevikusse  on ette nähtud paigaldada lisaks  survekanalisatsiooni  reservtoru, sademeveekanalisatsioonitoru, joogiveetoru ja tehnoloogilise vee toru. 
3. Planeeringualalt on lubatud kanaliseerida ainult olmekontsentratsiooniga reovett, keelatud on  sademe- ja pinnavete juhtimine  ühiskanalisatsioonisüsteemi.
4.  Kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike minimaalne sügavus peab olema selline, et oleks välditud torustiku külmumine ja oleks tagatud torustiku kaitstus mehaaniliste ning dünaamiliste vigastuste eest.

6.    Lubatud on   kasutada  ainult PE või PP keeviskaeve .
Sademe- ja pinnaveed
1. Sademe- ja pinnaveed lahendada maksimaalselt arendusala piires immutamisega.
2. Sademe- ja pinnavete juhtimine naaberkinnistutele  on keelatud.
3. Mitte-immutatavad sade ja pinnaveed on võimalik juhtida  Loovälja tee äärde   rajatavasse sademeveetorustikku.
Kõik   projektid kooskõlastada Loo Vesi OÜ-ga. 

Tehnilised tingimused kehtivad üks aasta peale nende väljastamist.
Detailplaneeringu arendaja sõlmib Loo Vesi OÜ-ga liitumislepingu ja tasub enne ehitusloa saamist Loo Vesi OÜ-le  liitumistasu tehnoloogilise  vee tagamise, sademevee ärajuhtimise, ühisveevärgi ja  ühiskanalisatsiooniga liitumiste ja tulekustutusvee tagamise osas.
Projekteerimise käigus sõlmida kõigile Loo Vesi OÜ-le üleandmiseks kavandatud tehnovõrkude alustele maadele vastav isiklik kasutusõigus ulatusega 2m välimise toru teljest kummalegi poole.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Ain Mutli
Loo Vesi OÜ juhatuse liige
Loo Vesi OÜ
Reg nr    10451270
221010913568   Swedbank

Saha tee 9F, Loo
Tel/fax    6080 705
 10220044724015 SEBpank    

74201 Harjumaa
loovesi@loovesi.ee

