Tartu mnt 84b – Päästeameti projektdokumentatisooni märkuste vastused

- TTS kahe korruse läbi S-?

Vastus: vastavalt TO tööprojektile

- Päikesepaneelid optimeerijad

Vastus: päikesepaneelide info on täiendatud kilbiskeemidel

- Garaaži sõiduala SA ?

Vastus: 1. korruse ATS plaanil on näha nii suitsuandureid kui ka temp.andureid. Tehnoala ja garaaži sissesõidu ala anduritel on märked juures, et oleks arus saada, kus miski asub.

- 2.kor….. nuppude arv

Vastus: 3. korrusele on lisatud üks nupp

- 3.kor andurite omavaheline kaugus, 328 kaugus seinani, tõstetud põrand

Vastus: ATS plaanil on tehtud korrektuur, et vahekaugused oleksid korrektsed

- 402, 437 kaugus seinani..503, 602

Vastus: ATS plaanil on tehtud korrektuur, et vahekaugused oleksid korrektsed

- 501 kaugus andurist nurgani..505, 519, 602

Vastus: ATS plaanil on tehtud korrektuur, et vahekaugused oleksid korrektsed

- 525 ATS -?

Vastus: ATS plaanil on tehtud korrektuur, et vahekaugused oleksid korrektsed

- 7.kor kabinet ATS-?

Vastus: ATS plaanil on tehtud korrektuur, et vahekaugused oleksid korrektsed

- 805 andurite omavaheline kaugus

Vastus: ATS plaanil on tehtud korrektuur, et vahekaugused oleksid korrektsed

- Alarmiseadmed

Vastus: Alarmiseadmed puuduvad

- Maa-alune temp. kaablite tegevusraadius

Vastus: Joonis korrigeeritud

- Vahekorrus

Vastus: vahekorruse ATS’i näeb 1. korruse plaanilt.

- SE ja ÜR tsoonide nimetused, ÕKA (U/A) tähistus

Vastus: TOA projektis on tähistused korrigeeritud. SE maatriks on korrigeeritud.

- SE üldine koos KV, -2., -1., 8, kor. ei saa lahti, 1.kor ei ole võimalik kontr.

Vastus: korrigeeritud KVJ projekt on saadetud uuesti

- K228 SE ruumist

Vastus: uuendatud plaanil on toru pikendatud

- Ruumis S üle 50 m2 SE-? (5.k, 6.k)

Vastus: 5. korruse nõupidamisalasse on lisatud SE ots. 6. korrusel leppisime kokku, et projektimuudatus ei ole vajalik.

- SE avade mõjupiirkond

Vastus: Mõjupiirkond on nähtav ventilatsiooni plaanilt (helerohelised ringid)

- ÜRV-d 1.korrusel ei tööta

Vastus: SE maatriks on uuendatud

- ST skeemid

Vastus: Kõikide skeemide joonised on uuendatud projektis kajastatud

- PS11 tagasi löögiklapid vastu pidi

Vastus: struktuurskeemi on korrigeeritud

- MHK ringistamata

Vastus: ringistus tehtud, joonsied korrigeeritud

- Pumpade käivitussõlm

Vastus: sprinkleri töövõtja vastus:

Pumpade käivitamise rõhulülitite paigutamisel ei ole nõuet, et üks neist peaks paiknema teise pumba käivitussõlmel. Nõue on, et kaks andurit peavad eraldiseisvalt käivitama pumba. Tehastest tulevad pumbad, mis on sertifitseeritud Euroopas kehtivatele  standarditele ja need ei ole kunagi ühendatud risti. Muudatuste tegemine võib tähendada ka garantii kadumist.

- PS3 katsetamise võimalus puudub

Vastus: sprinkleri töövõtja vastus:

PS 3 katsetamine – andureid tuleb katsetada alati kogu kollektori rõhku alandades, vastasel korral võib korduda Mustika kaubanduskeskuse sarnane olukord, kus ei teata, et süsteemil puudub veetoide. Meie oma hooldusspetsialistidel oleme keelanud rõhulüliteid katsetada käivitussõlmede pealt, kuna siis ei tule välja veetoite puudumine.

- EAS tüübid

Vastus: mudel ja mark on valimisel

- AKS: lüüstambur, 809

Vastus: lüüstamburid ja ruum 809 on sprinkleriga kaetud. Vt uuendatud projekt

- Spr omavaheline kaugus 725, 615

Vastus: sprinkleripeade kaugused on korrigeeritud (vt. TP projekti). Ruumi 725 spr peade kaugused korrigeeritakse tööjoonistel, kui selle korruse töödeni jõutakse

- TT kardinate kaitse

Vastus: Eeldatavasti tellime EI120 kardinad, mis ei vaja sprinkleriga kaitsmist. Juhul kui valime EW120 kardina, siis tagame sprinkleriga kaitse.

- Elektrikilbiruumide kaitse

Vastus: Elektrikilbiruumides tagatakse sprinkleirga kaitse. Täpsema lahenduse kooskõlastab töövõtja Päästeametiga enne tööde algust

- Spr seinani kaugus 3.kor (2) + 2.kor., +1.kor, + tehno ala

- -1.k, -2k venttorude arvestamine

Vastus: parklakorruste vent.torudega on arvestatud

- Pumpade valik. NPSH arvutus

Vastus: arvutused on projektis toodud

- EV 8,7, 3, 2, 1, -1, -2

Vastus: uuendatud turvavalgustite plaanid on lisatud kirjale