ELEKTRILEVI OÜ  TARTU  REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED MITTEELEKTRIPROJEKTIDELE Nr. 238285

Väljastatud:  01.03.16
Kehtivad kuni:  01.03.17

1. Tehniliste tingimuste taotleja:   KAMBJA VALLAVALITSUS
Taotleja aadress:   Kesk tänav 2 Kambja alevik Kambja vald Tartu maakond 62034
Taotleja telefon:   741 6450   501 1783

2. Objekti iseloomustus:   Tehnilised tingimused mitteelektriprojektideleTehnilised tingimused mitteelektriprojektidele
Kambja-Suure-Kambja kergliiklustee Kambja Suure-Kambja küla Tartu maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :  
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: 

Elektriline aadress:
Toitealajaam:      Toitefiider:       Jaotusalajaam:       Jaotusfiider:  

Kergliiklustee projekteerimisel arvestada maa-alade kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringuid, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. 
Planeeritava kergliiklustee piirkonnas asuvad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad 0,4 kV ja 10 kV õhu- ja maakaabelliinid.
0,4 kV õhuliinide kaitsevöönd on 2 m, maakaabelliinidel 1 m mõlemale poole liini telge.
10 kV õhuliinide kaitsevöönd on 10 m, maakaabelliinidel 1 m mõlemale poole liini telge.
Andmete täpsustamiseks Elektrilevile kuuluva elektripaigaldise kohta palume pöörduda tehn. info sektori töötaja Luule Niidumaa tel. 5303 2590 poole.
Olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitusobjektil või selle lähiümbrusest ehitustegevuse tõttu, näha projektis ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ning lahendused. 
Projekteerida vastavalt kehtivatele normdokumentidele ja Elektrilevi ( http://www1.energia.ee/Hankekonkursid.nsf/WebJV?OpenFrameSet ) nõuetele. 
Projektis välja tuua ristmeväljade kõrgused teekattest.
Ehituse käigus ei ole lubatud tee alla jäävate maakaablite sügavuste vähendamine.
Kõigi planeeritava tee alla jäävate ristuvate kaablite kaitseks näha ette meetmed kaablite kaitsmiseks.
Projekt peab sisaldama vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanikega ning kohaliku omavalitsuse ja Elektrileviga. 
Elektrilevile esitada projekt kooskõlastamiseks digitaalkujul failidena dwg formaadis iseteeninduse kaudu aadressil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/projektide-kooskolastamine
Projektide kooskõlastamise korra kohta leiab infot aadressil  https://www.elektrilevi.ee/et/projektide-kooskolastamine 
Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsetsoonis enam kui 4.5 m kõrguste mehhanismidega peab tööde teostajal olema võrgu valdaja luba, mis väljastatakse Elektrilevi Lõuna piirkonna elektripaigaldiste järelvalve sektori poolt ( meiliaadress: jarelvalvelna@elektrilevi.ee, tel. 71 54 500 ).
Liini kaitsetsoonis tööde teostamiseks vajaliku loa taotlus tuleb esitada 10 päeva enne tööde algust.
Loa taotlemisel tuleb esitada järelvalve sektorile ehitatava objekti projektjoonis.
NB!
Juhul, kui tee ehitusprojekti realiseerimise käigus on vaja ümber ehitada Elektrilevile kuuluvat võrku, peab projekt sisaldama isikliku kasutusõiguse seadmise lepinguid kinnistute omanikega.
Elektrivõrgu ümberehitamiseks tuleb sõlmida peatöövõtja, Elektrilevi poolt aktsepteeritud elektritööde ettevõtja ja Elektrilevi vahel kolmepoolne leping ( sisaldab lepingu menetlustasu 65,56 EUR ja projektijuhtimise tasu 3,35% aktisummast). 
Elektritööde ettevõtja peab liinidel teostatud tööde kohta koostama vajalikus mahus dokumentatsiooni ja selle üle andma Elektrilevile.
Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.




Anti Ljubajev
Võrgu planeerija


Anti Ljubajev
55 64 0463