TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. EPP-940626. IP7305-2. Värska-Saatse keskpingeliini ümberehitus suures saapas,. Setomaa vald,. Võrumaa. Projekteerija:; Aap Erik. Tel. 53 090 199. E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com. Nr; IP7305-2. Võru. 2025.

# Asukoht

Joonis 1.1. Objekti asukoht Setomaa vallas, Võrumaal.

# Seletuskiri

## Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Värska-Saatse keskpingeliini ümberehitustööd suures saapas, et tuua keskpingeliin Vene Föderatsiooni territooriumilt üle Eesti Vabariigi territooriumile.

Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis. Seletuskirja kaablitabelites on toodud nii trassipikkused kui ka arvutuslikud pikkused.

Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Seadme ohutuse seadus” ning õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

- EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;

- EVS-EN 50522:2022 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.

- EVS-EN 50522:2022 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“

- EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

- EVS-EN 50341-20:2015 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

- EVS-EN 61936-1:2021“Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge”.

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ vastava piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites:

- 18178 Värska-Ulitina tee km. 8,70-8,72

### KP liinid

Tabel 2.1. KP maakaablid

| Kaabli nr | Algus | Lõpp | Mark | L(tr./kbl), m | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPL67532 | AJ7183 muhv | AJ7195 | Al. 3x120 | 4072/4170 | 23m kinniselt, 4049m lahtise kaevega, 1408m 750N kaitsetorus, 2641m kaitselindiga. |

Vastavalt asendiplaani joonisele IP7305-2-1 pikendada kaablit nr. 67532, uuendada tähistust kehtivale standardile. Ristumisel kõvakattega teega paigaldada kaabel kinniselt teekatte all vähemalt 1,5m ja kraavi põhjast 1m sügavusele. Lahtise kaeviku meetodil paigaldataval osal paigaldada kaabel lõiguti 750N rõngasjäikusega kaitsetorus, paigaldussügavus min. 1,2m. Kinnisel meetodil rajatavat kaablitrassi märkelindiga ei tähistata. Asendiplaanil osutatud alal, kus on ette nähtud uue patrulltee rajamine, paigaldada kaabel vähemalt 1,5m sügavusele, et tee rajamise käigus ei vigastataks kaablit. Väljaspool kaitsetorus paigaldamise alasid paigaldada kaabel min. 1m sügavusele, kaitsta kaitselindiga.

Uue kaablitrassi rajamist takistavad puud, võsa või muu kõrghaljastus raadata, kännud juurida trassi ulatuses välja.  Orienteeruv raadamisala suurus 7300m2. Raadamisel tekkinud täpsed materjali järkamispikkused ja ladustamine leppida kokku vastava kinnistu omanikuga. NB! Jälgida kooskõlastustel toodud infot, mis annab esmase ülevaate nõuetest materjalile!

Alajaamas AJ7195 K01 kambrist ühendada lahti kaabelliin KPL67941, kambrisse ühendada pikendatav KPL67532.

Õhuliini mastile M124 paigaldada täiendav tugi Sesniki poole jäävale õhuliinile. Kasutada kl. 4 kreosootposti. Toe paigaldamiseks tõsta ümber pingesse jääv kaabel Vene föderatsiooni poolsele kaablitraaversile, toest mööda viimiseks kasutada abitraaversit ja täiendavat isolaatorit. Ühendamiseks kasutada ära olemasolevaid kaetud juhtmeid.

Tabel 2.2 Nõutud vahekaugused maanteest ja tee konstruktsiooni elementidest

| Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel | 1,2 m |
| --- | --- |
| Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas | 1,0 m |
| Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast | 1,0 m |
| Vähim kaugus teemaal paiknevast truubist ja truubi otsast | 2,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisnõlvast | 1,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus tee nõlva alumisest joonest | 1,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus teekattest mulde nõlva puudumisel | 3,0 m |

### Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest.

### Demontaaž ja utiliseerimine

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

# Taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu.

Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, isolatsioonimaterjal). Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas.

Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda.

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

# Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

# Spetsifikatsioon

Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

| Nr | Nimetus | Mark | MÜ | KOKKU | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaabel 24 kV | Al. 3x120 | m | 4170 | Tellib ELV |
| 2 | KP kaabli jätkumuhv | Al. 3x120 kaablile | kmpl | 9 | Arvestatud 500m kaablitrumlitega. |
| 3 | KP kaabli siseotsamuhv nurkpistikutega | Al. 3x120 kaablile | kmpl | 1 | Üks komplekt ühele kaabliotsale (3 faasi) |
| 4 | Kaablikaitsetoru | Ø160 1250 N | m | 23 |  |
| 5 | Kaablikaitsetoru | Ø160 750 N | m | 1408 |  |
| 6 | Kaabli kaitselint | C-klass | m | 2641 |  |
| 7 | Märkelint (varuga) |  | m | 4150 |  |
| 8 | Tugipost | Kl. 4 kreosoot, H=12m | tk | 1 |  |
| 9 | Toe kinnitusklamber |  | kmpl | 1 |  |
| 10 | Liiv kaablikaevisesse |  | m3 | 160 | Kohalik pinnas teadaolevalt liivane. Kasutada vaid vajadusel! |
| 11 | Abitraavers | 1-isolaatorile | kmp | 1 |  |
| 12 | Isolaator | SAX-juhtmele | tk | 1 |  |

1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega

## JOONISTE LOETELU

##### Joonis IP7305-2-1. Asendiplaanid (15 lehel)

##### Joonis IP7305-2-2. Keskpinge skeemiparandus (1 lehel)