TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. EPP-900458. IP6961. Linda-Inni keskpingeliini rekonstrueerimine etapp 2,. Antsla vald,. Võrumaa. Kontrollija:; Kaupo Maaten. Tel. 512 7053. E-post: K.Maaten@leonhard-weiss.com. Projekteerija:; Aap Erik. Tel. 53 090 199. E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com. Nr; IP6961. Võru. 2024.

# Asukoht

Joonis 1.1. Objekti asukoht Võrumaal.

# Seletuskiri

## Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Linda-Inni keskpingeliini ümberehitustööd Ähijärve ja Küünimetsa harudel.

Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.

Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Elektriohutusseadus” ning õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;

- EVS-EN 50522:2010 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.

- EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

- EVS-EN 50341-20:2015 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

- P339 „0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“

- J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ Võru piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaantee kaitsevööndites ja kinnistul:

- 23201 Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa tee km. 24,15-24,26 ja 25,14

- 25194 Antsla-Haabsaare tee km. 9,85-9,87

- 25245 Haabsaare-Saru tee km. 3,56-4,29; 4,45; 4,74-4,76 ja 5,63-5,71

NB! Tööd toimuvad järgmiste maaparandussüsteemide, eesvoolukraavide ja riigi poolt korras hoitava ühiseesvooluga veekogude aladel ja kaitsevööndites:

- Ähijärve (MS kood/ehitise kood 9021360000010/001)

## Tehniline lahendus

Etteantud lõikudel asendatakse paljasjuhtmeline õhuliin kaetud juhtmega, amortiseerunud ja mittesobivad mastid asendatakse uute puitpostidega.

### KP õhuliin

Olemasolevad mastid vaadata täiendavalt üle tööde käigus, asendiplaanil toodud puit või betoonmastid asendada uute puitpostidega. Mastalajaamade postide asendamisel kasutada alajaama uuesti komplekteerimiseks võimalikult palju olemasolevaid seadmeid.

Kande- ja ankrumastide vahetusel kasutada puitposte vastavalt asendiplaanil osutatud märkustele. Tõmmitsate kinnituspunkti kaugus traaversist on arvestitatud arvutustes 10cm, tugede kinnituskohad 30cm traaversist. Kui alles jääb olemasolev mast, tuleb see vajadusel õiguda, beoonmastid tuleb maandada.

Terve rekonstrueeritava liini ulatuses kasutada liinijuhtmete rõhtpaigutust, et tagada liini parem töökindlus ja vastupanuvõime. Juhtmete paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendis P339 toodud juhtmete paigalduse tabelist (Tabel L1.6) ja järgida sealseid väärtusi.

Mastide minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 2 meetrit. Kui asendiplaani joonisel on esitatud muu väärtus, lähtuda asendiplaani joonisel ette antust. Tõmmitsa ankruteks kasutada 430 mm läbimõõduga ankruplaate. Vajaduse korral asendada tõmmitsa ankru kohal olev väiksema sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et tagada tõmmitsate parem püsivus. Ehituse käigus selgitada välja vajadus asendatavatele kandemastidele riiglite paigaldamiseks. Keskpinge õhuliini mastitabelis on välja toodud mastid, mille püsivuse saavutamiseks tuleb eeldatavalt kasutada riigleid.

Ristumisel tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused. Tagada minimaalne nõutud gabariit maapinnast.

Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV, eelistada tuleb vene tüüpi isolaatoreid! 
Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sädemikud, kõrgendiku tipus igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi õhuliiniga paigaldada sädemikud ristumisvisangu mastidele. Sädemike sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele 150 mm! NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid.

NB! Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus! Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, tegelik maht selgub tööde teostamise käigus!

Tabel 2.1 Keskpinge mastitabel

### MP liinid ja kilbid

Tabel 2.2. MP maakaablid

| Kaabli nr | Algus | Lõpp | Mark | L, m | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vastavalt asendiplaani joonisele IP6961-2-1 pikendada olemasolevaid kaableid mastalajaamaks ümber tõstmisel jaotusseadmeteni. Haljasaladel paigaldada kaablid min. 0,7 m sügavusele.

Ristumisel muude maa-aluste tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused ja kaevata käsitsi. Paigaldatud kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

### Alajaamad

Vastavalt asendiplaanile ehitada mastalajaamaks Mäekõnnu KTP-tüüpi alajaam. Alajaama paigaldada uus trafo.

### Maandamine ja maanduspaigaldised

Alajaama maanduse ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne varda pikkus. Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele ning 2 m kaugusele ja 0,5 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena.

Kõikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus, v.a juhul, kui on näha, et mastil on silmnähtavalt korralik maandus olemas. Raudbetoonmasti maanduse maandustakistuse väärtus määratakse vastavalt standardi EVS-EN 50341-1:2013 osadele 6.4.1 ja 6.4.2 ning lisale G4, arvestades erinevate paikade lisatakistuste mõjuga.

Lubatud puutepinge vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral tuleb lugeda 80 V, mahtuvusliku maaühendusvoolu suuruseks 1-faasilise maaühenduse korral ELV keskpingevõrgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutuslik puutepinge väärtus. Seega näiteks kohtades, kus inimesed võivad liikuda paljajalu (mänguväljakud, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, õuealad), mingit lisatakistust inimkeha takistusele lisaks ei arvestata ja masti maandustakistus ei tohi olla üle 16 Ω. Seda väärtust on soovitatav kasutada ka kariloomade söötmis- ja jootmiskohtades paiknevate mastide puhul. Ülejäänud paikades, kus lisatakistustega arvestamine on võimalik (eelkõige jalatsitest tulenev lisatakistus 1000 Ω, aga ka pinnase eritakistust ρE arvestav lisatakistus), tuleb seda alati teha. Standardi EVS-EN 50341 alusel arvutatud maandustakistuste väärtused erinevatele pinnase eritakistustele (arvestatud jalatsite lisatakistusega 1000 Ω):

- pinnase eritakistuse ρE < 200 Ωm korral või kui pinnase kohta andmed puuduvad – 25 Ω

- suuremate pinnase eritakistuste korral:

  - ρE=500 Ωm – 30 Ω

  - ρE=1000 Ωm – 35 Ω

  - ρE=2000 Ωm – 45 Ω

  - ρE=4000 Ωm – 70 Ω

Kui ehituse käigus mõõdetav masti maandustakistuse väärtus on lubatust suurem, tuleb lisameetmena ehitada välja potentsiaalitasandusrõngas (ei kehti teise elektri õhuliini ristumisvisanguga külgnevatele postidele). Potentsiaalitasandusrõnga maandustakistuse väärtust mõõtma ei pea, kuid selle puhul peab mastil olema maandusklemm. Ka võib masti ümbritseva pinnase katta jämeda fraktsioonilise killustiku kihiga vähemalt 1,5 meetri ulatuses mastist.

Madalpinge mastile ja kilbile nõutav kordusmaanuds tavaolukorras on maandustakistusega kuni 100 Ω. Ristumisvisangus kaetud juhtmele rekonstrueeritava keskpinge õhuliiniga on nõutud maandustakistus madalpinge mastidel ristumisvisangus kuni 30 Ω.

### Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest.

2.2.8 Demontaaž

Tabel 2.3. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

| Nr | Nimetus | Kõlblikkus | MÜ | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betoonpost KP asendus/demo | utiil | tk |  |
| 2 | Betoontugi KP asendus/demo | utiil | tk |  |
| 3 | Jaland | utiil | tk |  |
| 4 | Betoonpost/tugi MP | utiil | tk |  |
| 5 | Puitpost KP asendus/demo | Selgitada pärast demontaaži | tk |  |
| 6 | Puittugi KP | Selgitada pärast demontaaži | tk |  |
| 7 | Puittugi MP | Selgitada pärast demontaaži | tk |  |
| 8 | Lahkkaitse | Taaskasutatav tööde käigus | kmp |  |
| 9 | Lahklüliti ja -kaitse | Taaskasutatav | kmp |  |
| 10 | Trafo 100kVA | Taaskasutatav | Tk |  |
| 11 | Trafo 50kVA | Taaskasutatav | Tk |  |
| 12 | Lahklüliti NSVL | Utiil | kmpl |  |
| 13 | Mõõtekilp ja kontsentraator | Taaskasutatav | kmpl |  |
| 14 | Mastalajaama jaotusseadme kilp | Taaskasutatav | kmpl |  |
| 15 | Raudkonstruktsioonid | utiil | kg |  |
| 16 | Alumiinium | utiil | kg |  |
| 17 | Komplektalajaam KTP (koos jalanditega) | utiil | kmp |  |

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

# Taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda.

NB! Maaparandussüsteemi asukoht teha kindlaks tööde käigus, kutsuda vajadusel kohale ka Põllumajandus- ja Toiduameti Võru esinduse maaparanduse peaspetsialist. Asendiplaanil toodud trasside asukohad on orienteeruvad ja informatiivsed, kuna täpsed teostusjoonised puuduvad. Ehitustööde käigus vigastatud maaparandussüsteemi drenaažitorud kaevata lahti ja vahetada välja sama siseläbimõõduga plasttorude vastu, ühenduskohad katta geotekstiiliga.

Vajadusel kaasata maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri (MATER) registreeringuga spetsialist. Tööde käigus tekkinud drenaaži vigastuse parandamisel on vaja koostada teostusjoonis, mis esitatakse vastavalt PTA Võru keskusele.

- Drenaažitorustikku ei tohi paigaldada kaevikusse kogunenud vette.

- Drenaažitorustiku kattemulla paksus peab olema vähemalt 15 cm, kivise pinnase puhul vähemalt 20 cm.

- Drenaažitorustiku ühenduste tegemisel kasutatakse ühendusdetaile või rajatakse kattematerjaliga kaetud ja toestatud ühendused.

- Torustiku kattekonstruktsioon olenevalt pinnase liigist torustiku rajamissügavuses rajatakse kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ joonistel toodud konstruktsiooni kohaselt (vt. KK lisad).

- Kaeviku võib kinni ajada pärast torustiku kontrollimist ja leitud vigade parandamist.

- Kaevikusse paigaldatavast pinnasest eemaldatakse üle 20 cm läbimõõduga kivid.

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

# Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

# Spetsifikatsioon

Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

| Nr | Nimetus | Mark | MÜ | KOKKU | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 kV kaetud juhe | BLL-62 | m |  |  |
| 2 | Jätkuhülss | CIL108 | tk |  | Arvestatud 500m rulliga |
| 3 | Puitpost | kl.3 kreosoot 11 m | tk |  |  |
| 4 | Puitpost | kl.3 tanaliit 11 m | tk |  |  |
| 5 | Puitpost | kl.3 kreosoot 12 m | tk |  |  |
| 6 | Puitpost | kl.3 tanaliit 12 m | tk |  |  |
| 7 | Puitpost | kl.3 tanaliit 13 m | tk |  |  |
| 8 | Puitpost | kl.4 kreosoot 11 m | tk |  |  |
| 9 | Puitpost | kl.4 tanaliit 11 m | tk |  |  |
| 10 | Puitpost | kl.4 kreosoot 12 m | tk |  |  |
| 11 | Puitpost | kl.4 tanaliit 12 m | tk |  |  |
| 12 | Puitpost | kl.5 kreosoot 11 m | tk |  |  |
| 13 | Puitpost | kl.5 tanaliit 11 m | tk |  |  |
| 14 | Puitpost | kl.5 kreosoot 12 m | tk |  |  |
| 15 | Puitpost | kl.5 tanaliit 12 m | tk |  |  |
| 16 | Toe kinnitussõlm |  | kmpl |  |  |
| 17 | Tõmmits | SH25K.150L (25mm2) | kmpl |  |  |
| 18 | Tõmmitsa ankruplaat | 430mm | tk |  |  |
| 19 | Tõmmitsa varras | SH81 | kmpl |  |  |
| 20 | Mastimüts |  | tk |  |  |
| 21 | Kandetraavers | rõhttraavers puitmastile | kmpl |  | BLL juhtmele |
| 22 | Kandetraavers | rõhttraavers betoonmastile | kmpl |  | BLL juhtmele |
| 23 | Isolaatori tugivarras |  | tk |  |  |
| 24 | Abitraavers |  | kmpl |  |  |
| 25 | Lõputraavers | 1-postile | kmpl |  | Arvestatud paljasjuhtme traaverisga |
| 26 | Lõputraavers | 2-postile | kmpl |  | Arvestatud paljasjuhtme traaverisga |
| 27 | Nurgatraavers | puitpostile | kmpl |  | BLL juhtmele |
| 28 | Isolaator | SHF20-13-E-1-I | tk |  |  |
| 29 | Isolaator | SDI90.280 | tk |  |  |
| 30 | Ankruklamber | SO85 | tk |  |  |
| 31 | Ankruklamber | SO255 | tk |  |  |
| 32 | Rullikklemm | SO181.6 | tk |  |  |
| 33 | Hammasklemm |  | tk |  |  |
| 34 | Lahkkaitsme tala |  | kmpl |  | Kaitsmete paigaldamiseks portaalmastile |
| 35 | Lahkkaitsme tala |  | kmpl |  | Kaitsmete paigaldamiseks puitmastile |
| 36 | Lahkkaitsme komplekt |  | kmpl |  | koos paigaldustarvikutega. |
| 37 | Sular | TGN 6,3A | tk |  |  |
| 38 | Trafo alus | 1-postile | kmpl |  |  |
| 39 | Trafo alus | 2-postile | kmpl |  |  |
| 40 | Sädevahemik | SDI20.3 | kmpl |  | Komplekt kolmele faasijuhtmele |
| 41 | Sädevahemik | SDI10.2 | kmpl |  | Komplekt kolmele faasijuhtmele |
| 42 | Maanduspaigaldis | juhe, klemmid, vardad | kmpl |  |  |
| 43 | Spiraalside | SO216.62 | tk |  |  |
| 44 | Kaabli kate | L=2,2 m | kmpl |  |  |
| 45 | Kaabli kinnitustarvikud | Distantsnaelad või tross | kmpl |  |  |
| 46 | Puitpost | Kl. 3 tanaliit 10m | tk |  |  |
| 47 | Tõmmitsakomplekt | madalpingele | kmpl |  |  |
| 48 | Puitmasti konks |  | tk |  |  |
| 49 | Betoonmasti konks |  | tk |  | 1 komplekt ühele kaablile |
| 50 | Mastimüts |  | tk |  |  |
| 51 | Rippkeerdkaabel | EX4x95 | m |  |  |
| 52 | Hammasklemm |  | tk |  |  |
| 53 | Ankruklamber | EX4x70-le | tk |  |  |
| 54 | Ankruklamber | EX4x95-le | tk |  |  |
| 55 | Masti maandus | Juhe, klemmid, vardad | kmpl |  |  |
| 56 | Jõukaabel | Al. 4G50 | m |  |  |
| 57 | Otsasõrmik eelnevale koos termokahanevate rüüsidega |  | kmpl |  | üks komplekt ühele otsale |
| 58 | Jõukaabel | Al. 4G95 | m |  |  |
| 59 | Otsasõrmik eelnevale koos termokahanevate rüüsidega |  | kmpl |  | üks komplekt ühele otsale |
| 60 | Jõukaabel | Al. 4G120 | m |  |  |
| 61 | Otsasõrmik eelnevale koos termokahanevate rüüsidega |  | kmpl |  | üks komplekt ühele otsale |
| 62 | Jõukaabel | Al. 4G240 | m |  |  |
| 63 | Otsasõrmik eelnevale koos termokahanevate rüüsidega |  | kmpl |  | üks komplekt ühele otsale |
| 64 | Jätkumuhv | Al. 4x240 | kmpl |  | Plast-plast |
| 65 | Mõõtekilp | Bilansiarvestile | kmpl |  | Vastavalt elektriskeemile |
| 66 | Mastilüliti | In=160A | kmpl |  |  |
| 67 | Mastilüliti | In=400A | kmpl |  |  |
| 68 | Sular | NH00, In=50A | tk |  |  |
| 69 | Sular | NH00, In=63A | tk |  |  |
| 70 | Sular | NH2, In=63A | tk |  |  |
| 71 | Liigpingepiirikud trafole | KP poolele | kmpl |  | Koos kinnitustarvikutega |
| 72 | Kaitsekatted | MP ja KP isolaatoritele | kmpl |  |  |
| 73 | Tähistused | mastalajaamale | kmpl |  |  |
| 74 | Bilansiarvesti |  | kmpl |  | Tellib ELV |
| 75 | Mõõte-voolutrafod | 150/5A välitingimustesse | kmpl |  |  |
| 76 | Kaabli kaitselint | C-klass | m |  |  |
| 77 | Kaitsetoru | ∅110 750N | m |  |  |
| 78 | Märkelint |  | m |  |  |
| 79 | Jaotuskilp | kuni 3 fiidriga soklil | kmpl |  | vastavalt elektriskeemile |
| 80 | Kilbi tähistused |  | kmpl |  |  |
| 81 | Kilbi maanduspaigaldise täiendus | juhe, klemmid | kmpl |  | vastavalt vajadusele, et ühendada endine AJ maandus kilpi |
| 82 | Täitepinnas1) |  | m3 |  | postiaukude täiteks. |
| 83 | Kasvumuld ja muruseeme1) |  | m3 |  | muruseemne kulu ca 25g/m2 |
| 84 | Liiv | kaablikaevisesse | m3 |  |  |

1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega

## JOONISTE LOETELU

##### Joonis IP6961-2-1. Asendiplaanid (21 lehel)

##### Joonis IP6961-2-2. Elektriskeemid (2 lehel)

##### Joonis IP6961-2-3. Seadmete paigutused

##### Joonis IP6961-2-4. Ristmeväljad (5 lehel)