## Hoone kohustuslike ohutusmeetmete lühijuhend

### Ohutuse tagamine – kohustuslik

(Kõige olulisem: tuleohutus, liftid, elektripaigaldised ja gaas.)

- Elektripaigaldise tehniline hooldus (TH) – vastavalt reglemendile Manus 1.

- Gaasija- ja kütteseadmete tehniline hooldus (TH) – mitte harvem kui üks kord aastas, vastavalt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti nõuetele ning tootja kasutus- ja hooldusjuhendile (Manus 2).

- Liftide hooldus – mitte harvem kui üks kord kuus, vastavalt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti nõuetele ning tootja kasutus- ja hooldusjuhendile (Manus 2).

- ATS (automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem) – hooldus vastavalt reglemendile Manus 3.

- Suitsueemaldussüsteemide (SE) ja tuleohutusautomaatika hooldus – vastavalt reglemendile, vastutava spetsialistiga (tase 5) (Manus 4).

- Tulekustutite tehniline kontroll (TH): välitingimustes paiknevad tulekustutid – 1 kord aastas; siseruumides paiknevad tulekustutid – 1 kord 2 aasta jooksul; iga 10 aasta järel kohustuslik survekatse (testimine).

- Tuletõkkeklappide kontroll (kogu korteriühistu) – 1 kord aastas.

- Mänguväljaku hooldus – 1 kord aastas, vastavalt standardile EN 1176-1.

- Auditid – teostada vastavalt reglementidele Manus 2.

- Ehitise konstruktsioonide korrashoid – audit vajaduspõhiselt, riskide ilmnemisel.

- Nõuded korterelamu gaasiseadmetele ja -paigaldistele – kuni 15 aasta vanuse paigaldise korral korralist auditit ei nõuta.

- Nõuded korterelamu elektripaigaldistele – audit 1 kord 10 aasta jooksul.

- Nõuded korterelamu ülestõstetavatele garaažiustele – vastavalt kehtivatele nõuetele.

- Nõuded korterelamu liftidele – kuni 10 aasta vanusele liftile audit 1 kord 2 aasta jooksul; üle 10 aasta vanusele liftile audit igal aastal.

### NB! Oluline

- Igal töövõtjal peab olema kehtiv tegevusluba (kontrollida aadressil tarvik.ttja.ee).

- Pärast tööde teostamist tuleb küsida tööde akt, eelistatult digiallkirjastatud.

- Kõikide süsteemide kohta tuleb pidada hoolduspäevikuid.