Kohtla-Järve Linnavalitsus, EHITAJATE tn 130,  JÄRVE  linnaosa,  Kohtla-Järve linn,  välisvalgustuse trasside  projekteerimine ja elektritööde teostamine
1. Projekteerida sõidu ja kergliiklustee välisvalgustus.

2. Projekti mahus esitada valgusarvutused.

3. Olemasolev Ehitajate tänava  tänavavalgustuse liin toidetakse punktist:  

 

K-Järve AJ nr 41 (Käva, Päikese 2a), peakaitsme suurus 100A (Lisa 1);

4. 
Projekteerida tänavavalgustuse uus maakabeliliin kaabliga AXPK 4x25AL+2,5Cu, 75 mm 450N torudes koos lairiba maanduse RD 10.

5. Projekteeritud tänavavalgustusel ette näha ühendus olemasolevatega tänavavalgustuse harudega (sisseviigud).
6. Ette näha uued tänavavalgustuse metallmastid kõrgusega 6-10m.

7. Ette näha võimalusel kergliiklustee ja sõidutee kombineeritud tänavavalgustus ühest 10m metallmastist.
8. Ette näha energiasäästlikud LED valgustid:

· Kergliiklustee valgustid kõrgusel 4-6m  - BGP281 LED30-4S740 I DM11 D94860S, 19,6W (Lisa 2) või 
       
     BGP281 LED60-4S740 I DM11 D94860S, 38W (metallmast 6m) (Lisa 3);
· Sõidutee valgustid kõrgusel 10m  -  BGP281 LED85-4S740 I DM11 CLO, 52W (Lisa 4).

9. Ülekäiguradadel peab olema kahepoolne valgustus.

10. Ette näha ülekäiguradadel valgustid  BGP761, 45,5W
11. Kõik tänavavalgustuse mastid maandada nõuete kohaselt. 

12. Kaablite ja juhtmete ristlõiked valida nõuete kohaselt.

13. 
Rekonstrueerimise projekt koostada maa-ala geodeetilise mõõdistuse L-Est 

süsteemi koordinaatides.
14. Teevalgustuse elektripaigaldiste projekt koostada  vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele, normdokumentidele ja Eesti standarditele ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määrustele: 
TSM määrus „Tee projekteerimise normid ja nõuded“;

KOV'i Teevalgustusnormid; 

Ehitusseadustik;

Seadme ohutuse seadus;
EVS 843:2016 Linnatänavad;
EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised;

EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Toimivusnõuded;

EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine;
EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid;
EVS-EN 13201-5:2015 Teevalgustus. Osa 5: Energiatõhususnäitajad;
EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest;

EVS-HD 60364-4-42:2011+A1+A11:2021 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42:

Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest;

EVS-HD 60364-4-43:2023 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43:

Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

EVS-HD 60364-5-54:2011/A1:2022 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52:

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;

EVS-HD 60364-6:2016/AC:2017 Osa 6. Kontrolltoimingud;

EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;
EVS-HD 603 S1:2001/A3:2007 Jaotuskaablid nimipingega 0,6 / 1 kV;

Elektrilevi OÜ P342/4 0,4 - 20 kV võrgustandard - 0,4 kV kaabelliinid;

Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 (17.07.2015) Nõuded ehitusprojektile;

Majandus- ja taristuministri määrus nr 74 (26.06.2015) Elektripaigaldise käidule

ja elektritööle esitatavad nõuded.
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