Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**12.5-5/24/694-5**

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

[ ]  hinnangu taotlus

**[x]**  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele, päevahoiuna hooldusvajadusega eakatele, planeeritakse 5 uut kohta (kokku 10 kohta)

 (taotluse täpsustus)

[ ]  ...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: **Keila Sotsiaalkeskus**

Isikukood/registrikood: **75014468**

Elukoht/asukoht: **Männipargi 1-3, Keila, 76607 Harjumaa**

Telefon: **679 1570**  e-post: **info@keilasots.ee**

Esindaja: **Riina Sippol, Keila Sotsiaalkeskuse juhataja, 517 6796,** **riina@keilasots.ee**

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

[x]  nõuded toitlustamisele4,5,9,10

[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

[x]  joogivee analüüsi tulemus7,9,10

[x]  töötajate tervisetõendid8,9,10

[x]  ruumiplaan

[x]  11.11.2015 üürileping (kehtib kuni 2030 aastani)

 (muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** Keila Sotsiaalkeskus

Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel (esmane kasutuselevõtu aasta 1989) ning peamine kasutamise otstarve on üldhooldekodu. Päevahoiuteenust mäluhäiretega eakatele pakutakse 2-korruselise hoone II korrusel (endises Keila Haigla D korpuses).

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Männipargi 1-3, Keila, 76607 Harjumaa

 (ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** vaneminspektor Gea Metus, tel 5197 5317, gea.metus@terviseamet.ee

 (kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “ 03“ oktoober 2024

kell 12.30 kuni 13.00

**Kontrolli juures viibis:** Riina Sippol, Keila Sotsiaalkeskuse juhataja, 517 6796, riina@keilasots.ee (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Hoolekandeasutuse ümbrus on haljastatud, heakorrastatud ning jalutus- ja juurdepääsuteed on valgustatud. Läheduses asuvad ka terviserajad.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel (esmane kasutuselevõtu aasta 1989). Teenust osutatakse 2-korruselise hoone II korrusel. Hoonesse sissepääsul ja hoones liikumisel on arvestatud liikumispuudega inimeste vajadustega: sissepääsul on pandus, korruste vaheliseks liikumiseks on hoones lift ning teenuse osutamise ruumides puuduvad või on madalad lävepakud. Hoone II korrusel on ka invatualettruum.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Elektripaigalduse OÜ 02.06.2016 Valgustatuse kontrollmõõdistuste aruanne nr. 274.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Vekavent OÜ 27.05.2016 Ventilatsioonisüsteemi mõõteprotokoll nr K16036.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

[ ]  jah

[x]  ei

Mõõdistaja OÜ 07.06.2016 Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtmine. Katseprotokoll nr 16173. Tehnoseadmete poolt tekitatav müratase vastab nõuetele ruumides 245 ja 265.

Puuduvad andmed enamus ruumide (ruumid nr 264, 253, 244, 243 ja tualettruumid) tehnokommunikatsioonidest põhjustatud müratasemete kohta. Seega pole võimalik hinnata nende vastavust nõuetele.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

[ ]  jah

[x]  ei

Terviseameti Terviseohutuslabori 12.08.2022 Joogivee mikrobioloogiline analüüs. Katseprotokoll nr NH2022/V120532M. Puuduvad andmed soole-enterokokkide kohta. Joogivee proovivõtja on atesteerimata.

Puuduvad andmed joogivee keemilise analüüsi kohta.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Teenust osutatakse hoone II korruse ruumides: vabaajaveetmise ruumid nr 265 ja selle ees oleva koridori 264 hoovipoolne osa. Tegevusteks kasutatakse ruume 243 (saal), 244 (köök), 245 (käsitöötuba) ning 253. Ruumide koosseisu kuuluvad ka garderoob, kabinetid, üks invatualettruum ja 2 tualettruumi. Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud. Kõikides tegevusruumides on loomulik valgus ja avatavad aknad.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Teenust osutatakse kella 8.30-16.00. Toiduvalmistamiseks ja söömiseks on hoone II korrusel eraldi ruum – köök (ruum nr 244). Köök on toiduvalmistamiseks vajaliku sisseseadega sisutatud (valamu, nõudepesumasin, pliit, mikrolaineahi, külmik, kapid, laud jm). Kliendid söövad 1 kord päevas kell 12.30-13.00. Toit tuuakse termoskastiga Kegel jaamakohvikust (Kegel OÜ). Soovi korral saavad kliendid valmistada ka teed/kohvi ja nt küpsist. Objekti ülevaatuse käigus ei kontrollitud kahe nädala toidumenüüd ja selle kaloraaži.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Esitati 2 kehtivat tervisetõendit.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** Tehnilisi vahendeid ei kasutatud.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Puuduvad

[ ]  **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

[x]  **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Gea Metus/allkirjastatud digitaalselt/

 (nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** Riina Sippol

 (nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“;

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)