ELERING AS KOOSKÕLASTUS NR 12-9/2024/168

| Kooskõlastuse taotleja: | Lüganuse Vallavalitsus |
| --- | --- |
| Taotleja e-post: | valitsus@lyganuse.ee |
| Objekti iseloomustus: | Püssi 110kV kaablitrassi eskiis |

AS Eesti Raudtee "Püssi 110kV kaablitrassi eskiis"

Kooskõlastatud tingimustel:

Liinid

- Variant 1 korral kulgeb kavandatav kaabel osaliselt Elering ASile kuuluvate 110 kV õhuliinide L127/L137 Püssi-Niidu/Aidu kaitsevööndis.

- Kaableid võib 110 kV õhuliini kaitsevööndis paigaldada mitte lähemale kui 5 m masti vundamendist, tõmmitsast, maandurist või juhtme projektsioonist.

- Enne tööde algust vormistada õhuliini kaitsevööndis töötamise luba tel. 715 6603, urmas.joesaar@elering.ee

Alajaam

Kaablitrassi projekteerimisel arvestada Eleringi kinnistuosal ristuva Elektrilevi keskpingekaabliga.

Võrgutehnoloogia

Alajaama sissesõiduteega paralleelne kaablitrassi osa rajada alajaama piirdeaia ja tee vahelisele alale aiast 2m kaugusele. Kaablitrass projekteerida kaitsetorus. Kaablite/kaitsetorude sügavus projekteerida maapinnast vähemalt 1,5m mõõdetuna kaabli/toru pealt. Kaablitega kaasnev saatemaandus projekteerida alajaama aia nurgast kuni ühenduspunktini Püssi alajaamas paigaldatuna isoleertorus.

/allkirjastatud digitaalselt/

Lembit Niidumaa

Jõuseadmete tiimi juht

Elering AS

tel. 511 4693

/allkirjastatud digitaalselt/	/allkirjastatud digitaalselt/

Urmas Jõesaar	Arne Kolk

Elering AS	Elering AS

Liinide hooldusjuht	Alajaamade hooldusjuht

tel. 512 9808	tel. 513 1908