TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. EPP-931616-1. LC3927. Laadaplatsi kinnistu tootjatingimuste muutmine,. Rõuge vald,. Võrumaa. Kontrollija:; Kaupo Maaten. Tel. 512 7053. E-post: K.Maaten@leonhard-weiss.com. Projekteerija:; Aap Erik. Tel. 53 090 199. E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com. Nr; LC3927. Võru. 2025.

# Asukoht

Joonis 1.1. Objekti asukoht Võrumaal.

# Seletuskiri

## Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Laadaplatsi kinnistu tootjatingimuste muutmine ja vajaliku läbilaskevõime parandamine Rõuge vallas, Võrumaal .

Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.

Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Elektriohutusseadus” ning õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;

- EVS-EN 50522:2010 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.

- EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

- EVS-EN 50341-20:2015 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

- P339 „0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“

- J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ Võru piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaantee kaitsevööndites ja kinnistul:

- 25227 Viitina-Heibri tee km. 1,68-1,70

NB! Tööd toimuvad järgmiste maaparandussüsteemide, eesvoolukraavide ja riigi poolt korras hoitava ühiseesvooluga veekogude aladel ja kaitsevööndites:

- Heibri (MS kood/ehitise kood 9115620010020/001)

- Väike-Ruuga (MS kood/ehitise kood 9115630010030/001)

- Väike-Ruuga (MS kood/ehitise kood 9115630010010/001)

## Tehniline lahendus

Etteantud lõikudel asendatakse paljasjuhtmeline õhuliin kaetud juhtmega, amortiseerunud ja mittesobivad mastid asendatakse uute puitpostidega.

### KP õhuliin

Olemasolevad mastid vaadata täiendavalt üle tööde käigus, asendiplaanil toodud puit või betoonmastid asendada uute puitpostidega. Mastalajaamade postide asendamisel kasutada alajaama uuesti komplekteerimiseks võimalikult palju olemasolevaid seadmeid.

Kande- ja ankrumastide vahetusel kasutada puitposte vastavalt asendiplaanil osutatud märkustele. Tõmmitsate kinnituspunkti kaugus traaversist on arvestatud arvutustes 1cm (kinnitatakse traaversile), tugede kinnituskohad 30cm traaversist. Kui alles jääb olemasolev mast, tuleb see vajadusel õiguda, beoonmastid tuleb maandada.

Terve rekonstrueeritava liini ulatuses kasutada liinijuhtmete rõhtpaigutust, et tagada liini parem töökindlus ja vastupanuvõime. Juhtmete paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendis P339 toodud juhtmete paigalduse tabelist (Tabel L1.6) ja järgida sealseid väärtusi.

Mastide minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 2 meetrit. Kui asendiplaani joonisel on esitatud muu väärtus, lähtuda asendiplaani joonisel ette antust. Tõmmitsa ankruteks kasutada 430 mm läbimõõduga ankruplaate. Vajaduse korral asendada tõmmitsa ankru kohal olev väiksema sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et tagada tõmmitsate parem püsivus. Ehituse käigus selgitada välja vajadus asendatavatele kandemastidele riiglite paigaldamiseks. Keskpinge õhuliini mastitabelis on välja toodud mastid, mille püsivuse saavutamiseks tuleb eeldatavalt kasutada riigleid.

Ristumisel tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused. Tagada minimaalne nõutud gabariit maapinnast.

Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV, eelistada tuleb vene tüüpi isolaatoreid! 
Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sädemikud, kõrgendiku tipus igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi õhuliiniga paigaldada sädemikud ristumisvisangu mastidele. Sädemike sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele 150 mm! NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid. Keskmise faasijuhtme sädevahemik paigaldada äärmistest juhtidest teisele poole traaversit!

NB! Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus! Tegeliku vajaduse maht riiglite järele selgub tööde teostamise käigus!

Tabel 2.1 Keskpinge mastitabel

### Maandamine ja maanduspaigaldised

Kõikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus, v.a juhul, kui on näha, et mastil on silmnähtavalt korralik maandus olemas. Raudbetoonmasti maanduse maandustakistuse väärtus määratakse vastavalt standardi EVS-EN 50341-1:2013 osadele 6.4.1 ja 6.4.2 ning lisale G4, arvestades erinevate paikade lisatakistuste mõjuga.

Lubatud puutepinge vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral tuleb lugeda 80 V, mahtuvusliku maaühendusvoolu suuruseks 1-faasilise maaühenduse korral ELV keskpingevõrgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutuslik puutepinge väärtus. Seega näiteks kohtades, kus inimesed võivad liikuda paljajalu (mänguväljakud, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, õuealad), mingit lisatakistust inimkeha takistusele lisaks ei arvestata ja masti maandustakistus ei tohi olla üle 16 Ω. Seda väärtust on soovitatav kasutada ka kariloomade söötmis- ja jootmiskohtades paiknevate mastide puhul. Ülejäänud paikades, kus lisatakistustega arvestamine on võimalik (eelkõige jalatsitest tulenev lisatakistus 1000 Ω, aga ka pinnase eritakistust ρE arvestav lisatakistus), tuleb seda alati teha. Standardi EVS-EN 50341 alusel arvutatud maandustakistuste väärtused erinevatele pinnase eritakistustele (arvestatud jalatsite lisatakistusega 1000 Ω):

- pinnase eritakistuse ρE < 200 Ωm korral või kui pinnase kohta andmed puuduvad – 25 Ω

- suuremate pinnase eritakistuste korral:

  - ρE=500 Ωm – 30 Ω

  - ρE=1000 Ωm – 35 Ω

  - ρE=2000 Ωm – 45 Ω

  - ρE=4000 Ωm – 70 Ω

Kui ehituse käigus mõõdetav masti maandustakistuse väärtus on lubatust suurem, tuleb lisameetmena ehitada välja potentsiaalitasandusrõngas (ei kehti teise elektri õhuliini ristumisvisanguga külgnevatele postidele). Potentsiaalitasandusrõnga maandustakistuse väärtust mõõtma ei pea, kuid selle puhul peab mastil olema maandusklemm. Ka võib masti ümbritseva pinnase katta jämeda fraktsioonilise killustiku kihiga vähemalt 1,5 meetri ulatuses mastist.

Madalpinge mastile nõutav kordusmaanuds tavaolukorras on maandustakistusega kuni 100 Ω. Ristumisvisangus kaetud juhtmele rekonstrueeritava keskpinge õhuliiniga on nõutud maandustakistus madalpinge mastidel ristumisvisangus kuni 30 Ω. Ehitada kordusmaandused järgmistele mastidele: AJ Suure-Ruuga F1 mastid 1 ja 2.

### Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest.

2.2.8 Demontaaž

Tabel 2.3. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

| Nr | Nimetus | Kõlblikkus | MÜ | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betoonpost KP asendus | utiil | tk | 14 |
| 2 | Betoontugi KP asendus | utiil | tk | 4 |
| 3 | Jaland | utiil | tk | 2 |
| 4 | Alajaama alus (silikaattellis) | utiil | tk | 1 |
| 5 | Raudkonstruktsioonid | utiil | kg | 300 |
| 6 | Alumiinium | utiil | kg | 930 |

Eemaldada Suure-Ruuga alajaama juurest kaks jalandit ning vana alajaama alusplatvorm.

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

# Taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda.

NB! Maaparandussüsteemi asukoht teha kindlaks tööde käigus, kutsuda vajadusel kohale ka Põllumajandus- ja Toiduameti Võru esinduse maaparanduse peaspetsialist. Asendiplaanil toodud trasside asukohad on orienteeruvad ja informatiivsed, kuna täpsed teostusjoonised puuduvad. Ehitustööde käigus vigastatud maaparandussüsteemi drenaažitorud kaevata lahti ja vahetada välja sama siseläbimõõduga plasttorude vastu, ühenduskohad katta geotekstiiliga.

Vajadusel kaasata maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri (MATER) registreeringuga spetsialist. Tööde käigus tekkinud drenaaži vigastuse parandamisel on vaja koostada teostusjoonis, mis esitatakse vastavalt PTA Võru keskusele.

- Drenaažitorustikku ei tohi paigaldada kaevikusse kogunenud vette.

- Drenaažitorustiku kattemulla paksus peab olema vähemalt 15 cm, kivise pinnase puhul vähemalt 20 cm.

- Drenaažitorustiku ühenduste tegemisel kasutatakse ühendusdetaile või rajatakse kattematerjaliga kaetud ja toestatud ühendused.

- Torustiku kattekonstruktsioon olenevalt pinnase liigist torustiku rajamissügavuses rajatakse kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ joonistel toodud konstruktsiooni kohaselt (vt. KK lisad).

- Kaeviku võib kinni ajada pärast torustiku kontrollimist ja leitud vigade parandamist.

- Kaevikusse paigaldatavast pinnasest eemaldatakse üle 20 cm läbimõõduga kivid.

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

# Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

# Spetsifikatsioon

Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

| Nr | Nimetus | Mark | MÜ | KOKKU | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 kV kaetud juhe | BLL-62 | m | 55 | Arvestatud mastil 53 ühenduste teostamiseks |
| 2 | 24 kV kaetud juhe | BLL-99 | m | 4940 |  |
| 3 | Jätkuhülss | BLL-99 | tk | 9 | Arvestatud 500m rulliga |
| 4 | Puitpost | kl.3 kreosoot 11 m | tk | 9 |  |
| 5 | Puitpost | kl.3 tanalith 11 m | tk | 3 |  |
| 6 | Puitpost | kl.4 kreosoot 11 m | tk | 4 |  |
| 7 | Puitpost | kl.4 tanalith 11 m | tk |  |  |
| 8 | Puitpost | kl.4 kreosoot 12 m | tk | 4 |  |
| 9 | Puitpost | kl.4 tanalith 12 m | tk | 1 |  |
| 10 | Toe kinnitussõlm |  | kmpl | 6 |  |
| 11 | Tõmmitsakomplekt |  | kmpl | 9 |  |
| 12 | Mastimüts |  | tk | 16 |  |
| 13 | Kandetraavers | rõhttraavers puitmastile | kmpl | 12 |  |
| 14 | Kandetraavers | rõhttraavers betoonmastile | kmpl | 2 | BLL juhtmele |
| 15 | Isolaatori tugivarras |  | tk | 5 | BLL juhtmele |
| 16 | Abitraavers | 1 isolaatorile | kmpl | 3 |  |
| 17 | Lõputraavers | Lai, 1-postile | kmpl | 4 |  |
| 18 | Lõputraavers | Lai, 2-postile | kmpl | 2 | Arvestatud paljasjuhtme traaversiga, koos kinnituskomplektiga |
| 19 | Nurgatraavers | puitpostile | kmpl | 1 |  |
| 20 | Isolaator | SHF20-13-E-1-I | tk | 50 | BLL juhtmele |
| 21 | Tõmbeisolaator |  | tk | 27 |  |
| 22 | Ankruklamber paljasjuhtmetele |  | tk | 12 |  |
| 23 | Ankruklamber | BLL-62 | tk | 6 |  |
| 24 | Ankruklamber | BLL-99 | tk | 6 |  |
| 25 | Rullikklemm | Nurgatraaversile | tk | 3 |  |
| 26 | Hammasklemm |  | tk | 24 |  |
| 27 | PT klemmide komplekt | Klemmid, sang | kmpl | 3 |  |
| 28 | Sädevahemik | tugiisolaatorile | kmpl | 4 | Komplekt kolmele faasijuhtmele |
| 29 | Sädevahemik | tõmbeisolaatorile | kmpl | 3 | Komplekt kolmele faasijuhtmele |
| 30 | Maanduspaigaldis | juhe, klemmid, vardad | kmpl | 2 | KP mastile |
| 31 | Spiraalside | BLL-62 | kmpl | 3 | Üks komplekt=üks juhtme kinnitus isolaatorile (2 sidet) |
| 32 | Spiraalside | BLL-99 | kmpl | 47 | Üks komplekt=üks juhtme kinnitus isolaatorile (2 sidet) |
| 33 | Masti maandus | Juhe, klemmid, vardad | kmpl | 2 | MP mastile |

1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega

## JOONISTE LOETELU

##### Joonis LC3927-1. Asendiplaanid (4 lehel)

##### Joonis LC3927-2. Elektriskeemid (1 lehel)