|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ülar Nuggis  OÜ Ekovir | Teie 18.12.2025 nr  Meie 19.12.2025 nr 7.1-1/7510-2 |

Vastus päringule

Austatud Ülar Nuggis

Soovisite tagasisidet meile 11.11.2025 esitatud Uikala prügila dokumentide paketile, mille koosseisus oli kolm dokumenti:

* Uikala vaheladustamise skeem
* Uikala prügila kätisepõhine tulekahjuriskide kaardistus
* Uikala prügila süttimise haldamise kava

Uikala prügila kätisepõhine tulekahjuriskide kaardistus dokument peegeldab meie hinnangul üsna hästi tegelikku olukorda ja ohtusid. Arusaamatuks jäid kohati dokumendis esitatud analüüsid ja arvutuskäigud: näiteks punktis 2.1 toodud tulekahju tõenäosuse arvutus selle juurde käiva selgitusega: „Tõenäosus, et ladestusalal toimub aasta jooksul ulatuslik tulekahju on 766%. Ümardatult on see suurem kui 1 võimalus 10-st, et süttimine leiab aset 1 aasta jooksul“. Kaardistuses on küll asendiplaani tiitliga leht, kuid see on tühi. Eraldi failina lisatud ladustamise skeemil ei ole märgitud vahemaid, dimensioone jms. Ladustamise hindamiseks oleks vaja põlevmaterjali ladustamise plaani.

Uikala prügila süttimise haldamise kava ja rakendatud ning planeeritud meetmete kohta olema arvamuse esitanud juba varem ning selle osas täiendusi praegusel hetkel ei ole.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Sulg

büroo/ametikoht

Ida päästekeskus

Andres Sulg

+372 51902265

andres.sulg@paasteamet.ee