|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Krista Anton  Otepää Tervisekeskus SA  juhataja@oteptervis.ee  Tartu mnt 2  Otepää, 67404, Valga maakond |  |  |
| Meie 12.03.2024 nr 9.3-2/24/2752-4 |
| SA Otepää Tervisekeskus, üldhooldusteenus, objekti vastavuse kontrollakt, tegevuskoht Tartu mnt 2 |  |  |
| **SA Otepää Tervisekeskus** (registrikood **90001977**; elu-/asukoha aadress Tartu mnt 2; telefon (+372) **5257697**; e-post: **juhataja@oteptervis.ee**; esindaja **Krista Anton**) esitas Terviseametile kohtade suurendamise muutmistaotluse. Taotleja soovib kohtade arvu suurendamist olemasolevalt 30-lt kohalt täiendavale 4-le lisakohale, kokku 34 kohta.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Taotletavad ruumid asuvad maja esimesel korrusel, tagatiivas, kus eelnevalt kasutuses olnud õendusabi ruumidest on loodud väike korterilaadne kompleks. Korteris on elutuba, kaks kliendituba, wc ja tualett koos duššinurgaga. Korteri tagaseinas asub toidujaotamise ruum.  Objekti aadress: Tartu mnt 2, Otepää  Ametniku andmed: Kaire Jaagomäe, inspektor (keskkonnatervis), 53808033  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 06.03.2024 kell 09:50 kuni 10:30  Kontrolli juures viibis Krista Anton  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Maa-ala on heakorrastatud, hea asukohaga liiklemiseks avalike teenuste asukohtadesse.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Hoonesse sisenemisel on varikatus. Hoones on lift.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - esitatud TalTech ergonoomialabori dokument 13.08.2019, protokoll 19/08/2019.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah - OÜ Ventilatsioonihooldus, 13.09.2012, akt nr. 043-12.  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah - esitatud TalTech ergonoomialabori dokument kordusmõõdistustega 11.03.2024, protokoll 0240312.  ei -  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus, 19.02.2024, dokumendi nr. TA2404026-BT\_01.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – palat 9 ( joonisel 134) – 18,1 m2, palat 10 ( joonisel 133) 14,1m2. Ruumide akendel on aknakatted, toad on sisustatud. Hügieeniruumis on valamule lisatud segisti.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Toit tuuakse termokastides teenusesaajatele. Jaotuspunkt on korteris, kus töötaja jaotab toidu. Nõud peseb töötaja korteri köögis.  ei -  Töötajat e tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - esitatud tervisetõendid on kehtivad.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: laser kaugusmõõdik Hecht D-40.  **Märkused/taotlused: Puudused aktis nr. 9.3-2/24/2031-2 on likvideeritud. Saadetud uued müramõõdistused, foto kraanikausist ja segistist.**  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Kaire Jaagomäe  inspektor (keskkonnatervis) | Krista Anton  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)